## Cuantitativo
Criterios: | Matriz de probabilidad-impacto
| Bajo | Medio | Alto | Muy alto
| de 1-10 | de 10-30 | 30-60 | 60-100
Matriz de impacto
Parámetro | valoración | de 1-3 | de 3-5 | de 5-8 | de 8-10
Operacional | Suspensión del servicio | Menor a 1h | De 1h a 4h | De 4h a 8h | Superior a un día
Financiero, recursos materiales | Infraestructura, costos | Perdidas inferiores a $1,000,000 | Pérdidas entre $1,000,000 y $10,000,000 | Pérdidas entre $10,000,000 y $100,000,000 | Perdidas superiores a $100,000,000
Imagen | Reputación, marca | No se ve afectada de forma importante | Se afecta de forma leve pero se puede solucionar | Se afecta de manera considerable | Afectación grave sin posibilidad de solucionar
Matriz de valoración de IxP
Matriz de probabilidad | [5 empty] | Probabilidad | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | Valoración | Rango
frecuencia | descripción |  | valor asociado |  |  |  | 9 | 18 | 27 | 36 | 45 | 54 | 63 | 72 | 81 | 90
mas de 1 vez al mes | Ocurre casi siempre |  | de 8 -10 |  |  |  | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 | 72 | 80 | Bajo | De 1-10
de 1 de 3 meses | Es frecuente que ocurra |  | de 6 -8 |  |  |  | 7 | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 | 56 | 63 | 70
de 3 a 6 meses | Ocurre eventualmente |  | de 4 -6 |  |  |  | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | Medio | De 10-30
de 6 meses a 1 año | Sucede de forma esporádica |  | de 2 -4 |  |  |  | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50
mas de 1 año | Es muy raro que ocurra |  | de 1 -2 |  |  |  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | Alto | De 30-60
[7 empty] | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30
Matriz de identificación de la falla | [6 empty] | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | Muy Alto | De 60-100
Observaciones |  | Detección horas |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Identificación de manera visual sin intervenir el equipo |  | Hasta 1 hora |  |  |  | Impacto
Identificación con intervención del equipo sin uso de herramientas especializadas |  | De 1 hasta 3 horas
identificación con intervención del equipo y uso de herramientas especializadas |  | mas de 3 horas

## AMFEC Ascensor
Análisis funcional |  |  |  |  | Análisis Cualitativo | [9 empty] | Análisis cuantitativo | [5 empty] | Planes de Respuesta a los Riesgos |  | Planes de Contingencia al Riesgo Residual
N° | fallo funcional | N° | modo de falla | efecto de la falla | Cuando puede Ocurrir | Identificación de fallas (horas) | Probabilidad | Impacto operacional (IO) | Impacto financiero (IF) | Impacto imagen (II) | Impacto total (IT) | Valoración del riesgo (PxI) | Clasificación del riesgo | tipo de riesgo | Probabilidad (%) | Impacto (horas) | Impacto ($) millón | EMV valor esperado (horas) | EMV valor esperado ($) millón | Requiere Respuesta Inmediata | Estrategias de Respuesta | Planes (Deben incluirse en el plan de trabajo del proyecto | Detonante | Plan de Contingencia
1.1 | el ascensor no se mueve y no tiene fallas aparentes | 1.1.1 | falla en el programa de la tarjeta de control | existe un error en la programación de la tarjeta de control, esta se puede dar por algún parámetro para su funcionamiento, versión del software del equipo o falla en la batería de respaldo en la tarjeta de control | No es posible determinarlo | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2.6 | 13 | MEDIO | N/A | 50% | 4 | 10 | 4 | 5 | SI | Mitigar la probabilidad de ocurrencia | Generar una rutina semanal de inspección y mtto preventivo mensual de los dispositivos | Que el equipo falle estando en operación | Habilitar un equipo alterno que cumpla la prestación del servicio, en ausencia del principal
1.2 | el ascensor no se mueve y presenta múltiples fallos o al revisar una falla aparente se encuentra que los sistemas están funcionando correctamente | 1.2.1 | corto circuito | se puede dar el caso de un corto circuito por diferentes factores como lo son ambientales, fluctuaciones de corriente, fatiga de componentes o cableado | Cuando hay descargas atmosféricas o mala manipulación | 3 | 1 | 9 | 3 | 3 | 5.4 | 5.4 | BAJO | Eléctrico | 10% | 1 | 1 | 0.4 | 0.1 | NO | Aceptar el riesgo si se materializa dado que la probabilidad de ocurrencia es baja | Mantener los procedimientos establecidos en el plan de mantenimiento del equipo, administrar un inventario básico de repuestos de mayor rotación | Que el equipo falle estando en operación | Soporte en sitio en horas de prestación de servicio, diagnóstico y definición de fallas para realizar intervenciones programadas
|  | 1.2.2 | fluctuaciones de energía en la alimentación | las fluctuaciones de energía pueden presentarse por cambios en la red eléctrica o por fallo en otro sistema del ascensor provocando que el voltaje o corriente limite sean superados y causando daños en la tarjeta | Depende de factores externos | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2.6 | 2.6 | BAJO | Eléctrico | 10% | 1 | 1 | 0.2 | 0.1 | NO | Aceptar el riesgo si se materializa dado que la probabilidad de ocurrencia es baja | Mantener los procedimientos establecidos en el plan de mantenimiento del equipo, administrar un inventario básico de repuestos de mayor rotación | Que el equipo falle estando en operación | Soporte en sitio en horas de prestación de servicio, diagnóstico y definición de fallas para realizar intervenciones programadas
|  | 1.2.3 | falla en los componentes electrónicos | puede darse la falla de uno o varios componentes de la tarjeta de control, esto por uso o por alguna de las razones descritas anteriormente, para identificar el fallo con claridad se debe descartar la parte eléctrica y mecánica del equipo | Cuando hay picos eléctricos o exceso de estática | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3.2 | 3.2 | BAJO | Eléctrico | 10% | 1 | 1 | 0.5 | 0.1 | NO | Aceptar el riesgo si se materializa dado que la probabilidad de ocurrencia es baja | Mantener los procedimientos establecidos en el plan de mantenimiento del equipo, administrar un inventario básico de repuestos de mayor rotación | Que el equipo falle estando en operación | Soporte en sitio en horas de prestación de servicio, diagnóstico y definición de fallas para realizar intervenciones programadas
1.3 | el equipo no atiende los llamados de hall o de cabina de uno o varios pisos, en uno o ambos sentidos o no visualiza el piso en el que esta en los display de cabina o hall | 1.3.1 | tarjetas electrónicas dañadas | la tarjeta de control, la que esta al interior de la opb, o alguna de las tarjetas que se encuentran en las botoneras de hall presenta un fallo físico, dicho fallo se puede dar por alguna de las razones descritas para la tarjeta de control | Cuando hay humedad o corto circuito | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3.2 | 3.2 | BAJO | Eléctrico | 10% | 1 | 1 | 0.3 | 0.1 | NO | Aceptar el riesgo si se materializa dado que la probabilidad de ocurrencia es baja | Mantener los procedimientos establecidos en el plan de mantenimiento del equipo, administrar un inventario básico de repuestos de mayor rotación | Que el equipo falle estando en operación | Soporte en sitio en horas de prestación de servicio, diagnóstico y definición de fallas para realizar intervenciones programadas
|  | 1.3.2 | interrupción en el cableado | el cableado que se encarga de llevar las señales presenta interrupciones, sulfatación, desgaste del aislante, o cualquier otro factor que le impida cumplir con su función | Cuando se cumple el ciclo de vida del cableado o cuando hay sobre voltajes | 4 | 1 | 7 | 3 | 3 | 4.6 | 4.6 | BAJO | Eléctrico | 10% | 1 | 1 | 0.5 | 0.1 | NO | Aceptar el riesgo si se materializa dado que la probabilidad de ocurrencia es baja | Mantener los procedimientos establecidos en el plan de mantenimiento del equipo, administrar un inventario básico de repuestos de mayor rotación | Que el equipo falle estando en operación | Soporte en sitio en horas de prestación de servicio, diagnóstico y definición de fallas para realizar intervenciones programadas
|  | 1.3.3 | botones no encienden o no marcan llamada | los botones que se encuentran en el hall o dentro de la cabina no funciona de una manera correcta, es decir la señal queda constante, no enciende el indicador luminoso o no toma la llamada cuando se pulsa. | Cuando fallan componentes (led) | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1.6 | 1.6 | BAJO | Eléctrico | 10% | 1 | 1 | 0.2 | 0.1 | NO | Aceptar el riesgo si se materializa dado que la probabilidad de ocurrencia es baja | Mantener los procedimientos establecidos en el plan de mantenimiento del equipo, administrar un inventario básico de repuestos de mayor rotación | Que el equipo falle estando en operación | Soporte en sitio en horas de prestación de servicio, diagnóstico y definición de fallas para realizar intervenciones programadas
1.4 | el equipo hace todo el proceso para moverse pero cuando va a arrancar no se energiza el motor o presenta fuertes vibraciones | 1.4.1 | variador dañado | puede darse una falla en el variador por diferentes factores, principalmente tiempo de vida o algún tipo de sobre tensión | Cuando hay fluctuaciones o descargas atmosféricas | 4 | 1 | 9 | 6 | 3 | 6.3 | 6.3 | BAJO | Eléctrico | 10% | 1 | 1 | 0.5 | 0.1 | NO | Aceptar el riesgo si se materializa dado que la probabilidad de ocurrencia es baja | Mantener los procedimientos establecidos en el plan de mantenimiento del equipo, administrar un inventario básico de repuestos de mayor rotación | Que el equipo falle estando en operación | Soporte en sitio en horas de prestación de servicio, diagnóstico y definición de fallas para realizar intervenciones programadas
|  | 1.4.2 | falla en regulación de posición o velocidad | se presenta por falla en alguno de los componentes que ayudan a controlar la posición o el desplazamiento como el encoder | Cuando hay cambios en la alimentación o daños en el control de potencia | 4 | 1 | 9 | 6 | 5 | 6.9 | 6.9 | BAJO | Mecánico, eléctrico | 10% | 1 | 1 | 0.5 | 0.1 | NO | Aceptar el riesgo si se materializa dado que la probabilidad de ocurrencia es baja | Mantener los procedimientos establecidos en el plan de mantenimiento del equipo, administrar un inventario básico de repuestos de mayor rotación | Que el equipo falle estando en operación | Soporte en sitio en horas de prestación de servicio, diagnóstico y definición de fallas para realizar intervenciones programadas
1.5 | se presenta un enclavamiento intermitente de los contactores o simplemente estos no se accionan | 1.5.1 | se acciona el contactor y no da paso a la señal | este tipo de fallas esta relacionado al contactor específicamente, se puede dar por el uso del componente es decir cuando este cumple con su ciclo de vida | En funcionamiento normal del equipo | 3 | 1 | 5 | 1 | 5 | 3.8 | 3.8 | BAJO | Eléctrico | 10% | 1 | 1 | 0.4 | 0.1 | NO | Aceptar el riesgo si se materializa dado que la probabilidad de ocurrencia es baja | Mantener los procedimientos establecidos en el plan de mantenimiento del equipo, administrar un inventario básico de repuestos de mayor rotación | Que el equipo falle estando en operación | Soporte en sitio en horas de prestación de servicio, diagnóstico y definición de fallas para realizar intervenciones programadas
|  | 1.5.2 |  | se puede dar por el aislamiento de los contactos internos del componente, esto se da por sulfatación de la superficie de contacto o por desgaste por uso | En funcionamiento normal del equipo | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 9 | BAJO | Eléctrico | 30% | 1 | 1 | 1.2 | 0.3 | SI | Mitigar la probabilidad de ocurrencia | Administrar un inventario básico de repuestos de mayor rotación e intervenir el equipo al presentarse la falla, según el grado de afectación | Suspensión del equipo | Soporte en sitio en horas de prestación de servicio, intervención de equipos alternos
|  | 1.5.3 | daño en el cableado conectado al contactor | llega a darse el caso de que falla por las conexiones al contactor, ya que el cableado puede presentar fractura interna o total, sulfatación, o los tornillos o placas de sujeción pueden presentar un desgaste considerable o ruptura | En funcionamiento normal del equipo | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3.2 | 3.2 | BAJO | Eléctrico | 10% | 1 | 1 | 0.5 | 0.1 | NO | Aceptar el riesgo si se materializa dado que la probabilidad de ocurrencia es baja | Mantener los procedimientos establecidos en el plan de mantenimiento del equipo, administrar un inventario básico de repuestos de mayor rotación | Que el equipo falle estando en operación | Soporte en sitio en horas de prestación de servicio, diagnóstico y definición de fallas para realizar intervenciones programadas
|  | 1.5.4 | no se acciona el contactor | puede que la bobina que acciona el contactor haya sufrido alguna fractura interna o aislamiento que evite el accionamiento del contactor | Cuando hay corto circuito | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3.2 | 3.2 | BAJO | Eléctrico | 10% | 1 | 1 | 0.3 | 0.1 | NO | Aceptar el riesgo si se materializa dado que la probabilidad de ocurrencia es baja | Mantener los procedimientos establecidos en el plan de mantenimiento del equipo, administrar un inventario básico de repuestos de mayor rotación | Que el equipo falle estando en operación | Soporte en sitio en horas de prestación de servicio, diagnóstico y definición de fallas para realizar intervenciones programadas
|  | 1.5.5 |  | puede darse también porque la señal que ordena al contactor accionarse no se esta dando y puede ser realmente una falla electrónica | Cuando faltan o fallan señales | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2.4 | 2.4 | BAJO | Eléctrico | 10% | 1 | 1 | 0.5 | 0.1 | NO | Aceptar el riesgo si se materializa dado que la probabilidad de ocurrencia es baja | Mantener los procedimientos establecidos en el plan de mantenimiento del equipo, administrar un inventario básico de repuestos de mayor rotación | Que el equipo falle estando en operación | Soporte en sitio en horas de prestación de servicio, diagnóstico y definición de fallas para realizar intervenciones programadas
1.6 | falla por corte o intermitencia en la red eléctrica | 1.6.1 | cortes de energía | en este caso puede darse el caso de que exista un corte de energía, cambios de fases, sobre tenciones o fluctuaciones de energía | Depende de factores externos | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | BAJO | Eléctrico | 50% | 1 | 1 | 1 | 0.5 | SI | Mitigar la probabilidad de ocurrencia | Administrar un inventario básico de repuestos de mayor rotación e intervenir el equipo al presentarse la falla, según el grado de afectación | Suspensión del equipo | Soporte en sitio en horas de prestación de servicio, intervención de equipos alternos
1.7 | falta de los 24v o 5v | 1.7.1 | no enciende la fuente de voltaje | esta falla se puede dar por una falla en la fuente de voltaje, principalmente porque esta fallo y es necesario cambiarla | Cuando cumple ciclo de vida | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 | 4 | 4 | BAJO | Eléctrico | 10% | 1 | 1 | 0.2 | 0.1 | NO | Aceptar el riesgo si se materializa dado que la probabilidad de ocurrencia es baja | Mantener los procedimientos establecidos en el plan de mantenimiento del equipo, administrar un inventario básico de repuestos de mayor rotación | Que el equipo falle estando en operación | Soporte en sitio en horas de prestación de servicio, diagnóstico y definición de fallas para realizar intervenciones programadas
|  | 1.7.2 | corto circuito | puede que estos voltajes estén ausentes porque existe un corto circuito que puede ser provocado por uno o múltiples factores | Cuando hay corto circuito | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3.8 | 3.8 | BAJO | Eléctrico | 10% | 1 | 1 | 0.3 | 0.1 | NO | Aceptar el riesgo si se materializa dado que la probabilidad de ocurrencia es baja | Mantener los procedimientos establecidos en el plan de mantenimiento del equipo, administrar un inventario básico de repuestos de mayor rotación | Que el equipo falle estando en operación | Soporte en sitio en horas de prestación de servicio, diagnóstico y definición de fallas para realizar intervenciones programadas
1.8 | el motor o maquina presenta vibraciones excesivas, rozamiento o sobre temperatura | 1.8.1 | vibraciones en el motor | estas condiciones se pueden dar por factores eléctricos como lo son cambio de fases desde el exterior, o fallas en el variador, ya sea en la parte de control como la tarjeta principal propia del equipo | En funcionamiento normal del equipo | 2 | 1 | 7 | 7 | 5 | 6.4 | 6.4 | BAJO | Eléctrico | 10% | 1 | 1 | 0.3 | 0.1 | NO | Aceptar el riesgo si se materializa dado que la probabilidad de ocurrencia es baja | Mantener los procedimientos establecidos en el plan de mantenimiento del equipo, administrar un inventario básico de repuestos de mayor rotación | Que el equipo falle estando en operación | Soporte en sitio en horas de prestación de servicio, diagnóstico y definición de fallas para realizar intervenciones programadas
|  | 1.8.2 | sonidos fuertes, vibraciones mecánicas, desgaste del sistema | la condición puede darse por fallas mecánicas al interior del motor, como falta de lubricación, exceso de partículas por desgaste, o en el caso de una maquina movida por imanes algún imán desalineado o fracturado | Cuando no hay mantenimiento o seguimiento del equipo | 2 | 1 | 7 | 7 | 5 | 6.4 | 6.4 | BAJO | Mecánico, eléctrico | 10% | 1 | 1 | 0.3 | 0.1 | NO | Aceptar el riesgo si se materializa dado que la probabilidad de ocurrencia es baja | Mantener los procedimientos establecidos en el plan de mantenimiento del equipo, administrar un inventario básico de repuestos de mayor rotación | Que el equipo falle estando en operación | Soporte en sitio en horas de prestación de servicio, diagnóstico y definición de fallas para realizar intervenciones programadas
1.9 | actuadores o sensores mecánicos pegados o abiertos y no se accionan | 1.91 | no se activan los limites y/o diferentes actuadores | estos dispositivos se encuentran como sensores mecánicos a lo largo de todo el ascensor y en diferentes puntos, pueden presentarse fallas de tipo mecánico por contactos aislamiento, por fractura de los mismos, o en el caso de los actuadores con rolletes falla en el rodamiento o ruptura de estos | Cuando existe exceso de suciedad o humedad | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2.4 | 2.4 | BAJO | Mecánico, eléctrico | 10% | 1 | 1 | 0.3 | 0.1 | NO | Aceptar el riesgo si se materializa dado que la probabilidad de ocurrencia es baja | Mantener los procedimientos establecidos en el plan de mantenimiento del equipo, administrar un inventario básico de repuestos de mayor rotación | Que el equipo falle estando en operación | Soporte en sitio en horas de prestación de servicio, diagnóstico y definición de fallas para realizar intervenciones programadas
1.10 | apertura del circuito de seguridad, contactor afuera y no se acciona el equipo | 1.10.1 | falla mecánica | por motivos mecánicos se da porque algún punto un actuador, un stop de emergencia, o la serie de cerraduras de puertas esta abierta | Cuando hay suciedad o humedad en el equipo | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3.2 | 9.6 | MEDIO | Mecánico | 30% | 4 | 10 | 1.5 | 3 | SI | Mitigar la probabilidad de ocurrencia | Generar una rutina semanal de inspección y mtto preventivo mensual de los dispositivos | Que el equipo falle estando en operación | Habilitar un equipo alterno que cumpla la prestación del servicio, en ausencia del principal
|  | 1.10.2 | falla eléctrica | por motivos eléctricos se da por una falla en el contactor o cableado. | En funcionamiento normal del equipo | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3.2 | 9.6 | MEDIO | Mecánico, eléctrico | 30% | 4 | 10 | 1.5 | 3 | SI | Mitigar la probabilidad de ocurrencia | Generar una rutina semanal de inspección y mtto preventivo mensual de los dispositivos | Que el equipo falle estando en operación | Habilitar un equipo alterno que cumpla la prestación del servicio, en ausencia del principal
1.11 | el freno no se acciona, queda abierto o se desliza | 1.11.1 | contactor | puede darse por aislamiento en los contactos internos del contactor encargado del accionamiento freno por sulfatación | En funcionamiento normal del equipo | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2.4 | 12 | MEDIO | Eléctrico | 50% | 4 | 10 | 3 | 5 | SI | Mitigar la probabilidad de ocurrencia | Generar una rutina semanal de inspección y mtto preventivo mensual de los dispositivos | Que el equipo falle estando en operación | Habilitar un equipo alterno que cumpla la prestación del servicio, en ausencia del principal
|  | 1.11.2 | micros de freno | falla en los micros o actuadores del freno por mala calibración o aislamiento en los contactos | Cuando no hay mantenimiento o seguimiento del equipo | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2.4 | 2.4 | BAJO | Mecánico, eléctrico | 10% | 1 | 1 | 0.3 | 0.1 | NO | Aceptar el riesgo si se materializa dado que la probabilidad de ocurrencia es baja | Mantener los procedimientos establecidos en el plan de mantenimiento del equipo, administrar un inventario básico de repuestos de mayor rotación | Que el equipo falle estando en operación | Soporte en sitio en horas de prestación de servicio, diagnóstico y definición de fallas para realizar intervenciones programadas
|  | 1.11.3 | el freno esta cerrado pero se mueve el ascensor | el deslizamiento en el freno se da por desgaste en el asbesto del freno o una mala calibración del mismo | Cuando no hay mantenimiento, seguimiento o mala calibración del equipo | 4 | 1 | 7 | 3 | 7 | 5.8 | 5.8 | BAJO | Mecánico | 10% | 1 | 1 | 0.5 | 0.1 | NO | Aceptar el riesgo si se materializa dado que la probabilidad de ocurrencia es baja | Mantener los procedimientos establecidos en el plan de mantenimiento del equipo, administrar un inventario básico de repuestos de mayor rotación | Que el equipo falle estando en operación | Soporte en sitio en horas de prestación de servicio, diagnóstico y definición de fallas para realizar intervenciones programadas
|  | 1.11.4 | la bobina no se acciona | falla interna de la bobina del freno | En funcionamiento normal del equipo | 2 | 1 | 9 | 3 | 3 | 5.4 | 5.4 | BAJO | Mecánico, eléctrico | 10% | 1 | 1 | 0.3 | 0.1 | NO | Aceptar el riesgo si se materializa dado que la probabilidad de ocurrencia es baja | Mantener los procedimientos establecidos en el plan de mantenimiento del equipo, administrar un inventario básico de repuestos de mayor rotación | Que el equipo falle estando en operación | Soporte en sitio en horas de prestación de servicio, diagnóstico y definición de fallas para realizar intervenciones programadas
1.12 | las puertas no se abren o cierran correctamente | 1.12.1 | no abre o cierra la puerta | desajuste en los rodillos excéntricos que permiten el desplazamiento de la puerta, ya sea por exceso de suciedad o falla en los rodamientos | Cuando hay suciedad o humedad en el equipo | 1 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3.2 | 16 | MEDIO | Mecánico | 50% | 4 | 10 | 2.5 | 5 | SI | Mitigar la probabilidad de ocurrencia | Generar una rutina semanal de inspección y mtto preventivo mensual de los dispositivos | Que el equipo falle estando en operación | Habilitar un equipo alterno que cumpla la prestación del servicio, en ausencia del principal
|  | 1.12.2 |  | exceso de suciedad en el quicio de las puertas de hall o cabina que evitan que las zapatas se deslicen | Cuando hay suciedad o humedad en el equipo | 1 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3.2 | 16 | MEDIO | Mecánico | 50% | 4 | 10 | 2.5 | 5 | SI | Mitigar la probabilidad de ocurrencia | Generar una rutina semanal de inspección y mtto preventivo mensual de los dispositivos | Que el equipo falle estando en operación | Habilitar un equipo alterno que cumpla la prestación del servicio, en ausencia del principal
|  | 1.12.3 | suenan las puertas al accionarse | las puertas se encuentran desalineadas y por ende presentan rozamiento o golpean entre si o con alguna parte del ascensor | Cuando hay suciedad o humedad en el equipo | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | BAJO | Mecánico | 30% | 4 | 10 | 1.5 | 3 | SI | Mitigar la probabilidad de ocurrencia | Administrar un inventario básico de repuestos de mayor rotación e intervenir el equipo al presentarse la falla, según el grado de afectación | Suspensión del equipo | Habilitar un equipo alterno que cumpla la prestación del servicio, en ausencia del principal
|  | 1.12.4 | se cierra la puerta y el equipo no se mueve | los actuadores o contactos que aseguran el cierre de puertas están rotos o aislados | En funcionamiento normal del equipo | 1 | 1 | 7 | 3 | 5 | 5.2 | 5.2 | BAJO | Mecánico, eléctrico | 10% | 1 | 1 | 0.2 | 0.1 | NO | Aceptar el riesgo si se materializa dado que la probabilidad de ocurrencia es baja | Mantener los procedimientos establecidos en el plan de mantenimiento del equipo, administrar un inventario básico de repuestos de mayor rotación | Que el equipo falle estando en operación | Soporte en sitio en horas de prestación de servicio, diagnóstico y definición de fallas para realizar intervenciones programadas
1.13 | cambio de diámetro exterior o longitud de los cables de tracción | 1.13.1 | cables de tracción cedidos | esta falla mecánica se produce principalmente por el uso normal del equipo y fatiga del elemento | Cuando supera los 5 años de uso el equipo | 4 | 1 | 10 | 7 | 5 | 7.6 | 7.6 | BAJO | Mecánico | 10% | 1 | 1 | 0.5 | 0.1 | NO | Aceptar el riesgo si se materializa dado que la probabilidad de ocurrencia es baja | Mantener los procedimientos establecidos en el plan de mantenimiento del equipo, administrar un inventario básico de repuestos de mayor rotación | Que el equipo falle estando en operación | Soporte en sitio en horas de prestación de servicio, diagnóstico y definición de fallas para realizar intervenciones programadas
1.14 | gobernador | 1.14.1 | el gobernador se activa y no permite el movimiento del ascensor | el gobernador puede fallar por cambio de diámetro en el cable de tracción | Cuando supera los 5 años de uso el equipo | 4 | 1 | 10 | 3 | 3 | 5.8 | 5.8 | BAJO | Mecánico | 10% | 1 | 1 | 0.5 | 0.1 | NO | Aceptar el riesgo si se materializa dado que la probabilidad de ocurrencia es baja | Mantener los procedimientos establecidos en el plan de mantenimiento del equipo, administrar un inventario básico de repuestos de mayor rotación | Que el equipo falle estando en operación | Soporte en sitio en horas de prestación de servicio, diagnóstico y definición de fallas para realizar intervenciones programadas
|  | 1.14.2 |  | por mal funcionamiento de los actuadores | Cuando hay suciedad o humedad en el equipo | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2.4 | 2.4 | BAJO | Mecánico, eléctrico | 10% | 1 | 1 | 0.3 | 0.1 | NO | Aceptar el riesgo si se materializa dado que la probabilidad de ocurrencia es baja | Mantener los procedimientos establecidos en el plan de mantenimiento del equipo, administrar un inventario básico de repuestos de mayor rotación | Que el equipo falle estando en operación | Soporte en sitio en horas de prestación de servicio, diagnóstico y definición de fallas para realizar intervenciones programadas
|  | 1.14.3 |  | por exceso de velocidad del ascensor | Si no hay control de potencia del equipo o mala parametrización | 3 | 1 | 5 | 1 | 5 | 3.8 | 3.8 | BAJO | Mecánico, eléctrico | 10% | 1 | 1 | 0.4 | 0.1 | NO | Aceptar el riesgo si se materializa dado que la probabilidad de ocurrencia es baja | Mantener los procedimientos establecidos en el plan de mantenimiento del equipo, administrar un inventario básico de repuestos de mayor rotación | Que el equipo falle estando en operación | Soporte en sitio en horas de prestación de servicio, diagnóstico y definición de fallas para realizar intervenciones programadas
|  | 1.14.4 |  | porque la pesa que mantiene la tensión necesaria en el cable no tiene la posición adecuada | Cuando supera la velocidad o cuando no se hace la revisión correspondiente | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | BAJO | Mecánico | 10% | 1 | 1 | 0.2 | 0.1 | NO | Aceptar el riesgo si se materializa dado que la probabilidad de ocurrencia es baja | Mantener los procedimientos establecidos en el plan de mantenimiento del equipo, administrar un inventario básico de repuestos de mayor rotación | Que el equipo falle estando en operación | Soporte en sitio en horas de prestación de servicio, diagnóstico y definición de fallas para realizar intervenciones programadas

## AMFEC UPS
Análisis funcional |  |  |  |  | Análisis Cualitativo | [9 empty] | Análisis cuantitativo | [5 empty] | Planes de Respuesta a los Riesgos |  | Planes de Contingencia al Riesgo Residual
N° | fallo funcional | N° | modo de falla | efecto de la falla | Cuando puede Ocurrir | Identificación de fallas (horas) | Probabilidad | Impacto operacional (IO) | Impacto financiero (IF) | Impacto imagen (II) | Impacto total (IT) | Valoración del riesgo (PxI) | Clasificación del riesgo | tipo de riesgo | Probabilidad (%) | Impacto (horas) | Impacto ($) millón | EMV valor esperado (horas) | EMV valor esperado ($) millón | Requiere Respuesta Inmediata | Estrategias de Respuesta | Planes (Deben incluirse en el plan de trabajo del proyecto | Detonante | Plan de Contingencia
2.1 | La ups se acciona pero no brinda el soporte energetico cuando ocurre un corte de energia | 2.1.1 | Las baterias no tienen carga suficiente | Se puede dar por una falla en el cargador de las baterías de la ups por sus componentes, lo que causa que las mismas no reciban carga | en operación normal del equipo | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2.6 | 7.8 | BAJO | Eléctrico | 30% | 1 | 1 | 1.5 | 0.3 | SI | Mitigar la probabilidad de ocurrencia | Generar una rutina semanal de inspección y mtto preventivo mensual de los dispositivos | Que el equipo falle estando en operación | Habilitar un equipo alterno que cumpla la prestación del servicio, en ausencia del principal
|  | 2.1.2 |  | Se da porque las baterías de soporte superan su vida útil, empezando a deteriorarse y retener una menor cantidad de carga | cuando se supera el tiempo de mantenimiento o cambio de las baterías | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2.9 | 8.7 | BAJO | Eléctrico y químico | 30% | 4 | 4 | 2.4 | 1.2 | SI | Mitigar la probabilidad de ocurrencia | Generar una rutina semanal de inspección y mtto preventivo mensual de los dispositivos | Que el equipo falle estando en operación | Habilitar un equipo alterno que cumpla la prestación del servicio, en ausencia del principal
|  | 2.1.3 |  | Se puede dar porque las baterías aunque retienen carga aparente, la carga de sostenimiento no es suficiente y al conectar un equipo al sistema el voltaje no se mantiene y su valor cae mas allá del limite de funcionamiento | si no se hace seguimiento de las baterías | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2.9 | 2.9 | BAJO | Eléctrico y químico | 10% | 1 | 1 | 0.5 | 0.1 | NO | Aceptar el riesgo si se materializa dado que la probabilidad de ocurrencia es baja | Mantener los procedimientos establecidos en el plan de mantenimiento del equipo, administrar un inventario básico de repuestos de mayor rotación | Que el equipo falle estando en operación | Soporte en sitio en horas de prestación de servicio, diagnóstico y definición de fallas para realizar intervenciones programadas
2.2 | no se puede monitorear la ups | 2.2.1 | no visualiza correctamente | Existe una falla en la programación que impide el monitoreo y/o funcionamiento normal de la ups | no es posible determinarlo | 4 | 1 | 7 | 1 | 1 | 3.4 | 3.4 | BAJO | N/A | 10% | 1 | 1 | 0.5 | 0.1 | NO | Aceptar el riesgo si se materializa dado que la probabilidad de ocurrencia es baja | Mantener los procedimientos establecidos en el plan de mantenimiento del equipo, administrar un inventario básico de repuestos de mayor rotación | Que el equipo falle estando en operación | Soporte en sitio en horas de prestación de servicio, diagnóstico y definición de fallas para realizar intervenciones programadas
2.3 | se presenta una falla o daño en la tarjeta principal de la ups | 2.3.1 | la tarjeta principal esta quemada o con daños visibles | este daño se puede dar por un corto circuito en las baterías o en el circuito | mala manipulación | 4 | 2 | 10 | 5 | 3 | 6.4 | 12.8 | MEDIO | Eléctrico | 20% | 1 | 1 | 1 | 0.2 | NO | Aceptar el riesgo si se materializa dado que la probabilidad de ocurrencia es baja | Mantener los procedimientos establecidos en el plan de mantenimiento del equipo, administrar un inventario básico de repuestos de mayor rotación | Que el equipo falle estando en operación | Soporte en sitio en horas de prestación de servicio, diagnóstico y definición de fallas para realizar intervenciones programadas
|  | 2.3.2 |  | se puede dar por un sobre voltaje o sobre corriente dentro o al exterior del sistema | cambios en la red externa | 4 | 2 | 10 | 5 | 3 | 6.4 | 12.8 | MEDIO | Eléctrico | 20% | 1 | 1 | 1 | 0.2 | NO | Aceptar el riesgo si se materializa dado que la probabilidad de ocurrencia es baja | Mantener los procedimientos establecidos en el plan de mantenimiento del equipo, administrar un inventario básico de repuestos de mayor rotación | Que el equipo falle estando en operación | Soporte en sitio en horas de prestación de servicio, diagnóstico y definición de fallas para realizar intervenciones programadas
2.4 | ruptura en la carcasa | 2.4.1 | factor humano | se da por mala manipulación | en la realización del mantenimiento | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1.6 | 1.6 | BAJO | Físico | 10% | 1 | 1 | 0.2 | 0.1 | NO | Aceptar el riesgo si se materializa dado que la probabilidad de ocurrencia es baja | Mantener los procedimientos establecidos en el plan de mantenimiento del equipo, administrar un inventario básico de repuestos de mayor rotación | Que el equipo falle estando en operación | Soporte en sitio en horas de prestación de servicio, diagnóstico y definición de fallas para realizar intervenciones programadas
2.5 | daños producidos por factores externos | 2.5.1 | daños externos a la ups, cables rotos, o factores ambientales | este se da por factores ambientales como el tipo de almacenamiento, lugar de almacenamiento, plagas, etc. | depende de las condiciones de almacenamiento | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4.2 | 12.6 | MEDIO | Físico, ambiental | 30% | 4 | 10 | 1.8 | 3 | NO | Aceptar el riesgo si se materializa dado que la probabilidad de ocurrencia es baja | Mantener los procedimientos establecidos en el plan de mantenimiento del equipo, administrar un inventario básico de repuestos de mayor rotación | Que el equipo falle estando en operación | Soporte en sitio en horas de prestación de servicio, diagnóstico y definición de fallas para realizar intervenciones programadas
2.6 | daño en las conexiones y/o cableado de la ups | 2.6.1 | cables rotos o con daños internos o externos | se puede dar por desgaste o vida útil del cableado interno o externo de la ups como fatiga del recubrimiento, ruptura interna, sulfatación, etc. | es poco probable | 2 | 1 | 9 | 1 | 3 | 4.8 | 4.8 | BAJO | Eléctrico | 10% | 1 | 1 | 0.3 | 0.1 | NO | Aceptar el riesgo si se materializa dado que la probabilidad de ocurrencia es baja | Mantener los procedimientos establecidos en el plan de mantenimiento del equipo, administrar un inventario básico de repuestos de mayor rotación | Que el equipo falle estando en operación | Soporte en sitio en horas de prestación de servicio, diagnóstico y definición de fallas para realizar intervenciones programadas
2.7 | daños por factor humano | 2.7.1 | factor humano | son daños que se dan principalmente por mala manipulación o uso del equipo | en el proceso del mantenimiento | 1 | 1 | 9 | 1 | 7 | 6 | 6 | BAJO | Físico, humano | 10% | 1 | 1 | 0.2 | 0.1 | NO | Aceptar el riesgo si se materializa dado que la probabilidad de ocurrencia es baja | Mantener los procedimientos establecidos en el plan de mantenimiento del equipo, administrar un inventario básico de repuestos de mayor rotación | Que el equipo falle estando en operación | Soporte en sitio en horas de prestación de servicio, diagnóstico y definición de fallas para realizar intervenciones programadas

## AMFEC Red contraincendios
Análisis funcional |  |  |  |  | Análisis Cualitativo | [9 empty] | Análisis cuantitativo | [5 empty] | Planes de Respuesta a los Riesgos |  | Planes de Contingencia al Riesgo Residual
N° | fallo funcional | N° | modo de falla | efecto de la falla | Cuando puede Ocurrir | Identificación de fallas (horas) | Probabilidad | Impacto operacional (IO) | Impacto financiero (IF) | Impacto imagen (II) | Impacto total (IT) | Valoración del riesgo (PxI) | Clasificación del riesgo | tipo de riesgo | Probabilidad (%) | Impacto (horas) | Impacto ($) millón | EMV valor esperado (horas) | EMV valor esperado ($) millón | Requiere Respuesta Inmediata | Estrategias de Respuesta | Planes (Deben incluirse en el plan de trabajo del proyecto | Detonante | Plan de Contingencia
3.1 | La bomba jokey no enciende | 3.1.1 | El equipo enciende pero no hay presión en la red | Sobre carga en la red eléctrica | Cuando se va a poner en funcionamiento el equipo | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1.3 | 1.3 | BAJO | Eléctrico | 10% | 1 | 1 | 0.3 | 0.1 | NO | Aceptar el riesgo si se materializa dado que la probabilidad de ocurrencia es baja | Mantener los procedimientos establecidos en el plan de mantenimiento del equipo, administrar un inventario básico de repuestos de mayor rotación | Averia o daño de los dispositivos | Habilitar un equipo alterno que cumpla la prestación del servicio, en ausencia del principal
|  | 3.1.2 |  | Alta temperatura en el sistema | Cuando se va a poner en funcionamiento el equipo | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1.3 | 1.3 | BAJO | Mecánico | 10% | 1 | 1 | 0.2 | 0.1 | NO | Aceptar el riesgo si se materializa dado que la probabilidad de ocurrencia es baja | Mantener los procedimientos establecidos en el plan de mantenimiento del equipo, administrar un inventario básico de repuestos de mayor rotación | Averia o daño de los dispositivos | Habilitar un equipo alterno que cumpla la prestación del servicio, en ausencia del principal
|  | 3.1.3 |  | Daño de la válvula de la red hidráulica | Cuando se va a poner en funcionamiento el equipo | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1.3 | 1.3 | BAJO | Eléctrico | 10% | 1 | 1 | 0.3 | 0.1 | NO | Aceptar el riesgo si se materializa dado que la probabilidad de ocurrencia es baja | Mantener los procedimientos establecidos en el plan de mantenimiento del equipo, administrar un inventario básico de repuestos de mayor rotación | Averia o daño de los dispositivos | Habilitar un equipo alterno que cumpla la prestación del servicio, en ausencia del principal
|  | 3.1.4 | Corto circuito | Se puede dar el caso de un corto circuito por diferentes factores como lo son ambientales, fluctuaciones de corriente, fatiga de componentes o cableado | Cuando se va a poner en funcionamiento el equipo | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1.3 | 1.3 | BAJO | Eléctrico | 10% | 4 | 1 | 0.6 | 0.1 | NO | Aceptar el riesgo si se materializa dado que la probabilidad de ocurrencia es baja | Mantener los procedimientos establecidos en el plan de mantenimiento del equipo, administrar un inventario básico de repuestos de mayor rotación | Averia o daño de los dispositivos | Habilitar un equipo alterno que cumpla la prestación del servicio, en ausencia del principal
|  | 3.1.5 | Protecciones activadas | Averías, corto circuito, daño en las protecciones o breakers, sobre tensión de las red. | Cuando se va a poner en funcionamiento el equipo | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1.3 | 1.3 | BAJO | Eléctrico | 10% | 4 | 1 | 0.6 | 0.1 | NO | Aceptar el riesgo si se materializa dado que la probabilidad de ocurrencia es baja | Mantener los procedimientos establecidos en el plan de mantenimiento del equipo, administrar un inventario básico de repuestos de mayor rotación | Averia o daño de los dispositivos | Habilitar un equipo alterno que cumpla la prestación del servicio, en ausencia del principal
3.2 | La bomba presión no enciende | 3.2.1 | El equipo enciende pero no hay presión en la red | Sobre carga en la red hidráulica | Cuando se va a poner en funcionamiento el equipo | 1 | 1 | 8 | 9 | 8 | 8.3 | 8.3 | BAJO | Eléctrico | 10% | 2 | 1 | 0.3 | 0.1 | SI | Mitigar la probabilidad de ocurrencia | Administrar un inventario básico de repuestos de mayor rotación e intervenir el equipo al presentarse la falla, según el grado de afectación | Daño inminente de los dispositivos | Soporte en sitio, diagnóstico y definición de fallas para realizar intervenciones programadas
|  | 3.2.2 |  | Alta temperatura en el sistema | Cuando se va a poner en funcionamiento el equipo | 1 | 1 | 8 | 9 | 8 | 8.3 | 8.3 | BAJO | Eléctrico | 10% | 2 | 1 | 0.3 | 0.1 | SI | Mitigar la probabilidad de ocurrencia | Administrar un inventario básico de repuestos de mayor rotación e intervenir el equipo al presentarse la falla, según el grado de afectación | Daño inminente de los dispositivos | Soporte en sitio, diagnóstico y definición de fallas para realizar intervenciones programadas
|  | 3.2.3 |  | Daño de la válvula de la red hidráulica | Cuando se va a poner en funcionamiento el equipo | 3 | 1 | 8 | 9 | 8 | 8.3 | 8.3 | BAJO | Mecánico | 10% | 2 | 1 | 0.5 | 0.1 | SI | Mitigar la probabilidad de ocurrencia | Administrar un inventario básico de repuestos de mayor rotación e intervenir el equipo al presentarse la falla, según el grado de afectación | Daño inminente de los dispositivos | Soporte en sitio, diagnóstico y definición de fallas para realizar intervenciones programadas
|  | 3.2.4 | Corto circuito | Se puede dar el caso de un corto circuito por diferentes factores como lo son ambientales, fluctuaciones de corriente, fatiga de componentes o cableado | Cuando se va a poner en funcionamiento el equipo | 2 | 1 | 9 | 9 | 8 | 8.7 | 8.7 | BAJO | Eléctrico | 10% | 4 | 1 | 0.6 | 0.1 | SI | Mitigar la probabilidad de ocurrencia | Administrar un inventario básico de repuestos de mayor rotación e intervenir el equipo al presentarse la falla, según el grado de afectación | Daño inminente de los dispositivos | Soporte en sitio, diagnóstico y definición de fallas para realizar intervenciones programadas
|  | 3.2.5 | Protecciones activadas | Averías, corto circuito, daño en las protecciones o breakers, sobre tensión de las red. | Cuando se va a poner en funcionamiento el equipo | 3 | 1 | 9 | 9 | 8 | 8.7 | 8.7 | BAJO | Eléctrico | 10% | 4 | 1 | 0.7 | 0.1 | SI | Mitigar la probabilidad de ocurrencia | Administrar un inventario básico de repuestos de mayor rotación e intervenir el equipo al presentarse la falla, según el grado de afectación | Daño inminente de los dispositivos | Soporte en sitio, diagnóstico y definición de fallas para realizar intervenciones programadas
3.3 | Averías o fallas en el motor | 3.3.1 | Alta temperatura del motor | El motor esta sobrecargado | Cuando se va a poner en funcionamiento el equipo | 1 | 1 | 4 | 6 | 8 | 5.8 | 5.8 | BAJO | Electromecánico | 10% | 1 | 1 | 0.2 | 0.1 | SI | Mitigar la probabilidad de ocurrencia | Administrar un inventario básico de repuestos de mayor rotación e intervenir el equipo al presentarse la falla, según el grado de afectación | Daño inminente de los dispositivos | Soporte en sitio, diagnóstico y definición de fallas para realizar intervenciones programadas
|  | 3.3.2 |  | Factores ambientales o espacio saturado que eleva la temperatura del área | Cuando se va a poner en funcionamiento el equipo | 1 | 1 | 4 | 6 | 8 | 5.8 | 5.8 | BAJO | Ambiente | 10% | 1 | 1 | 0.2 | 0.1 | NO | Aceptar el riesgo si se materializa dado que la probabilidad de ocurrencia es baja | Mantener los procedimientos establecidos en el plan de mantenimiento del equipo, administrar un inventario básico de repuestos de mayor rotación | Averia o daño de los dispositivos | Habilitar un equipo alterno que cumpla la prestación del servicio, en ausencia del principal
3.4 | Afectación de la red hidráulica | 3.4.1 | fugas válvulas averiadas mangueras defectuosas | El sistema tiene perdidas de presión o perdida de cauda. | Cuando se va a poner en funcionamiento el equipo | 1 | 1 | 4 | 6 | 8 | 5.8 | 5.8 | BAJO | Eléctrico | 10% | 4 | 10 | 0.5 | 1 | NO | Aceptar el riesgo si se materializa dado que la probabilidad de ocurrencia es baja | Mantener los procedimientos establecidos en el plan de mantenimiento del equipo, administrar un inventario básico de repuestos de mayor rotación | Averia o daño de los dispositivos | Habilitar un equipo alterno que cumpla la prestación del servicio, en ausencia del principal

## AMFEC Bomba
Análisis funcional |  |  |  |  | Análisis Cualitativo | [9 empty] | Análisis cuantitativo | [5 empty] | Planes de Respuesta a los Riesgos |  | Planes de Contingencia al Riesgo Residual
N° | fallo funcional | N° | modo de falla | efecto de la falla | Cuando puede Ocurrir | Identificación de fallas (horas) | Probabilidad | Impacto operacional (IO) | Impacto financiero (IF) | Impacto imagen (II) | Impacto total (IT) | Valoración del riesgo (PxI) | Clasificación del riesgo | tipo de riesgo | Probabilidad (%) | Impacto (horas) | Impacto ($) millón | EMV valor esperado (horas) | EMV valor esperado ($) millón | Requiere Respuesta Inmediata | Estrategias de Respuesta | Planes (Deben incluirse en el plan de trabajo del proyecto | Detonante | Plan de Contingencia
4.1 | La bomba no enciende | 4.1.1 | El equipo enciende pero no hay presión en la red | Sobre carga en la red eléctrica | Cuando se va poner en funcionamiento el equipo | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2.4 | 9.6 | BAJO | Eléctrico | 40% | 1 | 1 | 1.2 | 0.4 | NO | Aceptar el riesgo si se materializa dado que la probabilidad de ocurrencia es baja | Mantener los procedimientos establecidos en el plan de mantenimiento del equipo, administrar un inventario básico de repuestos de mayor rotación | Que el equipo falle estando en operación | Soporte en sitio en horas de prestación de servicio, diagnóstico y definición de fallas para realizar intervenciones programadas
|  | 4.1.2 |  | Alta temperatura en el sistema | Cuando se va poner en funcionamiento el equipo | 1 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2.4 | 14.4 | MEDIO | Mecánico | 60% | 1 | 1 | 1.2 | 0.6 | SI | Mitigar la probabilidad de ocurrencia | Generar una rutina semanal de inspección y mtto preventivo mensual de los dispositivos | Que el equipo falle estando en operación | Habilitar un equipo alterno que cumpla la prestación del servicio, en ausencia del principal
|  | 4.13 |  | Daño de la válvula de la red hidráulica | Cuando se va poner en funcionamiento el equipo | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1.7 | 6.8 | BAJO | Eléctrico | 40% | 1 | 1 | 1.6 | 0.4 | NO | Aceptar el riesgo si se materializa dado que la probabilidad de ocurrencia es baja | Mantener los procedimientos establecidos en el plan de mantenimiento del equipo, administrar un inventario básico de repuestos de mayor rotación | Que el equipo falle estando en operación | Soporte en sitio en horas de prestación de servicio, diagnóstico y definición de fallas para realizar intervenciones programadas
|  | 4.1.4 | Corto circuito | Corto circuito por diferentes factores: ambientales, fluctuaciones de corriente, fatiga de componentes o cableado | No es posible determinarlo | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 12 | MEDIO | Eléctrico | 30% | 1 | 1 | 0.6 | 0.3 | SI | Mitigar la probabilidad de ocurrencia | Generar una rutina semanal de inspección y mtto preventivo mensual de los dispositivos | Que el equipo falle estando en operación | Habilitar un equipo alterno que cumpla la prestación del servicio, en ausencia del principal
|  | 4.1.5 | Protecciones activadas | Averías, corto circuito, daño en las protecciones o breakers, sobre tensión de las red. | No es posible determinarlo | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 9 | BAJO | Eléctrico | 30% | 1 | 1 | 0.6 | 0.3 | NO | Aceptar el riesgo si se materializa dado que la probabilidad de ocurrencia es baja | Mantener los procedimientos establecidos en el plan de mantenimiento del equipo, administrar un inventario básico de repuestos de mayor rotación | Que el equipo falle estando en operación | Soporte en sitio en horas de prestación de servicio, diagnóstico y definición de fallas para realizar intervenciones programadas
4.2 | Averías o fallas en el motor | 4.2.1 | Alta temperatura del motor | El motor esta sobrecargado | No es posible determinarlo | 1 | 4 | 6 | 2 | 3 | 3.9 | 15.6 | MEDIO | Electromecánico | 40% | 4 | 5 | 2 | 2 | SI | Mitigar la probabilidad de ocurrencia | Generar una rutina semanal de inspección y mtto preventivo mensual de los dispositivos | Que el equipo falle estando en operación | Habilitar un equipo alterno que cumpla la prestación del servicio, en ausencia del principal
|  | 4.2.2 |  | Factores ambientales o espacio saturado que eleva la temperatura del área | No es posible determinarlo | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3.1 | 12.4 | MEDIO | Ambiente | 40% | 2 | 1 | 1.2 | 0.4 | SI | Mitigar la probabilidad de ocurrencia | Generar una rutina semanal de inspección y mtto preventivo mensual de los dispositivos | Que el equipo falle estando en operación | Habilitar un equipo alterno que cumpla la prestación del servicio, en ausencia del principal
4.3 | Afectación de la red | 4.3.1 | No hay suministro de agua, o viene con contaminantes que vulneran el equipo | Daño de la bomba hidráulica o de sus partes constitutivas | No es posible determinarlo | 1 | 3 | 3 | 5 | 8 | 5.1 | 15.3 | MEDIO | Eléctrico | 30% | 1 | 1 | 0.6 | 0.3 | SI | Mitigar la probabilidad de ocurrencia | Generar una rutina semanal de inspección y mtto preventivo mensual de los dispositivos | Que el equipo falle estando en operación | Habilitar un equipo alterno que cumpla la prestación del servicio, en ausencia del principal

## AMFEC Planta electrica
Análisis funcional |  |  |  |  | Análisis Cualitativo | [9 empty] | Análisis cuantitativo | [5 empty] | Planes de Respuesta a los Riesgos |  | Planes de Contingencia al Riesgo Residual
N° | fallo funcional | N° | modo de falla | efecto de la falla | Cuando puede Ocurrir | Identificación de fallas (horas) | Probabilidad | Impacto operacional (IO) | Impacto financiero (IF) | Impacto imagen (II) | Impacto total (IT) | Valoración del riesgo (PxI) | Clasificación del riesgo | tipo de riesgo | Probabilidad (%) | Impacto (horas) | Impacto ($) millón | EMV valor esperado (horas) | EMV valor esperado ($) millón | Requiere Respuesta Inmediata | Estrategias de Respuesta | Planes (Deben incluirse en el plan de trabajo del proyecto | Detonante | Plan de Contingencia
5.1 | La planta no enciende cuando se presenta un corte de energía | 5.1.1 | Protecciones activadas | Averías, corto circuito, daño en las protecciones o breakers, sobre tensión de las red. | No es posible determinarlo | 1 | 6 | 5 | 5 | 8 | 5.9 | 35.4 | ALTO | Eléctrico | 60% | 4 | 10 | 3 | 6 | SI | Mitigar la probabilidad de ocurrencia | Generar una rutina semanal de inspección y mtto preventivo mensual de los dispositivos | Que el equipo falle estando en operación | Habilitar un equipo alterno que cumpla la prestación del servicio, en ausencia del principal
|  | 5.1.2 | Inadecuada programación del equipo | El generador trabaja en vacío sin suministro de carga a la red | Cuando se va poner en funcionamiento el equipo | 1 | 4 | 9 | 2 | 2 | 4.8 | 19.2 | MEDIO | Eléctrico | 40% | 1 | 1 | 0.8 | 0.4 | SI | Mitigar la probabilidad de ocurrencia | Generar una rutina semanal de inspección y mtto preventivo mensual de los dispositivos | Que el equipo falle estando en operación | Habilitar un equipo alterno que cumpla la prestación del servicio, en ausencia del principal
|  | 5.1.3 | Corto circuito | Se puede dar el caso de un corto circuito por diferentes factores como lo son ambientales, fluctuaciones de corriente, fatiga de componentes o cableado | No es posible determinarlo | 3 | 4 | 5 | 5 | 8 | 5.9 | 23.6 | MEDIO | Eléctrico | 40% | 4 | 10 | 2.8 | 4 | SI | Mitigar la probabilidad de ocurrencia | Generar una rutina semanal de inspección y mtto preventivo mensual de los dispositivos | Que el equipo falle estando en operación | Habilitar un equipo alterno que cumpla la prestación del servicio, en ausencia del principal
|  | 5.1.4 | El equipo da arranque pero no enciende | El pre calentador no esta regulando la temperatura del motor | Cuando se va poner en funcionamiento el equipo | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3.5 | 14 | MEDIO | Eléctrico | 40% | 1 | 1 | 0.8 | 0.4 | SI | Mitigar la probabilidad de ocurrencia | Generar una rutina semanal de inspección y mtto preventivo mensual de los dispositivos | Que el equipo falle estando en operación | Habilitar un equipo alterno que cumpla la prestación del servicio, en ausencia del principal
|  | 5.1.5 |  | Se da porque las baterías superan su vida útil, empezando a deteriorarse y retener una menor cantidad de carga | Cuando se va poner en funcionamiento el equipo | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3.5 | 14 | MEDIO | Eléctrico | 40% | 1 | 1 | 0.8 | 0.4 | SI | Mitigar la probabilidad de ocurrencia | Generar una rutina semanal de inspección y mtto preventivo mensual de los dispositivos | Que el equipo falle estando en operación | Habilitar un equipo alterno que cumpla la prestación del servicio, en ausencia del principal
|  | 5.1.6 |  | No tiene combustible o contiene impurezas filtro de combustible | Cuando se va poner en funcionamiento el equipo | 1 | 4 | 7 | 2 | 2 | 4 | 16 | MEDIO | Químico | 40% | 1 | 1 | 0.8 | 0.4 | SI | Mitigar la probabilidad de ocurrencia | Generar una rutina semanal de inspección y mtto preventivo mensual de los dispositivos | Que el equipo falle estando en operación | Habilitar un equipo alterno que cumpla la prestación del servicio, en ausencia del principal
|  | 5.1.7 |  | Daño o bloqueo sensor de aceite | Cuando se va poner en funcionamiento el equipo | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1.9 | 5.7 | BAJO | Eléctrico | 30% | 1 | 1 | 0.6 | 0.3 | NO | Aceptar el riesgo si se materializa dado que la probabilidad de ocurrencia es baja | Mantener los procedimientos establecidos en el plan de mantenimiento del equipo, administrar un inventario básico de repuestos de mayor rotación | Que el equipo falle estando en operación | Soporte en sitio en horas de prestación de servicio, diagnóstico y definición de fallas para realizar intervenciones programadas
5.2 | Averías o fallas en el motor | 5.2.1 | Alta temperatura del motor | El motor esta sobrecargado | No es posible determinarlo | 2 | 4 | 9 | 2 | 3 | 5.1 | 20.4 | MEDIO | electromecánico | 40% | 1 | 1 | 1.2 | 0.4 | SI | Mitigar la probabilidad de ocurrencia | Generar una rutina semanal de inspección y mtto preventivo mensual de los dispositivos | Que el equipo falle estando en operación | Habilitar un equipo alterno que cumpla la prestación del servicio, en ausencia del principal
|  | 5.2.2 |  | Sistemas de refrigeración como radiador bloqueados | No es posible determinarlo | 3 | 3 | 9 | 2 | 3 | 5.1 | 15.3 | MEDIO | Mecánico | 30% | 1 | 1 | 1.2 | 0.3 | SI | Mitigar la probabilidad de ocurrencia | Generar una rutina semanal de inspección y mtto preventivo mensual de los dispositivos | Que el equipo falle estando en operación | Habilitar un equipo alterno que cumpla la prestación del servicio, en ausencia del principal
|  | 5.2.3 |  | Factores ambientales o espacio saturado que eleva la temperatura del área | No es posible determinarlo | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3.5 | 10.5 | MEDIO | Ambiente | 30% | 1 | 1 | 0.6 | 0.3 | SI | Mitigar la probabilidad de ocurrencia | Generar una rutina semanal de inspección y mtto preventivo mensual de los dispositivos | Que el equipo falle estando en operación | Habilitar un equipo alterno que cumpla la prestación del servicio, en ausencia del principal
5.3 | Afectación de la transferencia | 5.3.1 | Protecciones activadas | Averías, corto circuito, daño en las protecciones o breakers, sobre tensión de las red. | No es posible determinarlo | 1 | 6 | 5 | 5 | 8 | 5.9 | 35.4 | ALTO | Eléctrico | 60% | 4 | 10 | 3 | 6 | SI | Mitigar la probabilidad de ocurrencia | Generar una rutina semanal de inspección y mtto preventivo mensual de los dispositivos | Que el equipo falle estando en operación | Habilitar un equipo alterno que cumpla la prestación del servicio, en ausencia del principal

## revision UPS
REVISION UPS
Rutina de inspección | Descripción
Revisión física | Verificar que la ups se encuentra físicamente bien, es decir que no presente humedad o golpes en la carcasa o bien sea en su entorno y que pueda significar un riesgo.
Verificación de funcionamiento | Revisar que la ups está encendida, que todos los testigos estén funcionando normalmente y que no tenga ninguna alerta o error.
Revisión de activación | En este proceso se deberá hacer la prueba de que la ups se está activando cuando se interrumpe el fluido eléctrico, dicha maniobra se debe realizar con todas las medidas de seguridad necesarias para el personal y el equipo.
Medición del voltaje | En este punto, y después de que la ups se activa como se indica anteriormente, se debe verificar que el voltaje de salida de la ups es el adecuado, esto se puede hacer en un tomacorriente o punto de energía al que se encuentre conectada, no necesariamente debe ser en la salida de la ups ya que representa un mayor riesgo, del mismo modo se debe hacer con las medidas de seguridad pertinentes.
Ajuste entre piezas | Revisar que no se encuentre alguna pieza suelta o generando algún tipo de roce, por ejemplo, alguna parte de la carcasa y/o alguna parte del equipo generando ruido anormal en su funcionamiento.
Cableado eléctrico | Se debe revisar el cableado visible del equipo, así como el cableado que se encuentra en el lugar este en un estado óptimo, es decir que no esté expuesto, visualmente sulfatado o que haya sido cortado o desgastado por algún factor externo.
Restablecer | En esta inspección la ups se conectara de nuevo a la red y esta debe reestablecer su funcionamiento normal de carga sin ninguna novedad.
NOTA | Los procedimientos descritos previamente se deben realizar cumpliendo con las medidas de seguridad necesarios para el personal y el equipo en todo momento y sin excepción.

## revision planta electrica
REVISION PLANTA ELECTRICA
Rutina de inspección | Descripción
Espacio Físico | Se debe validar las condiciones de seguridad para el ingresos al espacio donde se halla el equipo, buen estado de la señalización en puertas, paredes y piso. validar que no hayan filtraciones de agua humedad, goteras, paredes o elementos constitutivos del área en males condiciones, iluminación buen estado, validar estado del extintor.
Revisión física del equipo | Revisar las condiciones en cuanto a pintura estado de guardas de protección, gabinetes eléctricos, ductos eléctricos, cableado, borneras. Condiciones de ductos de desfogues fuga de fluidos, juntas, sellos, inspección visual de motor y generador, adecuado estado de la cabina insonora si cuenta con ella. Se debe revisar el cableado visible del equipo, así como el cableado que se encuentra en el lugar este en un estado óptimo, es decir que no esté expuesto, visualmente sulfatado o que haya sido cortado o desgastado por algún factor externo. Revisar que no se encuentre alguna pieza suelta o generando algún tipo de roce, por ejemplo, alguna parte de la carcasa y/o alguna parte del equipo generando ruido anormal en su funcionamiento.
Verificación funcionamiento | Revisar condiciones del equipo en estado estacionario, como lo son los niveles adecuados de fluidos, parámetros en el display (presión, temperatura, tensión, corriente, frecuencia). Verificar el adecuado funcionamiento del cargador de la batería, y nivel de fluido batería . Validar que el pre calentador este encendido y funcionando correctamente. adecuado nivel de combustible en tanque de reserva.
Revisar condiciones del equipo en estado de encendido y con carga de la red, validar, parámetros en el display (presión, temperatura, tensión, corriente, frecuencia). Realizar medición de tensión en las baterías. Identificar cualquier ruido que no sea habitual.
Mediciones eléctricas | Realizar medición de tensión entre fases, entre fases y neutro, medición de puestas a tierras en los tableros eléctrico y transferencia. Medición de tensión en batería.

## revision bombas de presion
REVISION BOMBAS DE PRESION
Rutina de inspección | Descripción
Espacio Físico | Se debe validar las condiciones de seguridad para el ingresos al espacio donde se halla el equipo, buen estado de la señalización en puertas, paredes y piso. validar que no hayan filtraciones de agua humedad, goteras, paredes o elementos constitutivos del área en males condiciones, iluminación en buen estado, validar estado del extintor.
Revisión física | Revisar las condiciones en cuanto a pintura estado de guardas de protección, gabinetes eléctricos, ductos eléctricos, cableado, borneras. Condiciones de ductos de desfogues fuga de fluidos, juntas, sellos, inspección visual de motor y carcasas, voluta medidores de caratula, presostato. Se debe revisar el cableado visible del equipo, así como el cableado que se encuentra en el lugar este en un estado óptimo, es decir que no esté expuesto, visualmente sulfatado o que haya sido cortado o desgastado por algún factor externo. Revisar que no se encuentre alguna pieza suelta o generando algún tipo de roce, por ejemplo, alguna parte de la carcasa y/o alguna parte del equipo generando ruido anormal en su funcionamiento.
Verificación funcionamiento | Revisar condiciones del equipo en estado estacionario, como lo son tensión, puesta a tierra, presión. Estado de las válvulas y ductos para verificación de fugas.
Revisar condiciones del equipo en estado de encendido. como lo son tensión, corriente, presión, caudal. válvulas, ductos, y bypass. Estado del presostato, ruidos no habitúales y fugas de agua.
Mediciones eléctricas | Realizar medición de tensión entre fases, entre fases y neutro, medición de puestas a tierras en los tableros eléctricos,

## Red cotra incendio
DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO
RED CONTRA INCENDIO
Sede |  | Tipo de operación y horario de funcionamiento control de incendio - lunes a domingo 24 horas | Se inicia actividades de seguimiento 1 mayo 2019 a las 8:00 am | Foto
Modelo
Serie
Marca
Línea de Equipo | Hidráulico
Capacidad | 200M2
Fabricante
Ubicación | Toda la sede
Tipo de fallo | FECHA | H. Inicio parada | H. Fin parada | Total | Mtto preventivo | T. Inter. Tec. | T. muerto | T. puesta a punto | HT(minutos) | MTTR | µ | FF | FD | TBF | MTBF
Mantenimiento | 2019-06-05 | 8:00 | 9:30 | 90 | SI | 80 | 0 | 10 | 259200 | 80 | 0.0125 | 0.99969 | 0.99969 | 4318.5 | 4318.5

## Planta electrica
DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO
PLANTA ELECTRICA
Sede |  | Tipo de operación y horario de funcionamiento soporte eléctrico - lunes a domingo 24 horas | Se inicia actividades de seguimiento 1 mayo 2019 a las 8:00 am | Foto
Modelo | SD280
Serie | TPS01FJI80079
Marca | Stewart Stevenson
Línea de Equipo | Electromecánico
Capacidad | 280KW
Fabricante | Stewart Stevenson
Ubicación | Piso 1 Cuarto tec.
Tipo de fallo | FECHA | H. Inicio parada | H. Fin parada | Total | Mtto preventivo | T. Inter. Tec. | T. muerto | T. puesta a punto | HT (minutos) | MTTR | µ | FF | FD | TBF | MTBF
Corte energía falta combustible | 2019-05-03 | 9:00 | 9:15 | 15 | NO | 5 | 10 | 0 | 259200 | 67.8571 | 0.014737 | 0.99817 | 259199.9982 | 4306.0333 | 615.1476
Mantenimiento | 2019-05-11 | 13:00 | 15:15 | 135 | SI | 120 | 5 | 10
Mantenimiento | 2019-06-15 | 13:00 | 15:00 | 120 | AI | 25 | 85 | 10
Mantenimiento | 2019-07-13 | 1:47pm | 3:33 p.m. | 106 | NO | 70 | 26 | 10
Mantenimiento | 2019-08-17 | 14:13 | 16:50 | 157 | NO | 30 | 117 | 10
Mantenimiento | 2019-09-14 | 13:00 | 15:25 | 145 | SI | 135 | 0 | 10
Rutina Inspección | 2019-09-18 | 7:00 a.m. | 7:45 a.m | 0 | NO | 0 | 0 | 0
Rutina Inspección | 2019-09-25 | 7:00 a.m. | 7:45 a.m | 0 | NO | 0 | 0 | 0
Rutina Inspección | 2019-10-02 | 7:00 a.m. | 7:45 a.m | 0 | NO | 0 | 0 | 0
Rutina Inspección | 2019-10-09 | 7:00 a.m. | 7:45 a.m | 0 | NO | 0 | 0 | 0
Mantenimiento | 2019-10-12 | 11:00 a.m. | 13:40 | 160 | NO | 90 | 70 | 0

## UPS
DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO
UPS
Sede |  | Tipo de operación y horario de funcionamiento alimentación eléctrica interrumpida lunes a domingo 24 horas | Se inicia actividades de seguimiento 1 mayo 2019 a las 8:00 am | Foto
Modelo | PWS30K
Serie | R030KT6950
Marca | Powersun
Línea de Equipo | Eléctrico
Capacidad | 30 KVA
Fabricante | Powersun
Ubicación | Piso 1 cuarto tec.
Tipo de fallo | FECHA | H. Inicio parada | H. Fin parada | Total | Mtto preventivo | T. Inter. Tec. | T. muerto | T. puesta a punto | HT (minutos) | MTTR | µ | FF | FD | TBF | MTBF
Alarma bypass | 2019-05-03 | 9:20 | 9:55 | 35 | NO | 10 | 20 | 5 | 259200 | 47.5 | 0.021053 | 0.99927 | 259199.9993 | 4316.0333 | 1079.0083
Mantenimiento | 2019-05-26 | 8:00 | 9:00 | 60 | SI | 60 | 0 | 0
Mantenimiento | 2019-08-13 | 13:00 | 15:15 | 135 | SI | 120 | 5 | 10
Alarma baterías sin carga | 2019-09-21 | 13:10 | 13:18 | 8 | NO | 0 | 8 | 0

## Ascensor.
DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO
ASCENSOR
Sede |  | Tipo de operación y horario de funcionamiento transporte vertical - lunes a sábado de 6 am a 6 pm | Se inicia actividades de seguimiento 1 mayo 2019 a las 8:00 am | Foto
Modelo | Nice 3000
Serie | NBXD12080930
Marca | Hosting monarch
Línea de Equipo | electromecánico
Capacidad | 550 Kg
Fabricante | Hosting
Ubicación | Piso 1 a piso 4
Tipo de fallo | FECHA | H. Inicio parada | H. Fin parada | Total | Mtto preventivo | T. Inter. Tec. | T. muerto | T. puesta a punto | HT (minutos) | MTTR | µ | FF | FD | TBF | MTBF
CORTE DE ENERGIA | 2019-05-03 | 9:02 | 9:15 | 13 | NO | 0 | 13 | 0 | 112320 | 68.3333 | 0.014634 | 0.99087 | 0.99087 | 1843.7667 | 122.9178
FALLA POR SOFTWARE | 2019-05-03 | 9:45 | 13:50 | 245 | NO | 70 | 165 | 10
MANTENIMIENTO | 2019-05-13 | 13:00 | 15:15 | 135 | SI | 120 | 5 | 10
MANTENIMIENTO | 2019-06-13 | 13:00 | 15:00 | 120 | AI | 25 | 85 | 10
LAS PUERTAS NO ABREN NI CIERRAN | 2019-06-15 | 1:47pm | 3:33 p.m. | 106 | NO | 70 | 26 | 10
LAS PUERTAS NO ABREN POR COMPLETO | 2019-06-18 | 14:13 | 16:50 | 157 | NO | 30 | 117 | 10
MANTENIMIENTO | 2019-07-13 | 13:00 | 15:25 | 145 | SI | 135 | 0 | 10
FALLO EN EL CIRCUITO DE SEGURIDAD | 2019-08-10 | 11:00 a.m. | 13:40 | 160 | NO | 90 | 70 | 0
MANTENIMIENTO | 2019-08-13 | 13:00 | 15:00 | 120 | SI | 110 | 0 | 10
FALLA EN EL FRENO | 2019-08-22 | 8:30 a.m. | 9:15 | 45 | NO | 15 | 20 | 10
FALLA EN EL CONTACTOR DE FRENO | 2019-08-23 | 8:10 | 10:38 | 148 | NO | 100 | 38 | 10
FALLA EN CONTACTOR | 2019-09-13 | 10:15 | 13:15 | 180 | NO | 150 | 20 | 10
MANTENIMIENTO | 2019-09-13 | 13:00 | 3:00 p.m. | 120 | SI | 110 | 0 | 10
DESMONTE DEL EQUIPO | 2019-09-21
MANTENIMIENTO | 2019-10-12

## Bomba backup
DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO
BOMBA BACKUP
Sede |  | Tipo de operación y horario de funcionamiento presión red hidraulica - lunes a domingo 24 horas | Se inicia actividades de seguimiento 1 mayo 2019 a las 8:00 am | Foto
Modelo | CCD1165
Serie | 11362
Marca | BARNES
Línea de Equipo | Electrohidráulico
Capacidad | 5HP
Fabricante | Barnes
Ubicación | Piso 1 cuarto tec.
Tipo de fallo | FECHA | H. Inicio parada | H. Fin parada | Total | Mtto preventivo | T. Inter. Tec. | T. muerto | T. puesta a punto | HT (minutos) | MTTR | µ | FF | FD | TBF | MTBF
Fallo eléctrico | 2019-05-20 | 10:20 | 10:40 | 20 | NO | 10 | 5 | 5 | 259200 | 26 | 0.038462 | 0.9995 | 259199.9995 | 4317.5833 | 863.5167
Mantenimiento | 2019-06-18 | 10:30 | 11:00 | 30 | SI | 30 | 0 | 0
Mantenimiento | 2019-08-22 | 16:00 | 16:30 | 30 | NO | 30 | 0 | 0
Fallo eléctrico | 2019-08-29 | 11:00 | 11:15 | 15 | NO | 10 | 0 | 5
Mantenimiento | 2019-10-11 | 13:00 | 13:50 | 50 | SI | 50 | 0 | 0

## Bomba
DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO
BOMBA
Sede |  | Tipo de operación y horario de funcionamiento presión red hidráulica - lunes a domingo 24 horas | Se inicia actividades de seguimiento 1 mayo 2019 a las 8:00 am | Foto
Modelo | CCD1165
Serie | 31695
Marca | BARNES
Línea de Equipo | Electrohidráulico
Capacidad | 5HP
Fabricante | Barnes
Ubicación | Piso 1 cuarto tec.
Tipo de fallo | FECHA | H. Inicio parada | H. Fin parada | Total | Mtto preventivo | T. Inter. Tec. | T. muerto | T. puesta a punto | HT (minutos) | MTTR | µ | FF | FD | TBF | MTBF
Fallo eléctrico | 2019-05-20 | 10:20 | 10:40 | 20 | NO | 10 | 5 | 5 | 259200 | 37.7778 | 0.026471 | 0.99869 | 259199.9987 | 4313.75 | 479.3056
Activación protección | 2019-05-21 | 13:45 | 2:32 | 45 | NO | 30 | 10 | 5
Fallo de empaque | 2019-06-11 | 15:05 | 17:15 | 130 | NO | 125 | 0 | 5
Mantenimiento | 2019-06-18 | 10:00 | 10:30 | 30 | SI | 30 | 0 | 0
Activación protección | 2019-06-19 | 15:45 | 15:55 | 10 | NO | 10 | 0 | 0
Mantenimiento | 2019-08-22 | 16:00 | 16:50 | 50 | NO | 50 | 0 | 0
Fallo eléctrico | 2019-08-28 | 13:00 | 13:25 | 25 | NO | 25 | 0 | 0
Fallo eléctrico | 2019-08-29 | 11:00 | 11:15 | 15 | NO | 10 | 0 | 5
Mantenimiento | 2019-10-11 | 13:00 | 13:50 | 50 | SI | 50 | 0 | 0