## Proyección Población
DISEÑO RED DE ACUEDUCTO. MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META. COMUNIDAD KALIAWIRINAE (ETNIA SIKUANI)
Guía 008 (RAS) |  |  |  | De acuerdo, con los datos recogidos en el censo a la comunidad, y conforme a la Guía 008 del RAS (Guía metodológica para para la formulación y diseño de sistema de acueductos rurales), se tiene que la población proyectada es de:
Pf = Pac (1+r)^Tf
| Pf = |  | 110.4226
| Pf = |  | 111
La diferencia entre el año el cual se quiere proyectar la información y el año correspondiente al último año con información
Tf = | 25 |  |  | Pf = | 111
Según el DANE la tasa de crecimiento anual para el departamento del Meta es
r = | 1.84 | %
Actualmente la comunidad Kaliawirinae, cuenta con
Pa = | 70 | Hab.

## Dotaciones - Caudales
DISEÑO RED DE ACUEDUCTO. MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META. COMUNIDAD KALIAWIRINAE (ETNIA SIKUANI)
Altura sobre el nivel del mar (m.s.n.m.): |  | 200
Dotación Neta Máxima: |  |  | Dotación Bruta:
Altura promedio sobre el nivel del mar de la zona atendida | Dotación Neta Máxima |  | Dbruta = | dneta / (1 - %perdidas) |  | Factores de Mayoración:
m.s.n.m. | L/Hab*día |  | Dbruta = | 186.6667 | L/Hab*día
> 2000 | 120 |  |  |  |  | K1: | 1.2
1000 - 2000 | 130 |  |  |  |  | K2: | 1.5
< 1000 | 140
Caudal Medio: | Población proyectada * Dbruta |  | Caudal Máximo Diario: | Qmedio * K1 |  | Caudal Máximo Horario: | QMD * K2
Qmedio (L/día): | 20720 |  | QMD (L/s): | 0.28778 |  | QMH (L/s): | 0.43167
Qmedio (L/s): | 0.23981

## Diseño
DISEÑO RED DE ACUEDUCTO. MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META. COMUNIDAD KALIAWIRINAE (ETNIA SIKUANI)
211
|  | L= | 7 | 210
Asumiendo presión mínima
QMH: | 0.43167 | L/s | 203.11
PVC | 150
Pendiente (J):
| J1 = | 0.14286
Diametro (D):
| D = | 0.018958 | m |  | Al asumir un diametro de 1" (0.0254 m), se debe recalcular J.
|  | 0.74637 | "
|  | 1 | "
2
|  | 55.7 | mm |  | La tuberia comercial (2"), cuenta con 55.7 mm por tanto:
|  | 0.0557 | m
| J2 = | 0.00075032 |  |  | De acuerdo a ello, se debe establecer nuevamente la altura alcanzada por la linea piezometrica.
| H = | 0.0052522 | m |  | AL cambiar H, de 2 m a 0.01 m, se debe realizar la diferencia de cotas correspondiente.
211
|  | L= | 7 | 210.9947 |  | La presión aumenta a 7.88 m.c.a.
203.11
𝐽= 𝐻/𝐿
𝐷= 〖(𝑄/(0.2785∗𝐽^0.54∗𝐶))〗^(1/2.63)
𝐽= 〖(𝑄/(0.2785∗𝐷^2.63∗𝐶))〗^(1/0.54)
𝐻=𝐽2∗𝐿

## Cotas Nodos
DISEÑO RED DE ACUEDUCTO. MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META. COMUNIDAD KALIAWIRINAE (ETNIA SIKUANI)
COTAS:
|  | Vertical | Horizontal
Inicial | 204 a 202 | 2 | 458.4047
| 204 | 0.89342 | 204.7749 | Cota: | 203.1066
|  | Vertical | Horizontal
1 | 204 a 202 | 2 | 290.2352
| 204 | 1.4213 | 206.2535 | Cota: | 202.5787
|  | Vertical | Horizontal
2 | 200 a 198 | 2 | 198.0121
| 200 | 1.1842 | 117.2474 | Cota: | 198.8158
|  | Vertical | Horizontal
3 | 204 a 202 | 2 | 48.1269
| 204 | 0.53388 | 12.847 | Cota: | 203.4661
|  | Vertical | Horizontal
4 | 198 a 200 | 2 | 105.2507
| 198 | 1.0277 | 54.0833 | Cota: | 199.0277
|  | Vertical | Horizontal
5 | 198 |  | 198
| 198 | 0 | 0 | Cota: | 198
|  | Vertical | Horizontal
6 | 196 a 194 | 2 | 50.3608
| 196 | 2.8232 | 71.0905 | Cota: | 193.1768
|  | Vertical | Horizontal
7 | 194 a 196 | 2 | 68.498
| 194 | 0.32284 | 11.0568 | Cota: | 194.3228
|  | Vertical | Horizontal
8 | 202 |  | 202
| 202 | 0 | 0 | Cota: | 202
|  | Vertical | Horizontal
9 | 196 a 194 | 2 | 26.6451
| 196 | 1.4209 | 18.9305 | Cota: | 194.5791
|  | Vertical | Horizontal
10 | 196 a 194 | 2 | 28.4717
| 196 | 1.5821 | 22.5227 | Cota: | 194.4179
|  | Vertical | Horizontal
11 | 194 a 196 | 2 | 59.0001
| 194 | 0.2112 | 6.2305 | Cota: | 194.2112
|  | Vertical | Horizontal
12 | 190 a 192 | 2 | 108.9706
| 190 | 1.4327 | 78.0615 | Cota: | 191.4327
|  | Vertical | Horizontal
13 | 194 a 192 | 2 | 116.9414
| 194 | 0.72633 | 42.4693 | Cota: | 193.2737
|  | Vertical | Horizontal
14 | 194 | 2 | 194
| 194 | 0 | 0 | Cota: | 194
|  | Vertical | Horizontal
15 | 194 a 196 | 2 | 218.4294
| 194 | 0.23404 | 25.5603 | Cota: | 194.234
|  | Vertical | Horizontal
16 | 190 a 192 | 2 | 149.7395
| 190 | 1.5764 | 118.0231 | Cota: | 191.5764

## Cotas Accesorios
DISEÑO RED DE ACUEDUCTO. MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META. COMUNIDAD KALIAWIRINAE (ETNIA SIKUANI)
COTAS:
|  | Vertical | Horizontal |  |  |  |  | Vertical | Horizontal
1 | 200 a 198 | 2 | 221.8297 |  |  | 26 | 196 a 198 | 2 | 156.2499
| 200 | 0.89011 | 98.7268 | Cota: | 199.1099 |  | 196 | 0.80435 | 62.8396 | Cota: | 196.8043
|  | Vertical | Horizontal |  |  |  |  | Vertical | Horizontal
2 | 200 a 198 | 2 | 217.0163 |  |  | 27 | 196 a 198 | 2 | 158.5391
| 200 | 0.98255 | 106.615 | Cota: | 199.0174 |  | 196 | 0.80367 | 63.7063 | Cota: | 196.8037
|  | Vertical | Horizontal |  |  |  |  | Vertical | Horizontal
3 | 200 a 198 | 2 | 86.5453 |  |  | 28 | 194 a 192 | 2 | 116.3488
| 200 | 0.82034 | 35.4983 | Cota: | 199.1797 |  | 194 | 0.70435 | 40.9752 | Cota: | 193.2956
|  | Vertical | Horizontal |  |  |  |  | Vertical | Horizontal
4 | 202 a 200 | 2 | 32.445 |  |  | 29 | 194 a 192 | 2 | 116.3886
| 202 | 1.843 | 29.8986 | Cota: | 200.157 |  | 194 | 0.72289 | 42.068 | Cota: | 193.2771
|  | Vertical | Horizontal |  |  |  |  | Vertical | Horizontal
5 | 204 a 202 | 2 | 21.5675 |  |  | 30 | 192 a 194 | 2 | 30.2786
| 204 | 0.29112 | 3.1394 | Cota: | 203.7089 |  | 192 | 0.052321 | 0.7921 | Cota: | 192.0523
|  | Vertical | Horizontal |  |  |  |  | Vertical | Horizontal
6 | 204 a 202 | 2 | 20.7978 |  |  | 31 | 192 a 190 | 2 | 35.1242
| 204 | 0.73986 | 7.6937 | Cota: | 203.2601 |  | 192 | 0.043429 | 0.7627 | Cota: | 191.9566
|  | Vertical | Horizontal |  |  |  |  | Vertical | Horizontal
7 | 200 | 0 | 200 |  |  | 32 | 190 a 192 | 2 | 69.5707
| 200 | 0 | 0 | Cota: | 200 |  | 190 | 1.2376 | 43.0501 | Cota: | 191.2376
|  | Vertical | Horizontal |  |  |  |  | Vertical | Horizontal
8 | 200 a 198 | 2 | 163.3778 |  |  | 33 | 190 a 192 | 2 | 67.8057
| 200 | 0.034047 | 2.7813 | Cota: | 199.966 |  | 190 | 1.2562 | 42.5904 | Cota: | 191.2562
|  | Vertical | Horizontal |  |  |  |  | Vertical | Horizontal
9 | 200 a 198 | 2 | 57.963 |  |  | 34 | 192 a 190 | 2 | 80.4139
| 200 | 1.6925 | 49.0517 | Cota: | 198.3075 |  | 192 | 1.1087 | 44.5777 | Cota: | 190.8913
|  | Vertical | Horizontal |  |  |  |  | Vertical | Horizontal
10 | 200 a 198 | 2 | 59.7381 |  |  | 35 | 192 a 190 | 2 | 81.0725
| 200 | 1.6941 | 50.6011 | Cota: | 198.3059 |  | 192 | 1.1244 | 45.5804 | Cota: | 190.8756
|  | Vertical | Horizontal |  |  |  |  | Vertical | Horizontal
11 | 198 a 200 | 2 | 55.5068 |  |  | 36 | 192 a 190 | 2 | 82.6976
| 198 | 1.5442 | 42.8577 | Cota: | 199.5442 |  | 192 | 1.4643 | 60.5482 | Cota: | 190.5357
|  | Vertical | Horizontal |  |  |  |  | Vertical | Horizontal
12 | 198 a 200 | 2 | 54.7803 |  |  | 37 | 192 a 190 | 2 | 84.8945
| 198 | 1.6549 | 45.3268 | Cota: | 199.6549 |  | 192 | 1.5019 | 63.7533 | Cota: | 190.4981
|  | Vertical | Horizontal |  |  |  |  | Vertical | Horizontal
13 | 198 a 196 | 2 | 24.9258 |  |  | 38 | 194 a 192 | 2 | 37.922
| 198 | 1.1441 | 14.2594 | Cota: | 196.8559 |  | 194 | 0.26694 | 5.0615 | Cota: | 193.7331
|  | Vertical | Horizontal |  |  |  |  | Vertical | Horizontal
14 | 194 a 196 | 2 | 74.1782 |  |  | 45 | 194 a 192 | 2 | 39.2083
| 194 | 0.48642 | 18.0407 | Cota: | 194.4864 |  | 194 | 0.15606 | 3.0594 | Cota: | 194.1561
|  | Vertical | Horizontal |  |  |  |  | Vertical | Horizontal
15 | 194 a 196 | 2 | 93.8708 |  |  | 39 | 192 a 190 | 2 | 122.0626
| 194 | 0.39446 | 18.514 | Cota: | 194.3945 |  | 192 | 1.118 | 68.2349 | Cota: | 190.882
|  | Vertical | Horizontal |  |  |  |  | Vertical | Horizontal
16 | 192 a 194 | 2 | 103.2432 |  |  | 40 | 192 a 190 | 2 | 118.9858
| 192 | 1.1144 | 57.5253 | Cota: | 193.1144 |  | 192 | 1.2478 | 74.2356 | Cota: | 190.7522
|  | Vertical | Horizontal |  |  |  |  | Vertical | Horizontal
17 | 196 a 194 | 2 | 31.2779 |  |  | 41 | 194 a 196 | 2 | 79.7623
| 196 | 1.1629 | 18.1859 | Cota: | 194.8371 |  | 194 | 0.54694 | 21.8127 | Cota: | 194.5469
|  | Vertical | Horizontal |  |  |  |  | Vertical | Horizontal
18 | 196 a 194 | 2 | 28.7132 |  |  | 42 | 194 a 196 | 2 | 68.3773
| 196 | 1.3884 | 19.9325 | Cota: | 194.6116 |  | 194 | 0.29522 | 10.0933 | Cota: | 194.2952
|  | Vertical | Horizontal |  |  |  |  | Vertical | Horizontal
19 | 196 a 194 | 2 | 23.257 |  |  | 43 | 194 a 196 | 2 | 226.4984
| 196 | 1.2034 | 13.994 | Cota: | 194.7966 |  | 194 | 0.29238 | 33.1123 | Cota: | 194.2924
|  | Vertical | Horizontal
20 | 196 a 194 | 2 | 25.972
| 196 | 1.1335 | 14.7199 | Cota: | 194.8665
|  | Vertical | Horizontal
21 | 196 a 194 | 2 | 59.925
| 196 | 1.845 | 55.2808 | Cota: | 194.155
|  | Vertical | Horizontal
22 | 196 a 194 | 2 | 59.4162
| 196 | 1.8384 | 54.6158 | Cota: | 194.1616
|  | Vertical | Horizontal
23 | 192 a 194 | 2 | 62.0327
| 192 | 0.95194 | 29.5256 | Cota: | 192.9519
|  | Vertical | Horizontal
24 | 196 a 198 | 2 | 146.7693
| 196 | 0.44392 | 32.577 | Cota: | 196.4439
|  | Vertical | Horizontal
25 | 196 a 198 | 2 | 147.9818
| 196 | 0.4491 | 33.2294 | Cota: | 196.4491

## Sectorización
DISEÑO RED DE ACUEDUCTO. MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META. COMUNIDAD KALIAWIRINAE (ETNIA SIKUANI)
|  |  | DISTRIBUCIÓN CAUDAL UNITARIO "q" CONSUMO DOMESTICO POR TRAMO |  |  |  | CAUDAL EN CADA NODO (Qn)
QMH: | 0.43167 | L/s
|  |  | TRAMO | LONGITUD PROPIA (m) | LONGITUD TOTAL (m) | CAUDAL (L/s) | NODO | COTA | Q dom. (L/s) | Qn (L/s)
|  |  | 1 - 2 | 96.9751 | 96.9751 | 0.016684 | 1 | 202.5787 |  | -0.43167
|  |  | 2 - 3 | 86.2606 | 86.2606 | 0.014841 | 2 | 198.8158 | 0.016684 | 0.016684
Q TOTAL: | 0.43167 | L/s | 3 - 4 | 111.3882 | 111.3882 | 0.019164 | 3 | 203.4661 | 0.014841 | 0.014841
q: | 0.00017205 | L/ s*m | 4 - 5 | 94.4859 | 94.4859 | 0.016256 | 4 | 199.0277 | 0.019164 | 0.019164
|  |  | 5 - 6 | 75.6239 | 75.6239 | 0.013011 | 5 | 198 | 0.016256 | 0.016256
|  |  | 6 - 7 | 33.0492 | 33.0492 | 0.005686 | 6 | 193.1768 | 0.013011 | 0.013011
|  |  | 7 - 15 | 26.0762 | 26.0762 | 0.0044863 | 7 | 194.3228 | 0.005686 | 0.005686
|  |  | 1 - 8 | 17.5476 | 17.5476 | 0.003019 | 8 | 202 | 0.003019 | 0.003019
|  |  | 8 - 9 | 95.6313 | 95.6313 | 0.016453 | 9 | 194.5791 | 0.016453 | 0.016453
|  |  | 9 - 10 | 4.4747 | 4.4747 | 0.00076986 | 10 | 194.4179 | 0.00076986 | 0.00076986
|  |  | 10 - 15 | 44.4591 | 44.4591 | 0.007649 | 15 | 194.234 | 0.012135 | 0.012135
|  |  | 15 - 11 | 23.6268 | 23.6268 | 0.0040649 | 11 | 194.2112 | 0.0040649 | 0.0040649
|  |  | 11 - 12 | 828.371 | 828.371 | 0.14252 | 12 | 191.4327 | 0.14252 | 0.14252
|  |  | 12 - 16 | 6.3988 | 6.3988 | 0.0011009 | 16 | 191.5764 | 0.0011009 | 0.0011009
|  |  | 16 - 13 | 212.8605 | 212.8605 | 0.036622 | 13 | 193.2737 | 0.036622 | 0.036622
|  |  | 13 - 14 | 349.8299 | 349.8299 | 0.060187 | 14 | 194 | 0.12934 | 0.12934
|  |  | 16 - 14 | 401.949 | 401.949 | 0.069154 | ∑ |  | 0.21999 | 0
|  |  | ∑ Sumatoria: |  | 2509.0078

## Hipótesis de distribución
DISEÑO RED DE ACUEDUCTO. MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META. COMUNIDAD KALIAWIRINAE (ETNIA SIKUANI)
HIPÓTESIS DE DISTRIBUCIÓN POR TRAMO
TRAMO | HIPÓTESIS DE DISTRIBUCIÓN | OBSERVACIONES | CAUDAL (L/s)
1 - 2 |  | Se hace una relación de caudal de 50% - 50%, teniendo en cuenta las zonas a atender. (Tramo 1 - 2; Tramo 1 - 8) | 0.21583
2 - 3 |  |  | 0.19915
3 - 4 |  |  | 0.18431
4 - 5 |  |  | 0.16514
5 - 6 |  |  | 0.14889
6 - 7 |  |  | 0.13588
7 - 15 |  |  | 0.13019
1 - 8 |  | Se hace una relación de caudal de 50% - 50%, teniendo en cuenta las zonas a atender. (Tramo 1 - 2; Tramo 1 - 8) | 0.21583
8 - 9 |  |  | 0.21281
9 - 10 |  |  | 0.19636
10 - 15 |  |  | 0.19559
15 - 11 |  |  | 0.31365
11 - 12 |  |  | 0.30958
12 - 16 |  |  | 0.16706
16 - 13 |  | Se hace una relación de caudal de 60% - 40%, teniendo en cuenta las zonas a atender. (Tramo 16 - 13; Tramo 16 - 14) | 0.099578
13 - 14 |  |  | 0.062956
16 - 14 |  | Se hace una relación de caudal de 60% - 40%, teniendo en cuenta las zonas a atender. (Tramo 16 - 13; Tramo 16 - 14) | 0.066385
𝑄 (0.50)
𝑄_(1−2)−𝑄_(𝑛_2 )
0.22−0.017
𝑄_(2−3)−𝑄_(𝑛_3 )
𝑄_(5−6)−𝑄_(𝑛_6 )
0.15−0.013
𝑄_(6−7)−𝑄_(𝑛_7 )
0.14−0.006
𝑄_(16−13)−𝑄_(𝑛_13 )
0,10−0.037
0.20−0.015
𝑄_(3−4)−𝑄_(𝑛_4 )
0. 18−0.019
* 0,6
𝑄_(12−16)−𝑄_(𝑛_16 )* 0,6
* 0,6
0.17−0.001 * 0,6
0.43 (0.50)
𝑄_(4−5)−𝑄_(𝑛_5 )
0.17 −0.016
𝑄_(1−8)−𝑄_(𝑛_8 )
0.22−0,003
𝑄_(8−9)−𝑄_(𝑛_9 )
0.21−0. 016
𝑄_(9−10)−𝑄_(𝑛_10 )
0.20−0. 001
𝑄_(7−15)+𝑄_(10−15)−𝑄_(𝑛_15 )
0.13+0.20−0. 012
𝑄_(15−11)−𝑄_(𝑛_11 )
0.31−0. 004
𝑄 (0.50)
0.43 (0.50)
𝑄_(11−12)−𝑄_(𝑛_12 )
0.31−0. 143
* 0,4
𝑄_(12−16)−𝑄_(𝑛_16 )* 0,4
* 0,4
0.17−0.001 * 0,4

## Hardy-Cross
DISEÑO RED DE ACUEDUCTO. MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META. COMUNIDAD KALIAWIRINAE (ETNIA SIKUANI)
CÁLCULO DE MALLAS POR EL MÉTODO DE HARDY-CROSS
TRAMO | H | L | J | Caudal "Q" |  | Diametro | Diametro Comercial |  |  |  | Área | Velocidad
| m | m | m/m | L/s | m3/s | m | " | " | mm | m | m2 | m/s
1 - 2 | 3.763 | 96.9751 | 0.038803 | 0.21583 | 0.00021583 | 0.019035 | 1 | 2 | 55.7 | 0.0557 | 0.0024367 | 0.088576
2 - 3 | 4.6504 | 86.2606 | 0.053911 | 0.19915 | 0.00019915 | 0.017256 | 1 | 2 | 55.7 | 0.0557 | 0.0024367 | 0.081729
3 - 4 | 4.4384 | 111.3882 | 0.039846 | 0.18431 | 0.00018431 | 0.017828 | 1 | 2 | 55.7 | 0.0557 | 0.0024367 | 0.075639
4 - 5 | 1.0277 | 94.4859 | 0.010877 | 0.16514 | 0.00016514 | 0.022323 | 1 | 2 | 55.7 | 0.0557 | 0.0024367 | 0.067774
5 - 6 | 4.8232 | 75.6239 | 0.063779 | 0.14889 | 0.00014889 | 0.014925 | 1 | 2 | 55.7 | 0.0557 | 0.0024367 | 0.061103
6 - 7 | 1.1461 | 33.0492 | 0.034678 | 0.13588 | 0.00013588 | 0.016336 | 1 | 2 | 55.7 | 0.0557 | 0.0024367 | 0.055763
7 - 15 | 0.088799 | 26.0762 | 0.0034053 | 0.13019 | 0.00013019 | 0.025885 | 1 | 2 | 55.7 | 0.0557 | 0.0024367 | 0.05343
1 - 8 | 0.57871 | 17.5476 | 0.03298 | 0.21583 | 0.00021583 | 0.019681 | 1 | 2 | 55.7 | 0.0557 | 0.0024367 | 0.088576
8 - 9 | 7.4209 | 95.6313 | 0.077599 | 0.21281 | 0.00021281 | 0.016422 | 1 | 2 | 55.7 | 0.0557 | 0.0024367 | 0.087337
9 - 10 | 0.16117 | 4.4747 | 0.036019 | 0.19636 | 0.00019636 | 0.018646 | 1 | 2 | 55.7 | 0.0557 | 0.0024367 | 0.080585
10 - 15 | 0.18385 | 44.4591 | 0.0041353 | 0.19559 | 0.00019559 | 0.029036 | 1 | 2 | 55.7 | 0.0557 | 0.0024367 | 0.080269
15 - 11 | 0.022834 | 23.6268 | 0.00096645 | 0.31365 | 0.00031365 | 0.046832 | 2 | 2 | 55.7 | 0.0557 | 0.0024367 | 0.12872
11 - 12 | 2.7785 | 828.371 | 0.0033542 | 0.30958 | 0.00030958 | 0.036094 | 1 | 2 | 55.7 | 0.0557 | 0.0024367 | 0.12705
12 - 16 | 0.14367 | 6.3988 | 0.022453 | 0.16706 | 0.00016706 | 0.019321 | 1 | 2 | 55.7 | 0.0557 | 0.0024367 | 0.068562
16 - 13 | 1.6973 | 212.8605 | 0.0079737 | 0.099578 | 9.9578e-05 | 0.019629 | 1 | 2 | 55.7 | 0.0557 | 0.0024367 | 0.040866
13 - 14 | 0.72633 | 349.8299 | 0.0020763 | 0.062956 | 6.2956e-05 | 0.021736 | 1 | 2 | 55.7 | 0.0557 | 0.0024367 | 0.025837
16 - 14 | 2.4236 | 401.949 | 0.0060297 | 0.066385 | 6.6385e-05 | 0.017819 | 1 | 2 | 55.7 | 0.0557 | 0.0024367 | 0.027244

## Malla 1
DISEÑO RED DE ACUEDUCTO. MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META. COMUNIDAD KALIAWIRINAE (ETNIA SIKUANI)
MALLA 1:
TRAMO | L | Diametro Comercial |  |  | Caudal "Q" | J | H | H/Q | Δ Q | Q - Δ Q
| m | " | " | m | m3/s | m/m | m
1 - 2 | 96.9751 | 1 | 2 | 0.0557 | 0.00021583 | 0.00020787 | 0.020158 | 93.3953 | -0.00021343 | 2.4058e-06
2 - 3 | 86.2606 | 1 | 2 | 0.0557 | 0.00019915 | 0.00017909 | 0.015449 | 77.5735 |  | -1.4278e-05
3 - 4 | 111.3882 | 1 | 2 | 0.0557 | 0.00018431 | 0.00015517 | 0.017284 | 93.7754 |  | -2.9119e-05
4 - 5 | 94.4859 | 1 | 2 | 0.0557 | 0.00016514 | 0.00012662 | 0.011964 | 72.4435 |  | -4.8283e-05
5 - 6 | 75.6239 | 1 | 2 | 0.0557 | 0.00014889 | 0.00010451 | 0.0079034 | 53.083 |  | -6.4539e-05
6 - 7 | 33.0492 | 1 | 2 | 0.0557 | 0.00013588 | 8.823e-05 | 0.0029159 | 21.4599 |  | -7.755e-05
7 - 15 | 26.0762 | 1 | 2 | 0.0557 | 0.00013019 | 8.1514e-05 | 0.0021256 | 16.3266 |  | -8.3236e-05
1 - 8 | 17.5476 | 1 | 2 | 0.0557 | -0.00021583 | 0.00020787 | 0.0036475 | -16.8998 |  | -0.00042926
8 - 9 | 95.6313 | 1 | 2 | 0.0557 | -0.00021281 | 0.00020251 | 0.019367 | -91.0025 |  | -0.00042624
9 - 10 | 4.4747 | 1 | 2 | 0.0557 | -0.00019636 | 0.00017448 | 0.00078074 | -3.976 |  | -0.00040979
10 - 15 | 44.4591 | 1 | 2 | 0.0557 | -0.00019559 | 0.00017321 | 0.0077009 | -39.3725 |  | -0.00040902
∑ | [6 empty] | 0.10929 | 276.8064
MALLA 1:
TRAMO | L | Diametro Comercial |  |  | Caudal "Q" | J | H | H/Q | Δ Q | Q - Δ Q
| m | " | " | m | m3/s | m/m | m
1 - 2 | 96.9751 | 1 | 2 | 0.0557 | 2.4058e-06 | 5.0279e-08 | 4.8758e-06 | 2.0267 | -0.00017266 | -0.00017026
2 - 3 | 86.2606 | 1 | 2 | 0.0557 | 1.4278e-05 | 1.3603e-06 | 0.00011734 | 8.2181 |  | -0.00015838
3 - 4 | 111.3882 | 1 | 2 | 0.0557 | 2.9119e-05 | 5.0908e-06 | 0.00056706 | 19.4736 |  | -0.00014354
4 - 5 | 94.4859 | 1 | 2 | 0.0557 | 4.8283e-05 | 1.2986e-05 | 0.001227 | 25.4129 |  | -0.00012438
5 - 6 | 75.6239 | 1 | 2 | 0.0557 | 6.4539e-05 | 2.2226e-05 | 0.0016808 | 26.0437 |  | -0.00010812
6 - 7 | 33.0492 | 1 | 2 | 0.0557 | 7.755e-05 | 3.123e-05 | 0.0010321 | 13.309 |  | -9.5111e-05
7 - 15 | 26.0762 | 1 | 2 | 0.0557 | 8.3236e-05 | 3.5602e-05 | 0.00092836 | 11.1534 |  | -8.9425e-05
1 - 8 | 17.5476 | 1 | 2 | 0.0557 | 0.00042926 | 0.00074259 | 0.013031 | 30.3562 |  | 0.0002566
8 - 9 | 95.6313 | 1 | 2 | 0.0557 | 0.00042624 | 0.00073295 | 0.070093 | 164.4443 |  | 0.00025358
9 - 10 | 4.4747 | 1 | 2 | 0.0557 | 0.00040979 | 0.00068142 | 0.0030492 | 7.4408 |  | 0.00023713
10 - 15 | 44.4591 | 1 | 2 | 0.0557 | 0.00040902 | 0.00067905 | 0.03019 | 73.8109 |  | 0.00023636
∑ | [6 empty] | 0.12192 | 381.6895
MALLA 1:
TRAMO | L | Diametro Comercial |  |  | Caudal "Q" | J | H | H/Q | Δ Q | Q - Δ Q
| m | " | " | m | m3/s | m/m | m
1 - 2 | 96.9751 | 1 | 2 | 0.0557 | 0.00017026 | 0.00013397 | 0.012992 | 76.3079 | -9.6015e-05 | 7.424e-05
2 - 3 | 86.2606 | 1 | 2 | 0.0557 | 0.00015838 | 0.00011719 | 0.010109 | 63.8233 |  | 6.2368e-05
3 - 4 | 111.3882 | 1 | 2 | 0.0557 | 0.00014354 | 9.7667e-05 | 0.010879 | 75.7892 |  | 4.7527e-05
4 - 5 | 94.4859 | 1 | 2 | 0.0557 | 0.00012438 | 7.4903e-05 | 0.0070772 | 56.901 |  | 2.8363e-05
5 - 6 | 75.6239 | 1 | 2 | 0.0557 | 0.00010812 | 5.779e-05 | 0.0043703 | 40.4198 |  | 1.2107e-05
6 - 7 | 33.0492 | 1 | 2 | 0.0557 | 9.5111e-05 | 4.5576e-05 | 0.0015062 | 15.8366 |  | -9.0389e-07
7 - 15 | 26.0762 | 1 | 2 | 0.0557 | 8.9425e-05 | 4.0659e-05 | 0.0010602 | 11.8561 |  | -6.5899e-06
1 - 8 | 17.5476 | 1 | 2 | 0.0557 | 0.0002566 | 0.00028637 | 0.0050251 | 19.5834 |  | 0.00016058
8 - 9 | 95.6313 | 1 | 2 | 0.0557 | 0.00025358 | 0.00028016 | 0.026792 | 105.6555 |  | 0.00015757
9 - 10 | 4.4747 | 1 | 2 | 0.0557 | 0.00023713 | 0.00024743 | 0.0011072 | 4.6692 |  | 0.00014111
10 - 15 | 44.4591 | 1 | 2 | 0.0557 | 0.00023636 | 0.00024595 | 0.010935 | 46.2628 |  | 0.00014034
∑ | [6 empty] | 0.091852 | 517.1048
MALLA 1:
TRAMO | L | Diametro Comercial |  |  | Caudal "Q" | J | H | H/Q | Δ Q | Q - Δ Q
| m | " | " | m | m3/s | m/m | m
1 - 2 | 96.9751 | 1 | 2 | 0.0557 | 7.424e-05 | 2.8806e-05 | 0.0027935 | 37.6279 | -5.5674e-05 | 1.8566e-05
2 - 3 | 86.2606 | 1 | 2 | 0.0557 | 6.2368e-05 | 2.0861e-05 | 0.0017995 | 28.8532 |  | 6.6934e-06
3 - 4 | 111.3882 | 1 | 2 | 0.0557 | 4.7527e-05 | 1.2612e-05 | 0.0014048 | 29.5587 |  | -8.1475e-06
4 - 5 | 94.4859 | 1 | 2 | 0.0557 | 2.8363e-05 | 4.8487e-06 | 0.00045813 | 16.1524 |  | -2.7311e-05
5 - 6 | 75.6239 | 1 | 2 | 0.0557 | 1.2107e-05 | 1.0022e-06 | 7.5792e-05 | 6.2602 |  | -4.3567e-05
6 - 7 | 33.0492 | 1 | 2 | 0.0557 | 9.0389e-07 | 8.2049e-09 | 2.7117e-07 | 0.3 |  | -5.4771e-05
7 - 15 | 26.0762 | 1 | 2 | 0.0557 | 6.5899e-06 | 3.2493e-07 | 8.4728e-06 | 1.2857 |  | -4.9085e-05
1 - 8 | 17.5476 | 1 | 2 | 0.0557 | 0.00016058 | 0.00012022 | 0.0021096 | 13.1369 |  | 0.00010491
8 - 9 | 95.6313 | 1 | 2 | 0.0557 | 0.00015757 | 0.00011607 | 0.0111 | 70.4454 |  | 0.00010189
9 - 10 | 4.4747 | 1 | 2 | 0.0557 | 0.00014111 | 9.4627e-05 | 0.00042343 | 3.0007 |  | 8.5438e-05
10 - 15 | 44.4591 | 1 | 2 | 0.0557 | 0.00014034 | 9.3674e-05 | 0.0041646 | 29.6749 |  | 8.4668e-05
∑ | [6 empty] | 0.024338 | 236.2959
MALLA 1:
TRAMO | L | Diametro Comercial |  |  | Caudal "Q" | J | H | H/Q | Δ Q | Q - Δ Q
| m | " | " | m | m3/s | m/m | m
1 - 2 | 96.9751 | 1 | 2 | 0.0557 | 1.8566e-05 | 2.2122e-06 | 0.00021453 | 11.5548 | -3.5884e-05 | -1.7318e-05
2 - 3 | 86.2606 | 1 | 2 | 0.0557 | 6.6934e-06 | 3.3444e-07 | 2.8849e-05 | 4.31 |  | -2.9191e-05
3 - 4 | 111.3882 | 1 | 2 | 0.0557 | 8.1475e-06 | 4.8131e-07 | 5.3612e-05 | 6.5802 |  | -2.7737e-05
4 - 5 | 94.4859 | 1 | 2 | 0.0557 | 2.7311e-05 | 4.521e-06 | 0.00042718 | 15.6409 |  | -8.573e-06
5 - 6 | 75.6239 | 1 | 2 | 0.0557 | 4.3567e-05 | 1.0736e-05 | 0.00081187 | 18.6348 |  | 7.683e-06
6 - 7 | 33.0492 | 1 | 2 | 0.0557 | 5.4771e-05 | 1.6401e-05 | 0.00054204 | 9.8966 |  | 1.8886e-05
7 - 15 | 26.0762 | 1 | 2 | 0.0557 | 4.9085e-05 | 1.3388e-05 | 0.00034911 | 7.1125 |  | 1.32e-05
1 - 8 | 17.5476 | 1 | 2 | 0.0557 | 0.00010491 | 5.4651e-05 | 0.00095899 | 9.141 |  | 6.9025e-05
8 - 9 | 95.6313 | 1 | 2 | 0.0557 | 0.00010189 | 5.1774e-05 | 0.0049512 | 48.5932 |  | 6.6006e-05
9 - 10 | 4.4747 | 1 | 2 | 0.0557 | 8.5438e-05 | 3.7366e-05 | 0.0001672 | 1.957 |  | 4.9553e-05
10 - 15 | 44.4591 | 1 | 2 | 0.0557 | 8.4668e-05 | 3.6744e-05 | 0.0016336 | 19.2945 |  | 4.8784e-05
∑ | [6 empty] | 0.010138 | 152.7154
MALLA 1:
TRAMO | L | Diametro Comercial |  |  | Caudal "Q" | J | H | H/Q | Δ Q | Q - Δ Q
| m | " | " | m | m3/s | m/m | m
1 - 2 | 96.9751 | 1 | 2 | 0.0557 | 1.7318e-05 | 1.9448e-06 | 0.0001886 | 10.89 | -2.1952e-05 | -4.6335e-06
2 - 3 | 86.2606 | 1 | 2 | 0.0557 | 2.9191e-05 | 5.1141e-06 | 0.00044114 | 15.1123 |  | 7.2391e-06
3 - 4 | 111.3882 | 1 | 2 | 0.0557 | 2.7737e-05 | 4.6524e-06 | 0.00051822 | 18.6833 |  | 5.785e-06
4 - 5 | 94.4859 | 1 | 2 | 0.0557 | 8.573e-06 | 5.2889e-07 | 4.9973e-05 | 5.8291 |  | -1.3379e-05
5 - 6 | 75.6239 | 1 | 2 | 0.0557 | 7.683e-06 | 4.3173e-07 | 3.2649e-05 | 4.2495 |  | -1.4269e-05
6 - 7 | 33.0492 | 1 | 2 | 0.0557 | 1.8886e-05 | 2.2833e-06 | 7.5462e-05 | 3.9956 |  | -3.0659e-06
7 - 15 | 26.0762 | 1 | 2 | 0.0557 | 1.32e-05 | 1.1762e-06 | 3.0671e-05 | 2.3235 |  | -8.7519e-06
1 - 8 | 17.5476 | 1 | 2 | 0.0557 | 6.9025e-05 | 2.5172e-05 | 0.0004417 | 6.3992 |  | 4.7074e-05
8 - 9 | 95.6313 | 1 | 2 | 0.0557 | 6.6006e-05 | 2.3171e-05 | 0.0022159 | 33.5706 |  | 4.4054e-05
9 - 10 | 4.4747 | 1 | 2 | 0.0557 | 4.9553e-05 | 1.3626e-05 | 6.0972e-05 | 1.2304 |  | 2.7601e-05
10 - 15 | 44.4591 | 1 | 2 | 0.0557 | 4.8784e-05 | 1.3237e-05 | 0.00058848 | 12.0632 |  | 2.6832e-05
∑ | [6 empty] | 0.0046438 | 114.3468
MALLA 1:
TRAMO | L | Diametro Comercial |  |  | Caudal "Q" | J | H | H/Q | Δ Q | Q - Δ Q
| m | " | " | m | m3/s | m/m | m
1 - 2 | 96.9751 | 1 | 2 | 0.0557 | 4.6335e-06 | 1.6924e-07 | 1.6412e-05 | 3.5421 | -1.4317e-05 | -9.6833e-06
2 - 3 | 86.2606 | 1 | 2 | 0.0557 | 7.2391e-06 | 3.8668e-07 | 3.3355e-05 | 4.6076 |  | -7.0777e-06
3 - 4 | 111.3882 | 1 | 2 | 0.0557 | 5.785e-06 | 2.5528e-07 | 2.8435e-05 | 4.9153 |  | -8.5318e-06
4 - 5 | 94.4859 | 1 | 2 | 0.0557 | 1.3379e-05 | 1.2059e-06 | 0.00011394 | 8.5164 |  | -9.3786e-07
5 - 6 | 75.6239 | 1 | 2 | 0.0557 | 1.4269e-05 | 1.3586e-06 | 0.00010275 | 7.2007 |  | -4.7833e-08
6 - 7 | 33.0492 | 1 | 2 | 0.0557 | 3.0659e-06 | 7.8774e-08 | 2.6034e-06 | 0.84914 |  | -1.1251e-05
7 - 15 | 26.0762 | 1 | 2 | 0.0557 | 8.7519e-06 | 5.4951e-07 | 1.4329e-05 | 1.6373 |  | -5.5649e-06
1 - 8 | 17.5476 | 1 | 2 | 0.0557 | 4.7074e-05 | 1.239e-05 | 0.00021742 | 4.6187 |  | 3.2757e-05
8 - 9 | 95.6313 | 1 | 2 | 0.0557 | 4.4054e-05 | 1.0959e-05 | 0.001048 | 23.7891 |  | 2.9738e-05
9 - 10 | 4.4747 | 1 | 2 | 0.0557 | 2.7601e-05 | 4.6103e-06 | 2.063e-05 | 0.74742 |  | 1.3285e-05
10 - 15 | 44.4591 | 1 | 2 | 0.0557 | 2.6832e-05 | 4.375e-06 | 0.00019451 | 7.2493 |  | 1.2515e-05
∑ | [6 empty] | 0.0017924 | 67.6729
MALLA 1:
TRAMO | L | Diametro Comercial |  |  | Caudal "Q" | J | H | H/Q | Δ Q | Q - Δ Q
| m | " | " | m | m3/s | m/m | m
1 - 2 | 96.9751 | 1 | 2 | 0.0557 | 9.6833e-06 | 6.6269e-07 | 6.4265e-05 | 6.6366 | -9.8501e-06 | -1.6675e-07
2 - 3 | 86.2606 | 1 | 2 | 0.0557 | 7.0777e-06 | 3.7087e-07 | 3.1991e-05 | 4.52 |  | -2.7723e-06
3 - 4 | 111.3882 | 1 | 2 | 0.0557 | 8.5318e-06 | 5.242e-07 | 5.8389e-05 | 6.8437 |  | -1.3182e-06
4 - 5 | 94.4859 | 1 | 2 | 0.0557 | 9.3786e-07 | 8.785e-09 | 8.3006e-07 | 0.88506 |  | -8.9122e-06
5 - 6 | 75.6239 | 1 | 2 | 0.0557 | 4.7833e-08 | 3.5513e-11 | 2.6856e-09 | 0.056146 |  | -9.8022e-06
6 - 7 | 33.0492 | 1 | 2 | 0.0557 | 1.1251e-05 | 8.7495e-07 | 2.8916e-05 | 2.5701 |  | 1.4008e-06
7 - 15 | 26.0762 | 1 | 2 | 0.0557 | 5.5649e-06 | 2.3758e-07 | 6.1953e-06 | 1.1133 |  | -4.2852e-06
1 - 8 | 17.5476 | 1 | 2 | 0.0557 | 3.2757e-05 | 6.3307e-06 | 0.00011109 | 3.3913 |  | 2.2907e-05
8 - 9 | 95.6313 | 1 | 2 | 0.0557 | 2.9738e-05 | 5.2928e-06 | 0.00050616 | 17.0208 |  | 1.9888e-05
9 - 10 | 4.4747 | 1 | 2 | 0.0557 | 1.3285e-05 | 1.1902e-06 | 5.3257e-06 | 0.4009 |  | 3.4345e-06
10 - 15 | 44.4591 | 1 | 2 | 0.0557 | 1.2515e-05 | 1.0656e-06 | 4.7377e-05 | 3.7857 |  | 2.6647e-06
∑ | [6 empty] | 0.00086054 | 47.2237
MALLA 1:
TRAMO | L | Diametro Comercial |  |  | Caudal "Q" | J | H | H/Q | Δ Q | Q - Δ Q
| m | " | " | m | m3/s | m/m | m
1 - 2 | 96.9751 | 1 | 2 | 0.0557 | 1.6675e-07 | 3.5868e-10 | 3.4783e-08 | 0.2086 | -7.0669e-06 | -6.9002e-06
2 - 3 | 86.2606 | 1 | 2 | 0.0557 | 2.7723e-06 | 6.5377e-08 | 5.6395e-06 | 2.0342 |  | -4.2946e-06
3 - 4 | 111.3882 | 1 | 2 | 0.0557 | 1.3182e-06 | 1.6503e-08 | 1.8382e-06 | 1.3944 |  | -5.7487e-06
4 - 5 | 94.4859 | 1 | 2 | 0.0557 | 8.9122e-06 | 5.683e-07 | 5.3696e-05 | 6.025 |  | 1.8453e-06
5 - 6 | 75.6239 | 1 | 2 | 0.0557 | 9.8022e-06 | 6.7784e-07 | 5.1261e-05 | 5.2295 |  | 2.7353e-06
6 - 7 | 33.0492 | 1 | 2 | 0.0557 | 1.4008e-06 | 1.8468e-08 | 6.1035e-07 | 0.43571 |  | -5.6661e-06
7 - 15 | 26.0762 | 1 | 2 | 0.0557 | 4.2852e-06 | 1.4644e-07 | 3.8186e-06 | 0.89111 |  | -2.7817e-06
1 - 8 | 17.5476 | 1 | 2 | 0.0557 | 2.2907e-05 | 3.2643e-06 | 5.728e-05 | 2.5006 |  | 1.584e-05
8 - 9 | 95.6313 | 1 | 2 | 0.0557 | 1.9888e-05 | 2.5126e-06 | 0.00024028 | 12.0821 |  | 1.2821e-05
9 - 10 | 4.4747 | 1 | 2 | 0.0557 | 3.4345e-06 | 9.7205e-08 | 4.3496e-07 | 0.12664 |  | -3.6324e-06
10 - 15 | 44.4591 | 1 | 2 | 0.0557 | 2.6647e-06 | 6.0753e-08 | 2.701e-06 | 1.0136 |  | -4.4023e-06
∑ | [6 empty] | 0.0004176 | 31.9415
MALLA 1:
TRAMO | L | Diametro Comercial |  |  | Caudal "Q" | J | H | H/Q | Δ Q | Q - Δ Q
| m | " | " | m | m3/s | m/m | m
1 - 2 | 96.9751 | 1 | 2 | 0.0557 | 6.9002e-06 | 3.5382e-07 | 3.4312e-05 | 4.9726 | -4.2389e-06 | 2.6613e-06
2 - 3 | 86.2606 | 1 | 2 | 0.0557 | 4.2946e-06 | 1.4703e-07 | 1.2683e-05 | 2.9533 |  | 5.5667e-08
3 - 4 | 111.3882 | 1 | 2 | 0.0557 | 5.7487e-06 | 2.5232e-07 | 2.8105e-05 | 4.889 |  | 1.5098e-06
4 - 5 | 94.4859 | 1 | 2 | 0.0557 | 1.8453e-06 | 3.0765e-08 | 2.9068e-06 | 1.5753 |  | -2.3936e-06
5 - 6 | 75.6239 | 1 | 2 | 0.0557 | 2.7353e-06 | 6.377e-08 | 4.8225e-06 | 1.7631 |  | -1.5036e-06
6 - 7 | 33.0492 | 1 | 2 | 0.0557 | 5.6661e-06 | 2.4565e-07 | 8.1185e-06 | 1.4328 |  | 1.4272e-06
7 - 15 | 26.0762 | 1 | 2 | 0.0557 | 2.7817e-06 | 6.5789e-08 | 1.7155e-06 | 0.61671 |  | -1.4572e-06
1 - 8 | 17.5476 | 1 | 2 | 0.0557 | 1.584e-05 | 1.6485e-06 | 2.8927e-05 | 1.8263 |  | 1.1601e-05
8 - 9 | 95.6313 | 1 | 2 | 0.0557 | 1.2821e-05 | 1.1144e-06 | 0.00010657 | 8.3122 |  | 8.5817e-06
9 - 10 | 4.4747 | 1 | 2 | 0.0557 | 3.6324e-06 | 1.0783e-07 | 4.825e-07 | 0.13283 |  | -6.0653e-07
10 - 15 | 44.4591 | 1 | 2 | 0.0557 | 4.4023e-06 | 1.5393e-07 | 6.8437e-06 | 1.5546 |  | 1.6333e-07
∑ | [6 empty] | 0.00023549 | 30.0287
MALLA 1:
TRAMO | L | Diametro Comercial |  |  | Caudal "Q" | J | H | H/Q | Δ Q | Q - Δ Q
| m | " | " | m | m3/s | m/m | m
1 - 2 | 96.9751 | 1 | 2 | 0.0557 | 2.6613e-06 | 6.0609e-08 | 5.8776e-06 | 2.2086 | -2.9589e-06 | -1.5777e-06
2 - 3 | 86.2606 | 1 | 2 | 0.0557 | 5.5667e-08 | 4.703e-11 | 4.0569e-09 | 0.072877 |  | -4.1833e-06
3 - 4 | 111.3882 | 1 | 2 | 0.0557 | 1.5098e-06 | 2.1215e-08 | 2.3631e-06 | 1.5652 |  | -2.7292e-06
4 - 5 | 94.4859 | 1 | 2 | 0.0557 | 2.3936e-06 | 4.9808e-08 | 4.7062e-06 | 1.9661 |  | -1.8453e-06
5 - 6 | 75.6239 | 1 | 2 | 0.0557 | 1.5036e-06 | 2.1056e-08 | 1.5923e-06 | 1.059 |  | -2.7353e-06
6 - 7 | 33.0492 | 1 | 2 | 0.0557 | 1.4272e-06 | 1.9117e-08 | 6.3179e-07 | 0.44268 |  | -2.8118e-06
7 - 15 | 26.0762 | 1 | 2 | 0.0557 | 1.4572e-06 | 1.9868e-08 | 5.1807e-07 | 0.35553 |  | -2.7817e-06
1 - 8 | 17.5476 | 1 | 2 | 0.0557 | 1.1601e-05 | 9.26e-07 | 1.6249e-05 | 1.4007 |  | 7.3618e-06
8 - 9 | 95.6313 | 1 | 2 | 0.0557 | 8.5817e-06 | 5.2989e-07 | 5.0674e-05 | 5.9048 |  | 4.3428e-06
9 - 10 | 4.4747 | 1 | 2 | 0.0557 | 6.0653e-07 | 3.9193e-09 | 1.7538e-08 | 0.028915 |  | -3.6324e-06
10 - 15 | 44.4591 | 1 | 2 | 0.0557 | 1.6333e-07 | 3.4519e-10 | 1.5347e-08 | 0.093962 |  | -4.0756e-06
∑ | [6 empty] | 8.2649e-05 | 15.0984
MALLA 1:
TRAMO | L | Diametro Comercial |  |  | Caudal "Q" | J | H | H/Q | Δ Q | Q - Δ Q
| m | " | " | m | m3/s | m/m | m
1 - 2 | 96.9751 | 1 | 2 | 0.0557 | 1.5777e-06 | 2.3017e-08 | 2.232e-06 | 1.4148 | -1.8804e-06 | -3.0272e-07
2 - 3 | 86.2606 | 1 | 2 | 0.0557 | 4.1833e-06 | 1.4005e-07 | 1.2081e-05 | 2.888 |  | 2.3029e-06
3 - 4 | 111.3882 | 1 | 2 | 0.0557 | 2.7292e-06 | 6.3505e-08 | 7.0737e-06 | 2.5919 |  | 8.4878e-07
4 - 5 | 94.4859 | 1 | 2 | 0.0557 | 1.8453e-06 | 3.0765e-08 | 2.9068e-06 | 1.5753 |  | -3.511e-08
5 - 6 | 75.6239 | 1 | 2 | 0.0557 | 2.7353e-06 | 6.377e-08 | 4.8225e-06 | 1.7631 |  | 8.5492e-07
6 - 7 | 33.0492 | 1 | 2 | 0.0557 | 2.8118e-06 | 6.7109e-08 | 2.2179e-06 | 0.7888 |  | 9.3135e-07
7 - 15 | 26.0762 | 1 | 2 | 0.0557 | 2.7817e-06 | 6.5789e-08 | 1.7155e-06 | 0.61671 |  | 9.0134e-07
1 - 8 | 17.5476 | 1 | 2 | 0.0557 | 7.3618e-06 | 3.989e-07 | 6.9998e-06 | 0.95083 |  | 5.4814e-06
8 - 9 | 95.6313 | 1 | 2 | 0.0557 | 4.3428e-06 | 1.5011e-07 | 1.4355e-05 | 3.3054 |  | 2.4624e-06
9 - 10 | 4.4747 | 1 | 2 | 0.0557 | 3.6324e-06 | 1.0783e-07 | 4.825e-07 | 0.13283 |  | 1.752e-06
10 - 15 | 44.4591 | 1 | 2 | 0.0557 | 4.0756e-06 | 1.3345e-07 | 5.9332e-06 | 1.4558 |  | 2.1952e-06
∑ | [6 empty] | 6.082e-05 | 17.4833
MALLA 1:
TRAMO | L | Diametro Comercial |  |  | Caudal "Q" | J | H | H/Q | Δ Q | Q - Δ Q
| m | " | " | m | m3/s | m/m | m
1 - 2 | 96.9751 | 1 | 2 | 0.0557 | 3.0272e-07 | 1.0822e-09 | 1.0495e-07 | 0.34668 | -1.1525e-06 | -8.4981e-07
2 - 3 | 86.2606 | 1 | 2 | 0.0557 | 2.3029e-06 | 4.6367e-08 | 3.9996e-06 | 1.7368 |  | 1.1503e-06
3 - 4 | 111.3882 | 1 | 2 | 0.0557 | 8.4878e-07 | 7.3026e-09 | 8.1343e-07 | 0.95835 |  | -3.0375e-07
4 - 5 | 94.4859 | 1 | 2 | 0.0557 | 3.511e-08 | 2.0031e-11 | 1.8926e-09 | 0.053906 |  | -1.1174e-06
5 - 6 | 75.6239 | 1 | 2 | 0.0557 | 8.5492e-07 | 7.4007e-09 | 5.5967e-07 | 0.65465 |  | -2.9762e-07
6 - 7 | 33.0492 | 1 | 2 | 0.0557 | 9.3135e-07 | 8.6725e-09 | 2.8662e-07 | 0.30775 |  | -2.2118e-07
7 - 15 | 26.0762 | 1 | 2 | 0.0557 | 9.0134e-07 | 8.1622e-09 | 2.1284e-07 | 0.23613 |  | -2.5119e-07
1 - 8 | 17.5476 | 1 | 2 | 0.0557 | 5.4814e-06 | 2.3103e-07 | 4.0539e-06 | 0.73958 |  | 4.3289e-06
8 - 9 | 95.6313 | 1 | 2 | 0.0557 | 2.4624e-06 | 5.249e-08 | 5.0197e-06 | 2.0385 |  | 1.3099e-06
9 - 10 | 4.4747 | 1 | 2 | 0.0557 | 1.752e-06 | 2.7947e-08 | 1.2505e-07 | 0.071377 |  | 5.9947e-07
10 - 15 | 44.4591 | 1 | 2 | 0.0557 | 2.1952e-06 | 4.2433e-08 | 1.8865e-06 | 0.85938 |  | 1.0427e-06
∑ | [6 empty] | 1.7064e-05 | 8.0032
MALLA 1:
TRAMO | L | Diametro Comercial |  |  | Caudal "Q" | J | H | H/Q | Δ Q | Q - Δ Q
| m | " | " | m | m3/s | m/m | m
1 - 2 | 96.9751 | 1 | 2 | 0.0557 | 8.4981e-07 | 7.3191e-09 | 7.0977e-07 | 0.83521 | -7.1663e-07 | 1.3318e-07
2 - 3 | 86.2606 | 1 | 2 | 0.0557 | 1.1503e-06 | 1.2823e-08 | 1.1061e-06 | 0.96154 |  | 4.337e-07
3 - 4 | 111.3882 | 1 | 2 | 0.0557 | 3.0375e-07 | 1.0891e-09 | 1.2131e-07 | 0.39936 |  | -4.1287e-07
4 - 5 | 94.4859 | 1 | 2 | 0.0557 | 1.1174e-06 | 1.2152e-08 | 1.1482e-06 | 1.0275 |  | 4.008e-07
5 - 6 | 75.6239 | 1 | 2 | 0.0557 | 2.9762e-07 | 1.0487e-09 | 7.9304e-08 | 0.26646 |  | -4.1901e-07
6 - 7 | 33.0492 | 1 | 2 | 0.0557 | 2.2118e-07 | 6.0522e-10 | 2.0002e-08 | 0.090433 |  | -4.9545e-07
7 - 15 | 26.0762 | 1 | 2 | 0.0557 | 2.5119e-07 | 7.6601e-10 | 1.9975e-08 | 0.07952 |  | -4.6544e-07
1 - 8 | 17.5476 | 1 | 2 | 0.0557 | 4.3289e-06 | 1.4921e-07 | 2.6184e-06 | 0.60486 |  | 3.6122e-06
8 - 9 | 95.6313 | 1 | 2 | 0.0557 | 1.3099e-06 | 1.6309e-08 | 1.5596e-06 | 1.1907 |  | 5.9323e-07
9 - 10 | 4.4747 | 1 | 2 | 0.0557 | 5.9947e-07 | 3.8353e-09 | 1.7162e-08 | 0.028628 |  | -1.1716e-07
10 - 15 | 44.4591 | 1 | 2 | 0.0557 | 1.0427e-06 | 1.0689e-08 | 4.7523e-07 | 0.45578 |  | 3.2604e-07
∑ | [6 empty] | 7.875e-06 | 5.94
MALLA 1:
TRAMO | L | Diametro Comercial |  |  | Caudal "Q" | J | H | H/Q | Δ Q | Q - Δ Q
| m | " | " | m | m3/s | m/m | m
1 - 2 | 96.9751 | 1 | 2 | 0.0557 | 1.3318e-07 | 2.3657e-10 | 2.2941e-08 | 0.17225 | -4.8963e-07 | -5.8344e-07
2 - 3 | 86.2606 | 1 | 2 | 0.0557 | 4.337e-07 | 2.1061e-09 | 1.8167e-07 | 0.41889 |  | -2.8292e-07
3 - 4 | 111.3882 | 1 | 2 | 0.0557 | 4.1287e-07 | 1.9226e-09 | 2.1415e-07 | 0.51869 |  | -3.0375e-07
4 - 5 | 94.4859 | 1 | 2 | 0.0557 | 4.008e-07 | 1.8198e-09 | 1.7194e-07 | 0.429 |  | -3.1583e-07
5 - 6 | 75.6239 | 1 | 2 | 0.0557 | 4.1901e-07 | 1.9758e-09 | 1.4942e-07 | 0.35661 |  | -2.9762e-07
6 - 7 | 33.0492 | 1 | 2 | 0.0557 | 4.9545e-07 | 2.6948e-09 | 8.9059e-08 | 0.17976 |  | -2.2118e-07
7 - 15 | 26.0762 | 1 | 2 | 0.0557 | 4.6544e-07 | 2.4003e-09 | 6.2591e-08 | 0.13448 |  | -2.5119e-07
1 - 8 | 17.5476 | 1 | 2 | 0.0557 | 3.6122e-06 | 1.0672e-07 | 1.8727e-06 | 0.51844 |  | 2.8956e-06
8 - 9 | 95.6313 | 1 | 2 | 0.0557 | 5.9323e-07 | 3.7617e-09 | 3.5974e-07 | 0.60641 |  | -1.2339e-07
9 - 10 | 4.4747 | 1 | 2 | 0.0557 | 1.1716e-07 | 1.8657e-10 | 8.3485e-10 | 0.0071258 |  | -5.9947e-07
10 - 15 | 44.4591 | 1 | 2 | 0.0557 | 3.2604e-07 | 1.2416e-09 | 5.5202e-08 | 0.16931 |  | -3.9059e-07
∑ | [6 empty] | 3.1803e-06 | 3.511

## Malla 2
DISEÑO RED DE ACUEDUCTO. MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META. COMUNIDAD KALIAWIRINAE (ETNIA SIKUANI)
MALLA 2:
TRAMO | L | Diametro Comercial |  |  | Caudal "Q" | J | H | H/Q | Δ Q | Q - Δ Q
| m | " | " | m | m3/s | m/m | m
15 - 11 | 23.6268 | 2 | 2 | 0.0557 | 0.00031365 | 0.00041532 | 0.0098127 | 31.2856 | -0.00016796 | 0.00014569
11 - 12 | 828.371 | 1 | 2 | 0.0557 | 0.00030958 | 0.00040541 | 0.33583 | 1084.773 |  | 0.00014163
12 - 16 | 6.3988 | 1 | 2 | 0.0557 | 0.00016706 | 0.00012936 | 0.00082773 | 4.9546 |  | -8.9112e-07
16 - 13 | 212.8605 | 1 | 2 | 0.0557 | 9.9578e-05 | 4.9618e-05 | 0.010562 | 106.0657 |  | -6.8377e-05
13 - 14 | 349.8299 | 1 | 2 | 0.0557 | 6.2956e-05 | 2.1227e-05 | 0.0074259 | 117.9535 |  | -0.000105
16 - 14 | 401.949 | 1 | 2 | 0.0557 | -6.6385e-05 | 2.3418e-05 | 0.0094128 | -141.7906 |  | -0.00023434
∑ | [6 empty] | 0.37387 | 1203.2418
MALLA 2:
TRAMO | L | Diametro Comercial |  |  | Caudal "Q" | J | H | H/Q | Δ Q | Q - Δ Q
| m | " | " | m | m3/s | m/m | m
15 - 11 | 23.6268 | 2 | 2 | 0.0557 | 0.00014569 | 0.00010039 | 0.002372 | 16.2807 | -8.7916e-05 | 5.7776e-05
11 - 12 | 828.371 | 1 | 2 | 0.0557 | 0.00014163 | 9.5268e-05 | 0.078917 | 557.2181 |  | 5.3711e-05
12 - 16 | 6.3988 | 1 | 2 | 0.0557 | 8.9112e-07 | 7.9915e-09 | 5.1136e-08 | 0.057384 |  | -8.7025e-05
16 - 13 | 212.8605 | 1 | 2 | 0.0557 | 6.8377e-05 | 2.4736e-05 | 0.0052653 | 77.0033 |  | -1.9539e-05
13 - 14 | 349.8299 | 1 | 2 | 0.0557 | 0.000105 | 5.4737e-05 | 0.019149 | 182.3683 |  | 1.7083e-05
16 - 14 | 401.949 | 1 | 2 | 0.0557 | 0.00023434 | 0.00024207 | 0.097301 | 415.213 |  | 0.00014642
∑ | [6 empty] | 0.203 | 1248.1409
MALLA 2:
TRAMO | L | Diametro Comercial |  |  | Caudal "Q" | J | H | H/Q | Δ Q | Q - Δ Q
| m | " | " | m | m3/s | m/m | m
15 - 11 | 23.6268 | 2 | 2 | 0.0557 | 5.7776e-05 | 1.8107e-05 | 0.0004278 | 7.4045 | -5.0364e-05 | 7.4119e-06
11 - 12 | 828.371 | 1 | 2 | 0.0557 | 5.3711e-05 | 1.5818e-05 | 0.013103 | 243.963 |  | 3.347e-06
12 - 16 | 6.3988 | 1 | 2 | 0.0557 | 8.7025e-05 | 3.8661e-05 | 0.00024739 | 2.8427 |  | 3.6661e-05
16 - 13 | 212.8605 | 1 | 2 | 0.0557 | 1.9539e-05 | 2.4317e-06 | 0.00051761 | 26.4909 |  | -3.0825e-05
13 - 14 | 349.8299 | 1 | 2 | 0.0557 | 1.7083e-05 | 1.8961e-06 | 0.00066331 | 38.8289 |  | -3.3281e-05
16 - 14 | 401.949 | 1 | 2 | 0.0557 | 0.00014642 | 0.00010133 | 0.040729 | 278.1589 |  | 9.606e-05
∑ | [6 empty] | 0.055689 | 597.6889
MALLA 2:
TRAMO | L | Diametro Comercial |  |  | Caudal "Q" | J | H | H/Q | Δ Q | Q - Δ Q
| m | " | " | m | m3/s | m/m | m
15 - 11 | 23.6268 | 2 | 2 | 0.0557 | 7.4119e-06 | 4.0395e-07 | 9.544e-06 | 1.2877 | -3.6782e-05 | -2.937e-05
11 - 12 | 828.371 | 1 | 2 | 0.0557 | 3.347e-06 | 9.2667e-08 | 7.6763e-05 | 22.9348 |  | -3.3435e-05
12 - 16 | 6.3988 | 1 | 2 | 0.0557 | 3.6661e-05 | 7.7987e-06 | 4.9902e-05 | 1.3612 |  | -1.2102e-07
16 - 13 | 212.8605 | 1 | 2 | 0.0557 | 3.0825e-05 | 5.6567e-06 | 0.0012041 | 39.0624 |  | -5.9575e-06
13 - 14 | 349.8299 | 1 | 2 | 0.0557 | 3.3281e-05 | 6.5197e-06 | 0.0022808 | 68.5309 |  | -3.5011e-06
16 - 14 | 401.949 | 1 | 2 | 0.0557 | 9.606e-05 | 4.6421e-05 | 0.018659 | 194.2426 |  | 5.9278e-05
∑ | [6 empty] | 0.02228 | 327.4196
MALLA 2:
TRAMO | L | Diametro Comercial |  |  | Caudal "Q" | J | H | H/Q | Δ Q | Q - Δ Q
| m | " | " | m | m3/s | m/m | m
15 - 11 | 23.6268 | 2 | 2 | 0.0557 | 2.937e-05 | 5.1724e-06 | 0.00012221 | 4.1609 | -2.2774e-05 | 6.5964e-06
11 - 12 | 828.371 | 1 | 2 | 0.0557 | 3.3435e-05 | 6.5757e-06 | 0.0054471 | 162.916 |  | 1.0661e-05
12 - 16 | 6.3988 | 1 | 2 | 0.0557 | 1.2102e-07 | 1.9812e-10 | 1.2678e-09 | 0.010475 |  | -2.2653e-05
16 - 13 | 212.8605 | 1 | 2 | 0.0557 | 5.9575e-06 | 2.6955e-07 | 5.7377e-05 | 9.6311 |  | -1.6816e-05
13 - 14 | 349.8299 | 1 | 2 | 0.0557 | 3.5011e-06 | 1.0072e-07 | 3.5236e-05 | 10.0642 |  | -1.9273e-05
16 - 14 | 401.949 | 1 | 2 | 0.0557 | 5.9278e-05 | 1.8988e-05 | 0.0076321 | 128.7515 |  | 3.6504e-05
∑ | [6 empty] | 0.013294 | 315.5342
MALLA 2:
TRAMO | L | Diametro Comercial |  |  | Caudal "Q" | J | H | H/Q | Δ Q | Q - Δ Q
| m | " | " | m | m3/s | m/m | m
15 - 11 | 23.6268 | 2 | 2 | 0.0557 | 6.5964e-06 | 3.2552e-07 | 7.691e-06 | 1.1659 | -1.2601e-05 | -6.0048e-06
11 - 12 | 828.371 | 1 | 2 | 0.0557 | 1.0661e-05 | 7.9195e-07 | 0.00065603 | 61.5332 |  | -1.9399e-06
12 - 16 | 6.3988 | 1 | 2 | 0.0557 | 2.2653e-05 | 3.1977e-06 | 2.0461e-05 | 0.90325 |  | 1.0052e-05
16 - 13 | 212.8605 | 1 | 2 | 0.0557 | 1.6816e-05 | 1.8417e-06 | 0.00039203 | 23.3121 |  | 4.2153e-06
13 - 14 | 349.8299 | 1 | 2 | 0.0557 | 1.9273e-05 | 2.3707e-06 | 0.00082933 | 43.0311 |  | 6.6717e-06
16 - 14 | 401.949 | 1 | 2 | 0.0557 | 3.6504e-05 | 7.7367e-06 | 0.0031098 | 85.1904 |  | 2.3902e-05
∑ | [6 empty] | 0.0050153 | 215.1361
MALLA 2:
TRAMO | L | Diametro Comercial |  |  | Caudal "Q" | J | H | H/Q | Δ Q | Q - Δ Q
| m | " | " | m | m3/s | m/m | m
15 - 11 | 23.6268 | 2 | 2 | 0.0557 | 6.0048e-06 | 2.7353e-07 | 6.4626e-06 | 1.0762 | -8.6819e-06 | -2.6771e-06
11 - 12 | 828.371 | 1 | 2 | 0.0557 | 1.9399e-06 | 3.3748e-08 | 2.7956e-05 | 14.4113 |  | -6.742e-06
12 - 16 | 6.3988 | 1 | 2 | 0.0557 | 1.0052e-05 | 7.1014e-07 | 4.5441e-06 | 0.45207 |  | 1.3699e-06
16 - 13 | 212.8605 | 1 | 2 | 0.0557 | 4.2153e-06 | 1.4205e-07 | 3.0236e-05 | 7.1729 |  | -4.4666e-06
13 - 14 | 349.8299 | 1 | 2 | 0.0557 | 6.6717e-06 | 3.3243e-07 | 0.0001163 | 17.4311 |  | -2.0102e-06
16 - 14 | 401.949 | 1 | 2 | 0.0557 | 2.3902e-05 | 3.5319e-06 | 0.0014197 | 59.3937 |  | 1.522e-05
∑ | [6 empty] | 0.0016051 | 99.9373
MALLA 2:
TRAMO | L | Diametro Comercial |  |  | Caudal "Q" | J | H | H/Q | Δ Q | Q - Δ Q
| m | " | " | m | m3/s | m/m | m
15 - 11 | 23.6268 | 2 | 2 | 0.0557 | 2.6771e-06 | 6.128e-08 | 1.4479e-06 | 0.54083 | -5.2873e-06 | -2.6102e-06
11 - 12 | 828.371 | 1 | 2 | 0.0557 | 6.742e-06 | 3.3895e-07 | 0.00028078 | 41.6461 |  | 1.4547e-06
12 - 16 | 6.3988 | 1 | 2 | 0.0557 | 1.3699e-06 | 1.772e-08 | 1.1338e-07 | 0.08277 |  | -3.9175e-06
16 - 13 | 212.8605 | 1 | 2 | 0.0557 | 4.4666e-06 | 1.5813e-07 | 3.3659e-05 | 7.5357 |  | -8.2072e-07
13 - 14 | 349.8299 | 1 | 2 | 0.0557 | 2.0102e-06 | 3.6049e-08 | 1.2611e-05 | 6.2736 |  | -3.2771e-06
16 - 14 | 401.949 | 1 | 2 | 0.0557 | 1.522e-05 | 1.5312e-06 | 0.00061545 | 40.4358 |  | 9.9332e-06
∑ | [6 empty] | 0.00094406 | 96.5147
MALLA 2:
TRAMO | L | Diametro Comercial |  |  | Caudal "Q" | J | H | H/Q | Δ Q | Q - Δ Q
| m | " | " | m | m3/s | m/m | m
15 - 11 | 23.6268 | 2 | 2 | 0.0557 | 2.6102e-06 | 5.8474e-08 | 1.3815e-06 | 0.52929 | -3.4742e-06 | -8.6402e-07
11 - 12 | 828.371 | 1 | 2 | 0.0557 | 1.4547e-06 | 1.9805e-08 | 1.6406e-05 | 11.2779 |  | -2.0195e-06
12 - 16 | 6.3988 | 1 | 2 | 0.0557 | 3.9175e-06 | 1.2402e-07 | 7.9359e-07 | 0.20258 |  | 4.4324e-07
16 - 13 | 212.8605 | 1 | 2 | 0.0557 | 8.2072e-07 | 6.8619e-09 | 1.4606e-06 | 1.7797 |  | -2.6535e-06
13 - 14 | 349.8299 | 1 | 2 | 0.0557 | 3.2771e-06 | 8.9116e-08 | 3.1176e-05 | 9.5131 |  | -1.9709e-07
16 - 14 | 401.949 | 1 | 2 | 0.0557 | 9.9332e-06 | 6.947e-07 | 0.00027924 | 28.1115 |  | 6.459e-06
∑ | [6 empty] | 0.00033045 | 51.414
MALLA 2:
TRAMO | L | Diametro Comercial |  |  | Caudal "Q" | J | H | H/Q | Δ Q | Q - Δ Q
| m | " | " | m | m3/s | m/m | m
15 - 11 | 23.6268 | 2 | 2 | 0.0557 | 8.6402e-07 | 7.5473e-09 | 1.7832e-07 | 0.20638 | -2.2667e-06 | -1.4027e-06
11 - 12 | 828.371 | 1 | 2 | 0.0557 | 2.0195e-06 | 3.6359e-08 | 3.0119e-05 | 14.9138 |  | -2.4717e-07
12 - 16 | 6.3988 | 1 | 2 | 0.0557 | 4.4324e-07 | 2.1926e-09 | 1.403e-08 | 0.031654 |  | -1.8234e-06
16 - 13 | 212.8605 | 1 | 2 | 0.0557 | 2.6535e-06 | 6.0282e-08 | 1.2832e-05 | 4.8358 |  | 3.8682e-07
13 - 14 | 349.8299 | 1 | 2 | 0.0557 | 1.9709e-07 | 4.8886e-10 | 1.7102e-07 | 0.86769 |  | -2.0696e-06
16 - 14 | 401.949 | 1 | 2 | 0.0557 | 6.459e-06 | 3.1307e-07 | 0.00012584 | 19.4828 |  | 4.1923e-06
∑ | [6 empty] | 0.00016915 | 40.3381
MALLA 2:
TRAMO | L | Diametro Comercial |  |  | Caudal "Q" | J | H | H/Q | Δ Q | Q - Δ Q
| m | " | " | m | m3/s | m/m | m
15 - 11 | 23.6268 | 2 | 2 | 0.0557 | 1.4027e-06 | 1.8513e-08 | 4.374e-07 | 0.31184 | -1.6252e-06 | -2.2257e-07
11 - 12 | 828.371 | 1 | 2 | 0.0557 | 2.4717e-07 | 7.4349e-10 | 6.1588e-07 | 2.4917 |  | -1.3781e-06
12 - 16 | 6.3988 | 1 | 2 | 0.0557 | 1.8234e-06 | 3.0094e-08 | 1.9256e-07 | 0.1056 |  | 1.9821e-07
16 - 13 | 212.8605 | 1 | 2 | 0.0557 | 3.8682e-07 | 1.704e-09 | 3.6271e-07 | 0.93768 |  | -1.2384e-06
13 - 14 | 349.8299 | 1 | 2 | 0.0557 | 2.0696e-06 | 3.8046e-08 | 1.331e-05 | 6.4311 |  | 4.4435e-07
16 - 14 | 401.949 | 1 | 2 | 0.0557 | 4.1923e-06 | 1.4061e-07 | 5.6519e-05 | 13.4818 |  | 2.567e-06
∑ | [6 empty] | 7.1438e-05 | 23.7597
MALLA 2:
TRAMO | L | Diametro Comercial |  |  | Caudal "Q" | J | H | H/Q | Δ Q | Q - Δ Q
| m | " | " | m | m3/s | m/m | m
15 - 11 | 23.6268 | 2 | 2 | 0.0557 | 2.2257e-07 | 6.1227e-10 | 1.4466e-08 | 0.064995 | -9.3618e-07 | -7.1361e-07
11 - 12 | 828.371 | 1 | 2 | 0.0557 | 1.3781e-06 | 1.7916e-08 | 1.4841e-05 | 10.7696 |  | 4.4187e-07
12 - 16 | 6.3988 | 1 | 2 | 0.0557 | 1.9821e-07 | 4.94e-10 | 3.161e-09 | 0.015948 |  | -7.3797e-07
16 - 13 | 212.8605 | 1 | 2 | 0.0557 | 1.2384e-06 | 1.47e-08 | 3.129e-06 | 2.5266 |  | 3.0223e-07
13 - 14 | 349.8299 | 1 | 2 | 0.0557 | 4.4435e-07 | 2.2029e-09 | 7.7063e-07 | 1.7343 |  | -4.9183e-07
16 - 14 | 401.949 | 1 | 2 | 0.0557 | 2.567e-06 | 5.6696e-08 | 2.2789e-05 | 8.8775 |  | 1.6309e-06
∑ | [6 empty] | 4.1547e-05 | 23.9889
MALLA 2:
TRAMO | L | Diametro Comercial |  |  | Caudal "Q" | J | H | H/Q | Δ Q | Q - Δ Q
| m | " | " | m | m3/s | m/m | m
15 - 11 | 23.6268 | 2 | 2 | 0.0557 | 7.1361e-07 | 5.2963e-09 | 1.2514e-07 | 0.17536 | -5.393e-07 | 1.7432e-07
11 - 12 | 828.371 | 1 | 2 | 0.0557 | 4.4187e-07 | 2.1801e-09 | 1.806e-06 | 4.0871 |  | -9.7424e-08
12 - 16 | 6.3988 | 1 | 2 | 0.0557 | 7.3797e-07 | 5.636e-09 | 3.6063e-08 | 0.048868 |  | 1.9867e-07
16 - 13 | 212.8605 | 1 | 2 | 0.0557 | 3.0223e-07 | 1.0789e-09 | 2.2966e-07 | 0.7599 |  | -2.3707e-07
13 - 14 | 349.8299 | 1 | 2 | 0.0557 | 4.9183e-07 | 2.6584e-09 | 9.2999e-07 | 1.8909 |  | -4.7471e-08
16 - 14 | 401.949 | 1 | 2 | 0.0557 | 1.6309e-06 | 2.4474e-08 | 9.8374e-06 | 6.032 |  | 1.0916e-06
∑ | [6 empty] | 1.2964e-05 | 12.9941
MALLA 2:
TRAMO | L | Diametro Comercial |  |  | Caudal "Q" | J | H | H/Q | Δ Q | Q - Δ Q
| m | " | " | m | m3/s | m/m | m
15 - 11 | 23.6268 | 2 | 2 | 0.0557 | 1.7432e-07 | 3.8941e-10 | 9.2005e-09 | 0.052781 | -4.216e-07 | -2.4728e-07
11 - 12 | 828.371 | 1 | 2 | 0.0557 | 9.7424e-08 | 1.3259e-10 | 1.0983e-07 | 1.1274 |  | -3.2417e-07
12 - 16 | 6.3988 | 1 | 2 | 0.0557 | 1.9867e-07 | 4.9613e-10 | 3.1747e-09 | 0.015979 |  | -2.2293e-07
16 - 13 | 212.8605 | 1 | 2 | 0.0557 | 2.3707e-07 | 6.8819e-10 | 1.4649e-07 | 0.61791 |  | -1.8453e-07
13 - 14 | 349.8299 | 1 | 2 | 0.0557 | 4.7471e-08 | 3.5017e-11 | 1.225e-08 | 0.25805 |  | -3.7413e-07
16 - 14 | 401.949 | 1 | 2 | 0.0557 | 1.0916e-06 | 1.1636e-08 | 4.6771e-06 | 4.2848 |  | 6.6997e-07
∑ | [6 empty] | 4.9581e-06 | 6.3568

## Accesorios
DISEÑO RED DE ACUEDUCTO. MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META. COMUNIDAD KALIAWIRINAE (ETNIA SIKUANI)
Pérdidas por accesorios:
TRAMO | Velocidad | Accesorio | Cantidad | K | Ktotal | Hl (Accesorios) | H Total
| m/s |  |  |  |  | m
Inicial - 1 | 0.17715 | Codo 90º | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.0012802 | 0.0012802
1 - 2 | 5.4658e-05 | Válvula | 1 | 0.2 | 0.2 | 3.0466e-11 | 4.2652e-10
|  | Codo 45º | 2 | 0.4 | 0.8 | 1.2186e-10
|  | TEE | 1 | 1.8 | 1.8 | 2.7419e-10
2 - 3 | 0.00017799 | TEE | 1 | 1.8 | 1.8 | 2.9076e-09 | 4.1999e-09
|  | Codo 45º | 2 | 0.4 | 0.8 | 1.2923e-09
3 - 4 | 0.00016944 | Codo 45º | 6 | 0.4 | 2.4 | 3.5133e-09 | 6.1483e-09
|  | TEE | 1 | 1.8 | 1.8 | 2.635e-09
4 - 5 | 0.00016448 | TEE | 1 | 1.8 | 1.8 | 2.4831e-09 | 3.5867e-09
|  | Codo 45º | 2 | 0.4 | 0.8 | 1.1036e-09
5 - 6 | 0.00017196 | TEE | 1 | 1.8 | 1.8 | 2.7139e-09 | 3.9201e-09
|  | Codo 90º | 1 | 0.8 | 0.8 | 1.2062e-09
6 - 7 | 0.00020333 | TEE | 1 | 1.8 | 1.8 | 3.7944e-09 | 3.7944e-09
7 - 15 | 0.00019101 | TEE | 1 | 1.8 | 1.8 | 3.3487e-09 | 4.837e-09
|  | Codo 45º | 2 | 0.4 | 0.8 | 1.4883e-09
1 - 8 | 0.0014824 | Válvula | 1 | 0.2 | 0.2 | 2.2411e-08 | 2.2411e-08
8 - 9 | 0.00024346 | TEE | 1 | 1.8 | 1.8 | 5.44e-09 | 1.0276e-08
|  | Codo 45º | 4 | 0.4 | 1.6 | 4.8356e-09
9 - 10 | 4.8081e-05 | TEE | 1 | 1.8 | 1.8 | 2.1217e-10 | 2.1217e-10
10 - 15 | 0.0001338 | TEE | 1 | 1.8 | 1.8 | 1.6432e-09 | 1.6432e-09
15 - 11 | 7.1538e-05 | TEE | 1 | 1.8 | 1.8 | 4.697e-10 | 6.2627e-10
|  | Codo 11.25º | 1 | 0.2 | 0.2 | 5.2189e-11
|  | Codo 45º | 1 | 0.4 | 0.4 | 1.0438e-10
11 - 12 | 3.9982e-05 | TEE | 1 | 1.8 | 1.8 | 1.4672e-10 | 1.7932e-10
|  | Codo 45º | 1 | 0.4 | 0.4 | 3.2604e-11
12 - 16 | 8.1534e-05 | TEE | 1 | 1.8 | 1.8 | 6.1014e-10 | 6.1014e-10
16 - 13 | 9.7292e-05 | TEE | 1 | 1.8 | 1.8 | 8.6877e-10 | 2.1237e-09
|  | Válvula | 1 | 0.2 | 0.2 | 9.653e-11
|  | Codo 45º | 6 | 0.4 | 2.4 | 1.1584e-09
13 - 14 | 1.9482e-05 | TEE | 1 | 1.8 | 1.8 | 3.4834e-11 | 1.045e-10
|  | Codo 45º | 9 | 0.4 | 3.6 | 6.9667e-11
16 - 14 | 0.00044797 | Válvula | 1 | 0.2 | 0.2 | 2.0465e-09 | 4.5023e-08
|  | Codo 45º | 6 | 0.4 | 2.4 | 2.4558e-08
|  | TEE | 1 | 1.8 | 1.8 | 1.8418e-08

## Resultados Definitivos
DISEÑO RED DE ACUEDUCTO. MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META. COMUNIDAD KALIAWIRINAE (ETNIA SIKUANI)
RESULTADOS DEFINITIVOS
TRAMO | L | Diámetro |  |  | Caudal "Q" |  | Área | Velocidad |  | H | Hl (Accesorios) | H Total | Elevación (Nudo Final) | Piezometrica (Nudo Final) | Presión | Presión Epanet (Sin accesorios) (H-W) | Presión Epanet (Sin accesorios) (D-W) | Presion Epanet (Con Accesorios) (H - W) | Presión Epanet (Con accesorios) (D-W)
| m | m | " | m/m | m3/s | L/s | m2 | m/s | cm/s | m | m | m |  |  | m
Inicial - 1 | 13.6771 | 0.0557 | 2 |  | 0.00043167 | 0.43167 | 0.0024367 | 0.17715 | 17.7153 | 0.0052522 | 0.0012802 | 0.0065324 | 202.5787 | 210.9882 | 8.4095 | 8.42 | 8.42 | 8.42 | 8.42
1 - 2 | 96.9751 | 0.0557 | 2 |  | 1.3318e-07 | 0.00013318 | 0.0024367 | 5.4658e-05 | 0.0054658 | 2.2941e-08 | 4.2652e-10 | 2.3368e-08 | 198.8158 | 210.9882 | 12.1725 | 12.18 | 12.17 | 12.17 | 12.17
2 - 3 | 86.2606 | 0.0557 | 2 |  | 4.337e-07 | 0.0004337 | 0.0024367 | 0.00017799 | 0.017799 | 1.8167e-07 | 4.1999e-09 | 1.8587e-07 | 203.4661 | 210.9882 | 7.5221 | 7.51 | 7.5 | 7.51 | 7.5
3 - 4 | 111.3882 | 0.0557 | 2 |  | 4.1287e-07 | 0.00041287 | 0.0024367 | 0.00016944 | 0.016944 | 2.1415e-07 | 6.1483e-09 | 2.203e-07 | 199.0277 | 210.9882 | 11.9605 | 11.95 | 12.65 | 11.94 | 11.93
4 - 5 | 94.4859 | 0.0557 | 2 |  | 4.008e-07 | 0.0004008 | 0.0024367 | 0.00016448 | 0.016448 | 1.7194e-07 | 3.5867e-09 | 1.7553e-07 | 198 | 210.9882 | 12.9882 | 12.98 | 12.95 | 12.96 | 12.95
5 - 6 | 75.6239 | 0.0557 | 2 |  | 4.1901e-07 | 0.00041901 | 0.0024367 | 0.00017196 | 0.017196 | 1.4942e-07 | 3.9201e-09 | 1.5334e-07 | 193.1768 | 210.9882 | 17.8115 | 17.78 | 17.77 | 17.77 | 17.76
6 - 7 | 33.0492 | 0.0557 | 2 |  | 4.9545e-07 | 0.00049545 | 0.0024367 | 0.00020333 | 0.020333 | 8.9059e-08 | 3.7944e-09 | 9.2854e-08 | 194.3228 | 210.9882 | 16.6654 | 16.65 | 16.63 | 16.63 | 16.62
7 - 15 | 26.0762 | 0.0557 | 2 |  | 4.6544e-07 | 0.00046544 | 0.0024367 | 0.00019101 | 0.019101 | 6.2591e-08 | 4.837e-09 | 6.7428e-08 | 194.234 | 210.9882 | 16.7542 | 16.74 | 16.71 | 16.72 | 16.71
1 - 8 | 17.5476 | 0.0557 | 2 |  | 3.6122e-06 | 0.0036122 | 0.0024367 | 0.0014824 | 0.14824 | 1.8727e-06 | 2.2411e-08 | 1.8952e-06 | 202 | 210.9882 | 8.9882 | 8.99 | 8.99 | 8.99 | 8.99
8 - 9 | 95.6313 | 0.0557 | 2 |  | 5.9323e-07 | 0.00059323 | 0.0024367 | 0.00024346 | 0.024346 | 3.5974e-07 | 1.0276e-08 | 3.7002e-07 | 194.5791 | 210.9882 | 16.4091 | 15.99 | 15.98 | 15.98 | 15.98
9 - 10 | 4.4747 | 0.0557 | 2 |  | 1.1716e-07 | 0.00011716 | 0.0024367 | 4.8081e-05 | 0.0048081 | 8.3485e-10 | 2.1217e-10 | 1.047e-09 | 194.4179 | 210.9882 | 16.5703 | 16.55 | 16.54 | 16.54 | 16.53
10 - 15 | 44.4591 | 0.0557 | 2 |  | 3.2604e-07 | 0.00032604 | 0.0024367 | 0.0001338 | 0.01338 | 5.5202e-08 | 1.6432e-09 | 5.6845e-08 | 194.234 | 210.9882 | 16.7542 | 16.75 | 16.71 | 16.72 | 16.71
15 - 11 | 23.6268 | 0.0557 | 2 |  | 1.7432e-07 | 0.00017432 | 0.0024367 | 7.1538e-05 | 0.0071538 | 9.2005e-09 | 6.2627e-10 | 9.8268e-09 | 194.2112 | 210.9882 | 16.777 | 16.75 | 16.72 | 16.73 | 16.72
11 - 12 | 828.371 | 0.0557 | 2 |  | 9.7424e-08 | 9.7424e-05 | 0.0024367 | 3.9982e-05 | 0.0039982 | 1.0983e-07 | 1.7932e-10 | 1.1001e-07 | 191.4327 | 210.9882 | 19.5555 | 19.19 | 19.08 | 19.17 | 19.07
12 - 16 | 6.3988 | 0.0557 | 2 |  | 1.9867e-07 | 0.00019867 | 0.0024367 | 8.1534e-05 | 0.0081534 | 3.1747e-09 | 6.1014e-10 | 3.7848e-09 | 191.5764 | 210.9882 | 19.4118 | 18.96 | 18.93 | 19.02 | 18.92
16 - 13 | 212.8605 | 0.0557 | 2 |  | 2.3707e-07 | 0.00023707 | 0.0024367 | 9.7292e-05 | 0.0097292 | 1.4649e-07 | 2.1237e-09 | 1.4861e-07 | 193.2737 | 210.9882 | 17.7145 | 17.35 | 17.24 | 17.33 | 17.23
13 - 14 | 349.8299 | 0.0557 | 2 |  | 4.7471e-08 | 4.7471e-05 | 0.0024367 | 1.9482e-05 | 0.0019482 | 1.225e-08 | 1.045e-10 | 1.2354e-08 | 194 | 210.9882 | 16.9882 | 16.59 | 16.48 | 16.57 | 16.47
16 - 14 | 401.949 | 0.0557 | 2 |  | 1.0916e-06 | 0.0010916 | 0.0024367 | 0.00044797 | 0.044797 | 4.6771e-06 | 4.5023e-08 | 4.7221e-06 | 194 | 210.9882 | 16.9882 | 16.59 | 16.48 | 16.57 | 16.47

## Tablas
DISEÑO RED DE ACUEDUCTO. MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META. COMUNIDAD KALIAWIRINAE (ETNIA SIKUANI)
CUADRO DE ACCESORIOS | [9 empty] | CUADRO DE TRAMOS DE ACUEDUCTO |  |  |  |  | TABLA DE ACOMETIDAS
MATERIAL | TRAMO | CODOS |  | TEES |  | TAPONES |  | VALVULAS |  | NODO |  | LONG. TRAMO | DIAMETRO | MATERIAL | ACOMETIDA No. | No. ACOMETIDA |  | DIAMETRO | LONGITUD | MATERIAL
|  | Ø | Cant. | Ø | Cant. | Ø | Cant. | Ø | Cant. | Inicial | Final | m | " | Ø |  | Izquierda | Derecha | " | m
PVC | Inicial - 1 | 90 x 2" | 1 | [6 empty] | Inicial | 1 | 13.6771 | 2 | PVC - RDE 26 | 1 | - | B | 2 | 6.9 | PVC - RDE 26
PVC | 1 - 2 | 45 x 2" | 2 | 2" x 2" | 1 |  |  | 2" | 1 | 1 | 2 | 96.9751 | 2 | PVC - RDE 26 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4.5 | PVC - RDE 26
PVC | 2 - 3 | 45 x 2" | 2 | 2" x 2" | 1 | 2" | 1 |  |  | 2 | 3 | 86.2606 | 2 | PVC - RDE 26 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5.222 | PVC - RDE 26
PVC | 3 - 4 | 45 x 2" | 6 | 2" x 2" | 1 | 2" | 1 |  |  | 3 | 4 | 111.3882 | 2 | PVC - RDE 26 | 4 | 3 | 5 | 2 | 6.709 | PVC - RDE 26
PVC | 4 - 5 | 45 x 2" | 2 | 2" x 2" | 1 | 2" | 1 |  |  | 4 | 5 | 94.4859 | 2 | PVC - RDE 26 | 5 | 4 | 6 | 2 | 8.589 | PVC - RDE 26
PVC | 5 - 6 | 90 x 2" | 1 | 2" x 2" | 1 | 2" | 1 |  |  | 5 | 6 | 75.6239 | 2 | PVC - RDE 26 | 6 | 5 | 10 | 2 | 6.494 | PVC - RDE 26
PVC | 6 - 7 |  |  | 2" x 2" | 1 | 2" | 1 |  |  | 6 | 7 | 33.0492 | 2 | PVC - RDE 26 | 7 | - |  | 2 | 5.078 | PVC - RDE 26
PVC | 7 - 15 | 45 x 2" | 2 | 2" x 2" | 1 | 2" | 1 |  |  | 7 | 15 | 26.0762 | 2 | PVC - RDE 26 | 8 | 7 | 9 | 2 | 3.445 | PVC - RDE 26
PVC | 1 - 8 | [6 empty] | 2" | 1 | 1 | 8 | 17.5476 | 2 | PVC - RDE 26 | 9 | 8 |  | 2 | 2.731 | PVC - RDE 26
PVC | 8 - 9 | 45 x 2" | 4 | 2" x 2" | 1 | 2" | 1 |  |  | 8 | 9 | 95.6313 | 2 | PVC - RDE 26 | 10 | 9 | 11 | 2 | 1.235 | PVC - RDE 26
PVC | 9 - 10 |  |  | 2" x 2" | 1 | 2" | 1 |  |  | 9 | 10 | 4.4747 | 2 | PVC - RDE 26 | 11 | 10 | 12 | 2 | 6.402 | PVC - RDE 26
PVC | 10 - 15 |  |  | 2" x 2" | 1 | 2" | 1 |  |  | 10 | 15 | 44.4591 | 2 | PVC - RDE 26 | 12 | 11 |  | 2 | 6.482 | PVC - RDE 26
PVC | 15 - 11 | 11.25 x 2" | 1 | 2" x 2" | 1 |  |  | 2'' | 1 | 15 | 11 | 828.371 | 2 | PVC - RDE 26 | 13 | 12 | - | 2 | 9.239 | PVC - RDE 26
|  | 45 x 2" | 1
PVC | 11 - 12 | 45 x 2" | 1 | 2" x 2" | 1 | 2" | 1 |  |  | 11 | 12 | 6.3988 | 2 | PVC - RDE 26
PVC | 12 - 16 |  |  | 2" x 2" | 1 | 2" | 1 |  |  | 12 | 16 | 212.8605 | 2 | PVC - RDE 26
PVC | 16 - 13 | 45 x 2" | 6 | 2" x 2" | 1 |  |  | 2" | 1 | 16 | 13 | 349.8299 | 2 | PVC - RDE 26
PVC | 13 - 14 | 45 x 2" | 9 | 2" x 2" | 1 | 2" | 1 |  |  | 13 | 14 | 401.949 | 2 | PVC - RDE 26
PVC | 16 - 14 | 45 x 2" | 7 | 2" x 2" | 1 | 2" | 1 | 2" | 1 | 16 | 14 | 0 | 0 | PVC - RDE 26
Subtotales |  | 90 x 2" | 2 | 2" x 2" | 16 | 2" | 13 | 2" | 4 | LONGITUD TUBERIA PVC 2": |  |  |  | 2499.0581
|  | 45 x 2" | 42
|  | 11.25 x 2" | 1
Totales |  | 45 |  | 16 |  | 13 |  | 4

## Bomba
Caudal(m3/s) | Diametro(m) | Velocidad(m/s) | Carga de Velocidad(m) | Perdidas U (m/m) | Long. Succión(m) | Perdidas Succion(m) | Long. Impulsion(m) | Perdidas Impulsion(m) | Perdidas Totales | Altura Dinámica Total
0.00058 | 0.0762 | 0.12718 | 0.00082477 | 0.0002818 | 32.8 | 0.0092431 | 449.33 | 0.12662 | 0.13587 | 40.7467
0.0005 | 0.0762 | 0.10964 | 0.00061294 | 0.00021408 | 32.8 | 0.0070219 | 449.33 | 0.096193 | 0.10321 | 40.7138
0.00058 | 0.0762 | 0.12718 | 0.00082477 | 0.0002818 | 32.8 | 0.0092431 | 449.33 | 0.12662 | 0.13587 | 40.7467
0.001 | 0.0762 | 0.21928 | 0.0024518 | 0.00077275 | 32.8 | 0.025346 | 449.33 | 0.34722 | 0.37257 | 40.985
0.0015 | 0.0762 | 0.32892 | 0.0055165 | 0.0016373 | 32.8 | 0.053704 | 449.33 | 0.7357 | 0.7894 | 41.4049
0.002 | 0.0762 | 0.43856 | 0.0098071 | 0.0027894 | 32.8 | 0.091491 | 449.33 | 1.2533 | 1.3448 | 41.9646
0.0025 | 0.0762 | 0.5482 | 0.015324 | 0.0042166 | 32.8 | 0.13831 | 449.33 | 1.8947 | 2.033 | 42.6583
0.003 | 0.0762 | 0.65784 | 0.022066 | 0.0059102 | 32.8 | 0.19385 | 449.33 | 2.6556 | 2.8495 | 43.4815
0.0035 | 0.0762 | 0.76748 | 0.030034 | 0.0078627 | 32.8 | 0.2579 | 449.33 | 3.533 | 3.7909 | 44.4309
0.004 | 0.0762 | 0.87712 | 0.039228 | 0.010069 | 32.8 | 0.33025 | 449.33 | 4.5241 | 4.8543 | 45.5036
0.0045 | 0.0762 | 0.98676 | 0.049648 | 0.012523 | 32.8 | 0.41074 | 449.33 | 5.6268 | 6.0375 | 46.6972
0.005 | 0.0762 | 1.0964 | 0.061294 | 0.015221 | 32.8 | 0.49923 | 449.33 | 6.839 | 7.3383 | 48.0096
0.0055 | 0.0762 | 1.206 | 0.074166 | 0.018159 | 32.8 | 0.5956 | 449.33 | 8.1592 | 8.7548 | 49.439
0.006 | 0.0762 | 1.3157 | 0.088263 | 0.021333 | 32.8 | 0.69974 | 449.33 | 9.5858 | 10.2855 | 50.9838
0.0065 | 0.0762 | 1.4253 | 0.10359 | 0.024742 | 32.8 | 0.81154 | 449.33 | 11.1173 | 11.9289 | 52.6425
0.007 | 0.0762 | 1.535 | 0.12014 | 0.028382 | 32.8 | 0.93092 | 449.33 | 12.7527 | 13.6836 | 54.4138
0.0075 | 0.0762 | 1.6446 | 0.13791 | 0.03225 | 32.8 | 1.0578 | 449.33 | 14.4907 | 15.5485 | 56.2964
0.008 | 0.0762 | 1.7542 | 0.15691 | 0.036344 | 32.8 | 1.1921 | 449.33 | 16.3303 | 17.5224 | 58.2893
0.0085 | 0.0762 | 1.8639 | 0.17714 | 0.040662 | 32.8 | 1.3337 | 449.33 | 18.2706 | 19.6043 | 60.3914
0.009 | 0.0762 | 1.9735 | 0.19859 | 0.045202 | 32.8 | 1.4826 | 449.33 | 20.3106 | 21.7932 | 62.6018
0.0095 | 0.0762 | 2.0832 | 0.22127 | 0.049962 | 32.8 | 1.6388 | 449.33 | 22.4494 | 24.0882 | 64.9195
0.01 | 0.0762 | 2.1928 | 0.24518 | 0.05494 | 32.8 | 1.802 | 449.33 | 24.6864 | 26.4885 | 67.3436
0.0105 | 0.0762 | 2.3024 | 0.27031 | 0.060136 | 32.8 | 1.9724 | 449.33 | 27.0207 | 28.9932 | 69.8735
[11 empty] | 455.03 | 3.364e-07 | 5.3824e-06
Bomba |  | Sistema | [9 empty] | 9.8696 | 3.3715e-05
Q(l/s) | HD(m) | Q(l/s) | HD(m) | [8 empty] | 0.00033275
0 | 83.249 | 0.5 | 40.7138 | [8 empty] | 0.016175
1 | 82.3673 | 0.58 | 40.7467 | [8 empty] | 7.3603
2 | 80.349 | 1 | 40.985
3 | 77.1941 | 1.5 | 41.4049
4 | 72.9026 | 2 | 41.9646
5 | 67.4745 | 2.5 | 42.6583
6 | 60.9098 | 3 | 43.4815
7 | 53.2085 | 3.5 | 44.4309
8 | 44.3706 | 4 | 45.5036
9 | 34.3961 | 4.5 | 46.6972
10 | 23.285 | 5 | 48.0096
11 | 11.0373 | 5.5 | 49.439
11.8 | 0.42079 | 6 | 50.9838
|  | 6.5 | 52.6425
|  | 7 | 54.4138
|  | 7.5 | 56.2964
|  | 8 | 58.2893
|  | 8.5 | 60.3914
|  | 9 | 62.6018
|  | 9.5 | 64.9195
|  | 10 | 67.3436
|  | 10.5 | 69.8735