## EV-ALC-SAL
[15 empty] | SISTEMA DE ALCANTARILLADO COMBINADO | [17 empty] | TIPO ANÁLISIS |  | DI |  | TIPO SISTEMA |  | SA
[46 empty] | XXX | Interpolar | xxx | Resultado val. Sup. |  | XXX | Obligacion | XXX
[13 empty] | Año de diseño |  | 2040 | [11 empty] | Aporte Comercial |  | 0.4 | l/s-ha
[13 empty] | Población |  | 4491 | hab | [10 empty] | Aporte Industrial |  | 0.4 | l/s-ha
[13 empty] | Área de estudio |  | 18.8428 | Ha | 18.8428 | [9 empty] | Aporte Institucional |  | 0.45 | l/s/ha | [17 empty] | ESTRUCTURAS NUEVAS
[13 empty] | Densidad Poblacional |  | 238.3403 | hab/ha | [10 empty] | Aporte Con. Erradas |  | 2 | l/s/ha | [17 empty] | Instalacion nuevos colectores
[13 empty] | Dotación neta Integrada |  | 115 | l/hab/día | [10 empty] | Aporte Infiltración |  | 0.2 | l/s/ha | [17 empty] | Instalacion de nuevo Pozo
[13 empty] | Coeficiente de retorno |  | 0.8 | [11 empty] | Factor de Mayoración |  | Harmon | - | [17 empty] | Limpieza de pozos
| C O N D I C I O N E S E S T R U C T U R A L E S | [23 empty] | C A U D A L D E E V A L U A C I Ó N | [32 empty] | C O N D I C I O N E S H I D R Á U L I C A S | [45 empty] | E M P A L M E S
| Columna 1 | Columna 2 | Columna 3 | Columna 4 | Columna 5 | Columna 6 | Columna 7 | Columna 23 | Columna 24 | Columna 25 | Columna 26 | Columna 27 | Columna 28 | Columna 29 | Columna 30 | Columna 31 | Columna 32 | Columna 33 | Columna 34 | Columna 35 | Columna 21 | Columna 22 | Columna 23 | Columna 24 | Columna 25 | Columna 26 | Columna 27 | Columna 28 | Columna 29 | Columna 30 | Columna 31 | Columna 32 | Columna 33 | Columna 34 | Columna 35 | Columna 36 | Columna 37 | Columna 38 | Columna 39 | Columna 40 | Columna 41 | Columna 42 | Columna 43 | Columna 44 | Columna 45 | Columna 46 | Columna 47 | Columna 48 | Columna 49 | Columna 50 | Columna 51 | Columna 52 | Columna 53 | Columna 54 | Columna 55 | Columna 56 | Columna 57 | Columna 58 | Columna 59 | Columna 60 | Columna 61 | Columna 62 | Columna 63 | Columna 64 | Columna 65 | Columna 66 | Columna 67 | Columna 68 | Columna 69 | Columna 70 | Columna 71 | Columna 72 | Columna 73 | Columna 74 | Columna 75 | Columna 76 | Columna 77 | Columna 78 | Columna 79 | Columna 80 | Columna 81 | Columna 82 | Columna 83 | Columna 84 | Columna 85 | Columna 86 | Columna 87 | Columna 88 | Columna 89 | Columna 90 | Columna 91 | Columna 92 | Columna 93 | Columna 94 | Columna 95 | Columna 96 | Columna 97 | Columna 98 | Columna 99 | Columna 100 | Columna 101 | Columna 102 | Columna 103 | Columna 104 | Columna 105 | Columna 106 | Columna 107 | Columna 108 | Columna 109 | Columna 110 | Columna 111 | Columna 112 | Columna 113 | Columna 114 | Columna 115 | Columna 116 | Columna 117
Tipo de Manejo | Características Del Sistema | Características Del Terreno | Pozo |  | Colector |  |  |  |  | Cotas (m) | [14 empty] | Caudal SA | [18 empty] | Caudal de diseño PL | [11 empty] | Analisis |  | Parametros | [24 empty] | Perdidas de energía (m) | [8 empty] | √2(Ɵ-senƟ)^1,5Ds
|  |  | inicial | Pozo de Salida | A | ID | Material Tuberia | Coeficiente de rugosidad de Maning (n) | Profundidad a Clave |  | Cota Rasante |  | Cota Clave |  | Cota Batea |  | Cota batea de tubería de salida | Profundidad pozo |  | Longitud | Pendiente (%) |  | Diám | Diám | Area Tributaría (ha) | [6 empty] | Población (hab) | Caudal Real SA (l/s) | [9 empty] | Q Diseño SA | Mod. Precip-Escorrentia (SCS) |  | Duración | [6 empty] | T | I | Q. Pluvial | Q Eval. x Sist |  | V |  | Q | q/Q | V/Vo | Y/D | R/Ro | H/D | Velocidad real m/s | Y | m | Fuerza Tractiva |  | F | Reg. Flujo | (m) | Profundidad Hidraulica (H) | Radio Hidraulico (Rh) | Area Mojada (Am) | Perímetro Mojado (Pm) | Ancho superficial libre (T) | (m) | (m) | Diametro de Salida | Velocidad de salida | k1 | H Trans | Rc | Rc/D | k2 | H Curva | H Total | Q/Ds^2(gDs)^0,5 | Q/√g |  | Ɵc | yc | Ac | vc | Hc | He | Hw no sumergido | Dp/Ds | K | Hw sumergido | hw | Cota Lamina Agua |  | Cota Energia |  | Cota Lamina Agua |  |  | Cota Energia |  |  | Cota Batea emp
|  |  | Si: 1 | [5 empty] | De | A | De | A | De | A | De | A |  | De | a |  | Terreno | Tubería | pulg | m | Área Residencial | Área Comercial | Área Industrial | Área Institucional | Total área propia | Área Afluente | Total Área Acumulada (ha) |  | Caudal Residual | Caudal Comercial | Caudal Industrial | Caudal Institucional | Q medio residual | F.M. (por Pobl.) | Caudal Máximo Horario | Conex. Errad | Infilt | Q Real | l/s | Coeficiente De Escorrentía | Coeficiente De Escorrentía Ponderado. | Tiempo De Entrada | Tt (Supuesto) | Tiempo De Recorrido | Velocidad Supuesta |  | Tiempo De Concentración | % Error | Año | mm/hr | l/s | L/s | Q Diseño l/s | m/s |  | l/s | [6 empty] | m | R = Radio Hidráulico Caudal De Diseño | ζ10 | ζ >0,15 (kg/m2) | ><1 |  | Angulo Ө | [5 empty] | Vr2/2g | E | [11 empty] | 32(sen(Ɵ/2))^0,5 | [11 empty] | Inicial | Final | Inicial | Final | pozo 1 | pozo 2 | pozo 3 | pozo 1 | pozo 2 | pozo 3 | lamina | energia | Inicial | Final
Exist. | Sanitario | Anden | 1 | P1 | P2 | P1-P2 | Gress | 0.013 | 1.12 | 0.9 | 1162.059 | 1159.54 | 1160.939 | 1158.64 | 1160.789 | 1158.49 | 1158.1 | 1.27 | 1.05 | 77.405 | 3.2543 | 2.9701 | 6 | 0.1524 | 0.35429 | 0 | 0 | 0 | 0.35429 | 0 | 0.35429 | 84.4404 | 0.089913 | 0 | 0 | 0 | 0.089913 | 4.263 | 0.3833 | 0.70857 | 0.070857 | 1.1627 | 1.5 | [12 empty] | 1.1627 | 1.5 | 1.501 | 0.39245 | 27.3811 | 0.054782 | 0.46256 | 0.1887 | 0.4643 | 0.12174 | 0.69433 | 0.028757 | 0.01769 | 5.083 | 0.51814 | 1.5648 | SuP | 1.7974 | 0.020036 | 0.017445 | 0.0023894 | 0.13697 | 0.11926 | 0.024571 | 0.053328 | 0.1524 | 0.84649 | 0.1 | 0.001195 | 2.9226 | 19.1774 | 1.2 | 0.00070808 | 0.0019031 | 0.96417 | 0.00047891 | 1.9377e-05 | 1 | 0.0762 | 0.37123 | 0.35933 | 0.082781 | 0.00021256 | 0 | 39.3701 | 1.2 | 0.12858 | 0.12858 | 1160.8178 | 1158.5188 | 1160.8423 | 1158.5433 | [8 empty] | 0 |  | 0.37123
Exist. | Sanitario | Concreto | 0 | P2 | P3 | P2-P3 | CTO | 0.013 | 1.29 | 1.25 | 1159.54 | 1157.417 | 1158.25 | 1156.167 | 1158.1 | 1156.017 | 1156.007 | 1.44 | 1.4 | 44.5392 | 4.7666 | 4.6768 | 6 | 0.1524 | 0.15645 | 0 | 0 | 0 | 0.15645 | 0.35429 | 0.51074 | 121.7289 | 0.12962 | 0 | 0 | 0 | 0.12962 | 4.2192 | 0.54689 | 1.0215 | 0.10215 | 1.6705 | 1.6705 | [12 empty] | 1.6705 | 1.6705 | 1.8836 | 0.46032 | 34.3589 | 0.048619 | 0.44941 | 0.17965 | 0.44362 | 0.11407 | 0.84649 | 0.027379 | 0.016902 | 7.6572 | 0.78055 | 1.9575 | SuP | 1.7508 | 0.019029 | 0.01669 | 0.0022266 | 0.13341 | 0.11701 | 0.036521 | 0.0639 | 0.1524 | 0.82868 | 0.2 | 0.00030424 | 3.0904 | 20.2784 | 1.2 | 9.7072e-06 | 0.00031394 | 1.2099 | 0.00053335 | 1.9377e-05 | 1 | 0.049371 | 0.53335 | 0.69594 | 0.074056 | 0.00038969 | 0 | 39.3701 | 1.2 | 0.12858 | 0.12858 | 1158.1288 | 1156.0458 | 1158.1533 | 1156.0703 | Cota Lamina Agua pozo 1: 1158.5188; Cota Energia pozo 1: 1158.5414 | 1158.3902 | 1158.4775 |  |  | 0.53335
Exist. | Sanitario | Anden | 0 | P3 | P7 | P3-P7 | CTO | 0.013 | 1.26 | 0.54 | 1157.417 | 1154.859 | 1156.157 | 1154.319 | 1156.007 | 1154.169 | 0 | 1.41 | 0.69 | 49.3639 | 5.1819 | 3.7234 | 6 | 0.1524 | 0.15497 | 0 | 0 | 0 | 0.15497 | 0.51074 | 0.66571 | 158.6652 | 0.16895 | 0 | 0 | 0 | 0.16895 | 4.183 | 0.70672 | 1.3314 | 0.13314 | 2.1713 | 2.1713 | [12 empty] | 2.1713 | 2.1713 | 1.6806 | 0.65839 | 30.6574 | 0.070824 | 0.49307 | 0.21082 | 0.51165 | 0.14091 | 0.82868 | 0.03213 | 0.019494 | 7.0346 | 0.71708 | 1.7614 | SuP | 1.9082 | 0.022524 | 0.019259 | 0.0028003 | 0.1454 | 0.12433 | 0.035 | 0.06713 | 0.2032 | 1.9821 | 0.1 | 0.016525 | 2.9325 | 14.4317 | 1.2 | 0.040688 | 0.057213 | 0.52589 | 0.00069324 | 2.5836e-05 | 1 | 0.045758 | 0.69324 | 0.66999 | 0.068637 | 0.00012109 | 0.08251 | 29.5276 | 1.2 | 0 | 0.08251 | 1156.0358 | 1154.1978 | 1156.0603 | 1154.2223 | Cota Lamina Agua pozo 1: 1156.0458; Cota Energia pozo 1: 1156.07 | 1155.9632 | 1156.0029 |  |  | 0.69324
Exist. | Sanitario | Recebo | 1 | P4 | P5 | P4-P5 | CTO | 0.013 | 0.83 | 0.82 | 1155.985 | 1155.271 | 1155.155 | 1154.451 | 1155.005 | 1154.301 | 1154.241 | 0.98 | 0.97 | 113.8572 | 0.6271 | 0.61832 | 6 | 0.1524 | 0.43225 | 0 | 0 | 0 | 0.43225 | 0 | 0.43225 | 103.0224 | 0.1097 | 0 | 0 | 0 | 0.1097 | 4.24 | 0.46513 | 0.8645 | 0.08645 | 1.4161 | 1.5 | [12 empty] | 1.4161 | 1.5 | 0.68488 | 0.47741 | 12.4932 | 0.12007 | 0.57007 | 0.27007 | 0.63013 | 0.18806 | 0.39042 | 0.041158 | 0.024008 | 1.4476 | 0.14756 | 0.7267 | SuB | 2.1859 | 0.029373 | 0.023865 | 0.003975 | 0.16657 | 0.13533 | 0.0077692 | 0.048927 | 0.1524 | 0.56398 | 0.1 | 0.00084423 | 2.8761 | 18.8718 | 1.2 | 0.00092111 | 0.0017653 | 0.43992 | 0.00047891 | 1.9377e-05 | 1 | 0.025151 | 0.45212 | 0.49672 | 0.037727 | 2.6158e-05 | 0.045304 | 39.3701 | 1.2 | 0 | 0.045304 | 1155.0338 | 1154.3298 | 1155.0583 | 1154.3543 | Cota Lamina Agua pozo 1: 0; Cota Energia pozo 1: 0 | -0.045304 | -0.048927 |  |  | 0.45212
Exist. | Sanitario | Recebo | 0 | P5 | P6 | P5-P6 | CTO | 0.013 | 0.88 | 0.64 | 1155.271 | 1154.271 | 1154.391 | 1153.631 | 1154.241 | 1153.481 | 1153.411 | 1.03 | 0.79 | 50.9857 | 1.9613 | 1.4906 | 6 | 0.1524 | 0.13281 | 0 | 0 | 0 | 0.13281 | 0.43225 | 0.56506 | 134.6768 | 0.14341 | 0 | 0 | 0 | 0.14341 | 4.2059 | 0.60315 | 1.1301 | 0.11301 | 1.8463 | 1.8463 | [12 empty] | 1.8463 | 1.8463 | 1.0634 | 0.41004 | 19.3977 | 0.095181 | 0.53036 | 0.24029 | 0.57058 | 0.16566 | 0.56398 | 0.03662 | 0.021739 | 3.1579 | 0.32191 | 1.118 | SuP | 2.0492 | 0.025894 | 0.021595 | 0.0033722 | 0.15615 | 0.13023 | 0.016212 | 0.052832 | 0.2032 | 0.56273 | 0.2 | 1.4293e-05 | 1.5966 | 7.8573 | 1.2 | 4.7361e-08 | 1.4341e-05 | 0.33274 | 0.00058947 | 2.5836e-05 | 1 | 0.033724 | 0.58947 | 0.57518 | 0.050586 | 3.5673e-05 | 0.060747 | 29.5276 | 1.2 | 0 | 0.060747 | 1154.2698 | 1153.5098 | 1154.2943 | 1153.5343 | Cota Lamina Agua pozo 1: 1154.3298; Cota Energia pozo 1: 1154.3526 | 1154.269 | 1154.2997 |  |  | 0.58947
Aprov. | Sanitario | Anden | 0 | P6 | P7 | P6-P7 | PVC | 0.011 | 0.66 | 0.81942 | 1154.271 | 1154.859 | 1153.611 | 1154.0396 | 1153.411 | 1153.8396 | 1153.8196 | 0.86 | 1.0194 | 15.9421 | -3.6883 | 1 | 8 | 0.2032 | 0.032867 | 0 | 0 | 0.022619 | 0.032867 | 0.56506 | 0.59793 | 142.5103 | 0.15175 | 0 | 0 | 0.010179 | 0.16193 | 4.1982 | 0.67979 | 1.1959 | 0.11959 | 1.9952 | 1.9952 | [12 empty] | 1.9952 | 1.9952 | 1.247 | 0.17619 | 40.4378 | 0.049341 | 0.45129 | 0.18088 | 0.44643 | 0.11508 | 0.56273 | 0.036755 | 0.022679 | 2.1965 | 0.22391 | 1.123 | SuP | 1.7572 | 0.025553 | 0.022391 | 0.0039973 | 0.17853 | 0.15643 | 0.01614 | 0.052895 | 0.2032 | 1.9821 | 0.1 | 0.018411 | 1.8087 | 8.901 | 1.2 | 0.061612 | 0.080023 | 0.69365 | 0.00063703 | 2.5836e-05 | 1 | 0.055035 | 0.63703 | 0.73477 | 0.082552 | 0.00025361 | 0 | 39.3701 | 1.2 | 0.17385 | 0.17385 | 1153.4398 | 1153.8683 | 1153.4643 | 1153.8929 | 1153.5098 | 0 |  | 1153.5343 | 0 |  | -0.17385 | -0.052895 |  |  | 0.63703
Nuevo | Sanitario | Concreto | 0 | P7 | P8 | P7-P8 | PVC | 0.011 | 0.83942 | 1.6 | 1154.859 | 1152.829 | 1154.0196 | 1151.229 | 1153.8196 | 1151.029 | 1151.009 | 1.0394 | 1.8 | 15.7088 | 12.9227 | 17.7645 | 8 | 0.2032 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | 0.0001 | 1.2636 | 1.2637 | 301.1993 | 0.32072 | 0 | 0 | 0 | 0.32072 | 4.0777 | 1.3078 | 2.5275 | 0.25275 | 4.088 | 4.088 | [12 empty] | 4.088 | 4.088 | 5.2556 | 0.0056551 | 170.4367 | 0.023986 | 0.37715 | 0.13357 | 0.33692 | 0.074573 | 1.9821 | 0.027141 | 0.017116 | 29.536 | 3.0108 | 4.6313 | SuP | 1.4965 | 0.01864 | 0.016948 | 0.002577 | 0.15205 | 0.13825 | 0.20025 | 0.22739 | 0.2032 | 0.96318 | 0.2 | 0.030593 | 3.076 | 15.138 | 1.2 | 0.031752 | 0.062345 | 2.9236 | 0.0013052 | 2.5836e-05 | 1 | 0.1436 | 1.3052 | 1.1869 | 0.2154 | 0.011812 | 0 | 39.3701 | 1.2 | 0.17385 | 0.17385 | [14 empty] | 1.3052
Exist. | Sanitario | Recebo | 1 | P9 | P8 | P9-P8 | CTO | 0.013 | 1.66 | 1.39 | 1169.585 | 1152.829 | 1167.925 | 1151.439 | 1167.725 | 1151.239 | 1151.009 | 1.86 | 1.59 | 67.7174 | 24.744 | 24.3453 | 8 | 0.2032 | 0.27329 | 0 | 0 | 0 | 0.27329 | 0 | 0.27329 | 65.1358 | 0.069358 | 0 | 0 | 0 | 0.069358 | 4.2901 | 0.29755 | 0.54658 | 0.054658 | 0.89879 | 1.5 | [12 empty] | 0.89879 | 1.5 | 5.206 | 0.082541 | 168.8277 | 0.0088848 | 0.25944 | 0.08174 | 0.21235 | 0.036428 | 1.3506 | 0.01661 | 0.010787 | 25.4274 | 2.592 | 4.0589 | SuP | 1.1598 | 0.011268 | 0.010647 | 0.0012546 | 0.11783 | 0.11134 | 0.092977 | 0.10959 | 0.2032 | 0.96318 | 0.2 | 0.0091386 | 1.5866 | 7.808 | 1.2 | 0.0045908 | 0.013729 | 2.896 | 0.00047891 | 2.5836e-05 | 1 | 0.14269 | 0.28696 | 1.1831 | 0.21404 | 0.011517 | 0 | 39.3701 | 1.2 | 0.17385 | 0.17385 | 1167.7538 | 1151.2678 | 1167.7783 | 1151.2923 | Cota Lamina Agua pozo 1: 0; Cota Energia pozo 1: 0 | -0.17385 | -0.10959 |  |  | 0.28696
Exist. | Sanitario | Concreto | 0 | P8 | P14 | P8-P14 | CTO | 0.013 | 1.62 | 2.08 | 1152.829 | 1150.565 | 1151.209 | 1148.485 | 1151.009 | 1148.285 | 1148.185 | 1.82 | 2.28 | 100.8268 | 2.2454 | 2.7017 | 8 | 0.2032 | 0.41314 | 0 | 0 | 0 | 0.41314 | 1.537 | 1.9502 | 464.8031 | 0.49493 | 0 | 0 | 0 | 0.49493 | 3.9903 | 1.9749 | 3.9003 | 0.39003 | 6.2653 | 6.2653 | [12 empty] | 6.2653 | 6.2653 | 1.7343 | 1.1127 | 56.2409 | 0.1114 | 0.55538 | 0.25968 | 0.60936 | 0.18026 | 0.96318 | 0.052767 | 0.030956 | 8.1573 | 0.83153 | 1.5859 | SuP | 2.1388 | 0.037535 | 0.030779 | 0.0066883 | 0.21731 | 0.17819 | 0.047284 | 0.10005 | 0.2032 | 1.4184 | 0.1 | 0.0055253 | 2.9825 | 14.6775 | 1.2 | 0.0063365 | 0.011862 | 0.96474 | 0.0020004 | 2.5836e-05 | 1 | 0.068572 | 2.0004 | 0.82018 | 0.10286 | 0.00061191 | 0 | 39.3701 | 1.2 | 0.17385 | 0.17385 | 1151.0378 | 1148.3138 | 1151.0623 | 1148.3383 | Cota Lamina Agua pozo 1: 1151.2678; Cota Energia pozo 1: 1151.2786 | 1151.0939 | 1151.1785 |  |  | 2.0004
Exist. | Sanitario | Recebo | 1 | P10 | P11 | P10-P11 | CTO | 0.013 | 2.68 | 2.23 | 1168.173 | 1160.448 | 1165.493 | 1158.218 | 1165.293 | 1158.018 | 1158.018 | 2.88 | 2.43 | 53.4375 | 14.4561 | 13.614 | 8 | 0.2032 | 0.28527 | 0 | 0 | 0 | 0.28527 | 0 | 0.28527 | 67.9915 | 0.072398 | 0 | 0 | 0 | 0.072398 | 4.2858 | 0.31029 | 0.57054 | 0.057054 | 0.93788 | 1.5 | [12 empty] | 0.93788 | 1.5 | 3.8931 | 0.2661 | 126.2495 | 0.011881 | 0.30517 | 0.09802 | 0.2533 | 0.045891 | 1.188 | 0.019918 | 0.012868 | 16.9136 | 1.7241 | 3.2542 | SuP | 1.2737 | 0.013563 | 0.012664 | 0.0016389 | 0.12941 | 0.12084 | 0.071939 | 0.091857 | 0.2032 | 1.1311 | 0.2 | 0.0013466 | 1.5332 | 7.5452 | 1.2 | 9.9231e-05 | 0.0014459 | 2.1656 | 0.00047891 | 2.5836e-05 | 1 | 0.11756 | 0.29944 | 1.0739 | 0.17634 | 0.0053007 | 0 | 39.3701 | 1.2 | 0.17385 | 0.17385 | 1165.3218 | 1158.0468 | 1165.3463 | 1158.0713 | Cota Lamina Agua pozo 1: 0; Cota Energia pozo 1: 0 | -0.17385 | -0.091857 |  |  | 0.29944
Exist. | Sanitario | Concreto | 0 | P11 | P13 | P11-P13 | CTO | 0.013 | 2.23 | 1.64 | 1160.448 | 1156.498 | 1158.218 | 1154.858 | 1158.018 | 1154.658 | 1153.298 | 2.43 | 1.84 | 39.812 | 9.9216 | 8.4397 | 8 | 0.2032 | 0.38044 | 0 | 0 | 0 | 0.38044 | 0.28527 | 0.66571 | 158.6659 | 0.16895 | 0 | 0 | 0 | 0.16895 | 4.183 | 0.70672 | 1.3314 | 0.13314 | 2.1713 | 2.1713 | [12 empty] | 2.1713 | 2.1713 | 3.0652 | 0.78859 | 99.4028 | 0.021843 | 0.369 | 0.12842 | 0.32514 | 0.070502 | 1.1311 | 0.026096 | 0.016517 | 13.5276 | 1.379 | 2.6969 | SuP | 1.4661 | 0.0179 | 0.016339 | 0.0024337 | 0.14895 | 0.13597 | 0.065206 | 0.091302 | 0.2032 | 1.3565 | 0.1 | 0.0028575 | 3.1309 | 15.408 | 1.2 | 0.0015534 | 0.0044109 | 1.7051 | 0.00069324 | 2.5836e-05 | 1 | 0.10024 | 0.69324 | 0.99164 | 0.15036 | 0.0027997 | 0 | 39.3701 | 1.2 | 0.17385 | 0.17385 | 1158.0468 | 1154.6868 | 1158.0713 | 1154.7113 | Cota Lamina Agua pozo 1: 1158.0468; Cota Energia pozo 1: 1158.0699 | 1157.8729 | 1157.9786 |  |  | 0.69324
Exist. | Sanitario | Concreto | 0 | P13 | P14 | P13-P14 | CTO | 0.013 | 3 | 1.82 | 1156.498 | 1150.565 | 1153.498 | 1148.745 | 1153.298 | 1148.545 | 1148.185 | 3.2 | 2.02 | 39.09 | 15.1778 | 12.1591 | 8 | 0.2032 | 0.11579 | 0 | 0 | 0.027772 | 0.11579 | 0.66571 | 0.7815 | 186.2638 | 0.19834 | 0 | 0 | 0.012498 | 0.21083 | 4.1591 | 0.87689 | 1.563 | 0.1563 | 2.5962 | 2.5962 | [12 empty] | 2.5962 | 2.5962 | 3.6792 | 0.79866 | 119.3129 | 0.02176 | 0.36869 | 0.12822 | 0.32468 | 0.070343 | 1.3565 | 0.026055 | 0.016494 | 19.4609 | 1.9838 | 3.2369 | SuP | 1.4649 | 0.017871 | 0.016315 | 0.0024282 | 0.14883 | 0.13587 | 0.093781 | 0.11984 | 0.2032 | 1.4184 | 0.1 | 0.00087564 | 1.5578 | 7.6662 | 1.2 | 0.00011723 | 0.00099286 | 2.0466 | 0.0008289 | 2.5836e-05 | 1 | 0.11321 | 0.8289 | 1.0539 | 0.16982 | 0.0045583 | 0 | 39.3701 | 1.2 | 0.17385 | 0.17385 | 1153.3268 | 1148.5738 | 1153.3513 | 1148.5983 | Cota Lamina Agua pozo 1: 1154.6868; Cota Energia pozo 1: 1154.7069 | 1154.5129 | 1154.5871 |  |  | 0.8289
Exist. | Sanitario | Concreto | 0 | P14 | P15 | P14-P15 | CTO | 0.013 | 2.18 | 2.22 | 1150.565 | 1148.426 | 1148.385 | 1146.206 | 1148.185 | 1146.006 | 1146.006 | 2.38 | 2.42 | 120.5797 | 1.7739 | 1.8071 | 8 | 0.2032 | 0.58255 | 0 | 0 | 0.030221 | 0.58255 | 2.7317 | 3.3142 | 789.9124 | 0.84111 | 0 | 0 | 0.013599 | 0.85471 | 3.8637 | 3.3023 | 6.6284 | 0.66284 | 10.5936 | 10.5936 | [12 empty] | 10.5936 | 10.5936 | 1.4184 | 5.7886 | 45.9968 | 0.23031 | 1 | 0.37028 | 0.80947 | 0.27322 | 1.4184 | 0.075241 | 0.041121 | 7.281 | 0.74221 | 1.9181 | SuP | 2.6167 | 0.055641 | 0.041072 | 0.010919 | 0.26586 | 0.19624 | 0.10254 | 0.17778 | 0.254 | 1.8251 | 0.1 | 0.0067241 | 2.9865 | 11.758 | 1.2 | 0.0050594 | 0.011784 | 0.45166 | 0.0033823 | 3.2295e-05 | 1 | 0.059969 | 3.3823 | 0.76701 | 0.089954 | 0.00018294 | 0.10816 | 31.4961 | 1.2 | 0 | 0.10816 | 1148.2138 | 1146.0348 | 1148.2383 | 1146.0593 | 1148.5738 | 1148.3138 |  | 1148.5973 | 1148.3265 |  | 1148.2056 | 1148.1487 |  |  | 3.3823
Exist. | Sanitario | Recebo | 1 | P12 | P15 | P12-P15 | CTO | 0.013 | 2.12 | 1.38 | 1159.299 | 1148.426 | 1157.179 | 1147.046 | 1156.929 | 1146.796 | 1146.006 | 2.37 | 1.63 | 75.5829 | 14.3855 | 13.4065 | 10 | 0.254 | 0.62714 | 0.026383 | 0.018547 | 0 | 0.62714 | 0 | 0.62714 | 149.4733 | 0.15916 | 0.010553 | 0.0074187 | 0 | 0.17713 | 4.1915 | 0.74246 | 1.2543 | 0.12543 | 2.1222 | 2.1222 | [12 empty] | 2.1222 | 2.1222 | 4.4829 | 0.14074 | 227.154 | 0.0093424 | 0.2728 | 0.08595 | 0.22328 | 0.038304 | 1.2229 | 0.021831 | 0.014179 | 18.3662 | 1.8722 | 3.2041 | SuP | 1.1902 | 0.014824 | 0.013965 | 0.0021108 | 0.15115 | 0.14239 | 0.076228 | 0.098059 | 0.254 | 1.8251 | 0.1 | 0.0093551 | 1.4364 | 5.6552 | 1.2 | 0.011089 | 0.020444 | 2.2305 | 0.00067756 | 3.2295e-05 | 1 | 0.17391 | 0.67756 | 1.3062 | 0.26086 | 0.013008 | 0 | 39.3701 | 1.2 | 0.22544 | 0.22544 | 1156.9578 | 1146.8248 | 1156.9823 | 1146.8493 | Cota Lamina Agua pozo 1: 0; Cota Energia pozo 1: 0 | -0.22544 | -0.098059 |  |  | 0.67756
Exist. | Sanitario | Concreto | 0 | P15 | P20 | P15-P20 | CTO | 0.013 | 2.17 | 2.44 | 1148.426 | 1147.632 | 1146.256 | 1145.192 | 1146.006 | 1144.942 | 1144.942 | 2.42 | 2.69 | 47.8818 | 1.6582 | 2.2221 | 10 | 0.254 | 0.19066 | 0 | 0 | 0 | 0.19066 | 3.9414 | 4.132 | 984.8288 | 1.0487 | 0 | 0 | 0 | 1.0487 | 3.8043 | 3.9894 | 8.2641 | 0.82641 | 13.0798 | 13.0798 | [12 empty] | 13.0798 | 13.0798 | 1.8251 | 3.7131 | 92.4802 | 0.14143 | 1 | 0.29029 | 0.67058 | 0.20615 | 1.8251 | 0.073734 | 0.042582 | 9.2111 | 0.93895 | 2.5297 | SuP | 2.276 | 0.052969 | 0.042254 | 0.012214 | 0.28905 | 0.23058 | 0.16978 | 0.24351 | 0.254 | 3.9031 | 0.1 | 0.060668 | 1.7015 | 6.6988 | 1.2 | 0.13205 | 0.19272 | 0.90809 | 0.0041761 | 3.2295e-05 | 1 | 0.095531 | 4.1761 | 0.96807 | 0.1433 | 0.0011808 | 0 | 39.3701 | 1.2 | 0.22544 | 0.22544 | 1146.0348 | 1144.9708 | 1146.0593 | 1144.9953 | 1146.8248 | 1146.0348 |  | 1146.8289 | 1146.0475 |  | 1145.8093 | 1145.804 |  |  | 4.1761
Exist. | Sanitario | Concreto | 1 | P19a | P20 | P19a-P20 | CTO | 0.013 | 1.03 | 1.33 | 1148.23 | 1147.632 | 1147.2 | 1146.302 | 1146.95 | 1146.052 | 1144.942 | 1.28 | 1.58 | 56.7371 | 1.054 | 1.5827 | 10 | 0.254 | 0.2779 | 0.013153 | 0 | 0 | 0.2779 | 0 | 0.2779 | 66.2349 | 0.070528 | 0.0052614 | 0 | 0 | 0.075789 | 4.2884 | 0.32502 | 0.5558 | 0.05558 | 0.9364 | 1.5 | [12 empty] | 0.9364 | 1.5 | 1.5403 | 0.41932 | 78.0491 | 0.019219 | 0.35653 | 0.1215 | 0.30906 | 0.064969 | 0.54917 | 0.030861 | 0.019625 | 3.0108 | 0.30691 | 1.2051 | SuP | 1.4242 | 0.021132 | 0.019391 | 0.0035073 | 0.18087 | 0.16597 | 0.015371 | 0.046232 | 0.254 | 3.9031 | 0.1 | 0.076109 | 1.5995 | 6.2973 | 1.2 | 0.344 | 0.42011 | 0.76639 | 0.00047891 | 3.2295e-05 | 1 | 0.085314 | 0.29897 | 0.91484 | 0.12797 | 0.00075069 | 0 | 39.3701 | 1.2 | 0.22544 | 0.22544 | 1146.9788 | 1146.0808 | 1147.0033 | 1146.1053 | Cota Lamina Agua pozo 1: 0; Cota Energia pozo 1: 0 | -0.22544 | -0.046232 |  |  | 0.29897
Exist. | Sanitario | Concreto | 0 | P20 | P21 | P20-P21 | CTO | 0.013 | 2.44 | 1.29 | 1147.632 | 1139.658 | 1145.192 | 1138.368 | 1144.942 | 1138.118 | 1138.118 | 2.69 | 1.54 | 67.1477 | 11.8753 | 10.1627 | 10 | 0.254 | 0.23933 | 0 | 0 | 0 | 0.23933 | 4.4099 | 4.6493 | 1108.1061 | 1.1799 | 0 | 0 | 0 | 1.1799 | 3.7708 | 4.4493 | 9.2985 | 0.92985 | 14.6777 | 14.6777 | [12 empty] | 14.6777 | 14.6777 | 3.9031 | 2.1736 | 197.7731 | 0.074215 | 1 | 0.21421 | 0.51843 | 0.14464 | 3.9031 | 0.054411 | 0.03292 | 32.455 | 3.3084 | 6.372 | SuP | 1.9248 | 0.038181 | 0.032554 | 0.0079576 | 0.24444 | 0.20842 | 0.77646 | 0.83087 | 0.254 | 2.7213 | 0.2 | 0.079803 | 2.3578 | 9.2827 | 1.2 | 0.042711 | 0.12251 | 1.942 | 0.0046862 | 3.2295e-05 | 1 | 0.15857 | 4.6862 | 1.2472 | 0.23786 | 0.0089868 | 0 | 39.3701 | 1.2 | 0.22544 | 0.22544 | 1144.9708 | 1138.1468 | 1144.9953 | 1138.1713 | 1146.0808 | 1144.9708 |  | 1145.6852 | 1144.8026 |  | 1144.7453 | 1143.9717 |  |  | 4.6862
Exist. | Sanitario | Concreto | 0 | P21 | P23 | P21-P23 | CTO | 0.013 | 1.29 | 1.34 | 1139.658 | 1138.88 | 1138.368 | 1137.54 | 1138.118 | 1137.29 | 1137.29 | 1.54 | 1.59 | 16.7605 | 4.6419 | 4.9402 | 10 | 0.254 | 0.068189 | 0 | 0 | 0 | 0.068189 | 4.6493 | 4.7174 | 1124.3583 | 1.1972 | 0 | 0 | 0 | 1.1972 | 3.7666 | 4.5095 | 9.4349 | 0.94349 | 14.8879 | 14.8879 | [12 empty] | 14.8879 | 14.8879 | 2.7213 | 3.1532 | 137.8908 | 0.10797 | 1 | 0.25597 | 0.60194 | 0.17717 | 2.7213 | 0.065016 | 0.038223 | 18.4177 | 1.8774 | 4.039 | SuP | 2.1219 | 0.046194 | 0.038003 | 0.010241 | 0.26948 | 0.22169 | 0.37745 | 0.44246 | 0.254 | 1.5619 | 0.2 | 0.050621 | 2.3651 | 9.3115 | 1.2 | 0.041106 | 0.091727 | 1.354 | 0.0047533 | 3.2295e-05 | 1 | 0.12468 | 4.7533 | 1.1059 | 0.18702 | 0.0034308 | 0 | 39.3701 | 1.2 | 0.22544 | 0.22544 | 1138.1468 | 1137.3188 | 1138.1713 | 1137.3433 | Cota Lamina Agua pozo 1: 1138.1468; Cota Energia pozo 1: 1138.0488 | 1137.9213 | 1137.6064 |  |  | 4.7533
Exist. | Sanitario | Recebo | 0 | P23 | P25 | P23-P25 | CTO | 0.013 | 1.34 | 1.92 | 1138.88 | 1139.147 | 1137.54 | 1137.227 | 1137.29 | 1136.977 | 1137.027 | 1.59 | 2.17 | 19.2325 | -1.3883 | 1.6274 | 10 | 0.254 | 0.059272 | 0 | 0 | 0 | 0.059272 | 4.7174 | 4.7767 | 1138.4852 | 1.2123 | 0 | 0 | 0 | 1.2123 | 3.763 | 4.5618 | 9.5534 | 0.95534 | 15.0706 | 15.0706 | [12 empty] | 15.0706 | 15.0706 | 1.5619 | 5.5479 | 79.1438 | 0.19042 | 1 | 0.3345 | 0.74884 | 0.24429 | 1.5619 | 0.084964 | 0.047551 | 7.5708 | 0.77174 | 2.0013 | SuP | 2.4669 | 0.061984 | 0.04742 | 0.014857 | 0.31329 | 0.23968 | 0.12434 | 0.20931 | 0.254 | 2.0116 | 0.1 | 0.0081898 | 3.1265 | 12.3092 | 1.2 | 0.0061832 | 0.014373 | 0.77714 | 0.0048117 | 3.2295e-05 | 1 | 0.08611 | 4.8117 | 0.9191 | 0.12917 | 0.00077913 | 0 | 39.3701 | 1.2 | 0.22544 | 0.22544 | 1137.3188 | 1137.0058 | 1137.3433 | 1137.0303 | Cota Lamina Agua pozo 1: 1137.3188; Cota Energia pozo 1: 1137.2516 | 1137.0933 | 1137.0423 |  |  | 4.8117
Exist. | Sanitario | Recebo | 1 | P24 | P25 | P24-P25 | CTO | 0.013 | 0.41 | 0.66 | 1141.681 | 1139.147 | 1141.271 | 1138.487 | 1141.021 | 1138.237 | 1137.027 | 0.66 | 0.91 | 21.5605 | 11.753 | 12.9125 | 10 | 0.254 | 0.022523 | 0 | 0 | 0 | 0.022523 | 0 | 0.022523 | 5.368 | 0.005716 | 0 | 0 | 0 | 0.005716 | 4.437 | 0.025362 | 0.045045 | 0.0045045 | 0.074912 | 1.5 | [12 empty] | 0.074912 | 1.5 | 4.3996 | 0.0119 | 222.9299 | 0.0067286 | 0.19647 | 0.061903 | 0.16081 | 0.027587 | 0.8644 | 0.015723 | 0.010212 | 12.8918 | 1.3141 | 2.6758 | SuP | 1.0058 | 0.010619 | 0.010177 | 0.0013 | 0.12773 | 0.12242 | 0.038083 | 0.053807 | 0.254 | 2.0116 | 0.1 | 0.016816 | 1.5473 | 6.0916 | 1.2 | 0.040245 | 0.057061 | 2.189 | 0.00047891 | 3.2295e-05 | 1 | 0.17175 | 0.023917 | 1.298 | 0.25762 | 0.012372 | 0 | 39.3701 | 1.2 | 0.22544 | 0.22544 | 1141.0498 | 1138.2658 | 1141.0743 | 1138.2903 | Cota Lamina Agua pozo 1: 0; Cota Energia pozo 1: 0 | -0.22544 | -0.053807 |  |  | 0.02392
Aprov. | Sanitario | Recebo | 0 | P25 | P26 | P25-P26 | PVC | 0.011 | 1.87 | 1.97 | 1139.147 | 1138.71 | 1137.277 | 1136.74 | 1137.027 | 1136.49 | 1136.44 | 2.12 | 2.22 | 27.7852 | 1.5728 | 1.9327 | 10 | 0.254 | 0.066561 | 0 | 0 | 0 | 0.066561 | 4.7992 | 4.8658 | 1159.7173 | 1.2349 | 0 | 0 | 0 | 1.2349 | 3.7576 | 4.6402 | 9.7316 | 0.97316 | 15.345 | 15.345 | [12 empty] | 15.345 | 15.345 | 2.0116 | 3.1918 | 101.9282 | 0.15055 | 1 | 0.29855 | 0.68698 | 0.21344 | 2.0116 | 0.075831 | 0.043623 | 8.1992 | 0.8358 | 2.7455 | SuP | 2.3122 | 0.054627 | 0.043246 | 0.012699 | 0.29365 | 0.23247 | 0.20624 | 0.28207 | 0.254 | 4.0062 | 0.1 | 0.06118 | 1.5906 | 6.2622 | 1.2 | 0.12167 | 0.18285 | 1.0009 | 0.0048993 | 3.2295e-05 | 1 | 0.10193 | 4.8993 | 0.99997 | 0.1529 | 0.001531 | 0 | 39.3701 | 1.2 | 0.22544 | 0.22544 | 1137.0558 | 1136.5188 | 1137.0803 | 1136.5433 | 1138.2658 | 1137.0058 |  | 1138.2333 | 1137.016 |  | 1136.7803 | 1136.7339 |  |  | 4.8993
Exist. | Sanitario | Recebo | 1 | P18a | P16 | P18a-P16 | CTO | 0.013 | 0.97 | 1.74 | 1173.442 | 1158.689 | 1172.472 | 1156.949 | 1172.272 | 1156.749 | 1156.499 | 1.17 | 1.94 | 61.4142 | 24.0221 | 25.2759 | 8 | 0.2032 | 0.17908 | 0 | 0 | 0 | 0.17908 | 0 | 0.17908 | 42.6812 | 0.045448 | 0 | 0 | 0 | 0.045448 | 4.3281 | 0.1967 | 0.35815 | 0.035815 | 0.59067 | 1.5 | [12 empty] | 0.59067 | 1.5 | 5.3046 | 0.053086 | 172.0244 | 0.0087197 | 0.25462 | 0.080221 | 0.2084 | 0.035751 | 1.3506 | 0.016301 | 0.010587 | 25.9283 | 2.643 | 4.0979 | SuP | 1.1487 | 0.011055 | 0.010457 | 0.0012203 | 0.1167 | 0.11039 | 0.092977 | 0.10928 | 0.2032 | 1.16 | 0.2 | 0.0048798 | 1.5564 | 7.6596 | 1.2 | 0.0011118 | 0.0059916 | 2.9508 | 0.00047891 | 2.5836e-05 | 1 | 0.14449 | 0.18859 | 1.1906 | 0.21673 | 0.012108 | 0 | 39.3701 | 1.2 | 0.17385 | 0.17385 | 1172.3008 | 1156.7778 | 1172.3253 | 1156.8023 | Cota Lamina Agua pozo 1: 0; Cota Energia pozo 1: 0 | -0.17385 | -0.10928 |  |  | 0.18859
Exist. | Sanitario | Concreto | 0 | P16 | P17 | P16-P17 | CTO | 0.013 | 1.99 | 1.65 | 1158.689 | 1152.913 | 1156.699 | 1151.263 | 1156.499 | 1151.063 | 1151.063 | 2.19 | 1.85 | 46.1314 | 12.5208 | 11.7837 | 8 | 0.2032 | 0.32494 | 0 | 0 | 0 | 0.32494 | 0.17908 | 0.50401 | 120.1264 | 0.12791 | 0 | 0 | 0 | 0.12791 | 4.2209 | 0.53991 | 1.008 | 0.1008 | 1.6487 | 1.6487 | [12 empty] | 1.6487 | 1.6487 | 3.6219 | 0.40349 | 117.4567 | 0.014037 | 0.32026 | 0.10492 | 0.26968 | 0.051496 | 1.16 | 0.021319 | 0.0137 | 15.6158 | 1.5918 | 3.0686 | SuP | 1.3194 | 0.014541 | 0.013509 | 0.0018109 | 0.13406 | 0.12454 | 0.068578 | 0.089897 | 0.254 | 1.1924 | 0.1 | 0.00038846 | 3.1282 | 12.3158 | 1.2 | 3.2103e-05 | 0.00042056 | 1.1533 | 0.0005264 | 3.2295e-05 | 1 | 0.11204 | 0.5264 | 1.0484 | 0.16806 | 0.0022357 | 0 | 31.4961 | 1.2 | 0.22544 | 0.22544 | 1156.5278 | 1151.0918 | 1156.5523 | 1151.1163 | Cota Lamina Agua pozo 1: 1156.7778; Cota Energia pozo 1: 1156.7963 | 1156.5523 | 1156.7064 |  |  | 0.5264
Exist. | Sanitario | Concreto | 0 | P17 | P19 | P17-P19 | CTO | 0.013 | 1.6 | 1.78 | 1152.913 | 1148.23 | 1151.313 | 1146.45 | 1151.063 | 1146.2 | 1145.84 | 1.85 | 2.03 | 44.0493 | 10.6313 | 11.0399 | 10 | 0.254 | 0.13766 | 0 | 0 | 0 | 0.13766 | 0.50401 | 0.64167 | 152.9368 | 0.16285 | 0 | 0 | 0 | 0.16285 | 4.1883 | 0.68206 | 1.2833 | 0.12833 | 2.0937 | 2.0937 | [12 empty] | 2.0937 | 2.0937 | 4.0681 | 0.30854 | 206.1323 | 0.010157 | 0.2931 | 0.092503 | 0.2402 | 0.041409 | 1.1924 | 0.023496 | 0.015252 | 16.2242 | 1.6538 | 3.009 | SuP | 1.2362 | 0.015979 | 0.014981 | 0.0023518 | 0.15699 | 0.14719 | 0.072462 | 0.095958 | 0.254 | 1.4378 | 0.1 | 0.0032902 | 3.1303 | 12.3238 | 1.2 | 0.0018422 | 0.0051324 | 2.0241 | 0.00066848 | 3.2295e-05 | 1 | 0.16301 | 0.66848 | 1.2646 | 0.24451 | 0.010037 | 0 | 39.3701 | 1.2 | 0.22544 | 0.22544 | 1151.0918 | 1146.2288 | 1151.1163 | 1146.2533 | Cota Lamina Agua pozo 1: 1151.0918; Cota Energia pozo 1: 1151.1159 | 1150.8663 | 1151.0199 |  |  | 0.66848
Exist. | Sanitario | Concreto | 1 | P40a | P19 | P40a-P19 | CTO | 0.013 | 1.3 | 1.64 | 1149.88 | 1148.23 | 1148.58 | 1146.59 | 1148.38 | 1146.39 | 1145.84 | 1.5 | 1.84 | 61.1024 | 2.7004 | 3.2568 | 8 | 0.2032 | 0.20386 | 0.040161 | 0 | 0 | 0.20386 | 0 | 0.20386 | 48.588 | 0.051737 | 0.016065 | 0 | 0 | 0.067802 | 4.3172 | 0.29271 | 0.40772 | 0.040772 | 0.74121 | 1.5 | [12 empty] | 0.74121 | 1.5 | 1.9041 | 0.3888 | 61.7495 | 0.024292 | 0.37831 | 0.1343 | 0.3386 | 0.075154 | 0.72035 | 0.02729 | 0.017201 | 5.4427 | 0.55481 | 1.6783 | SuP | 1.5008 | 0.018746 | 0.017035 | 0.0025976 | 0.15249 | 0.13857 | 0.026448 | 0.053737 | 0.254 | 1.4378 | 0.1 | 0.0078917 | 1.5747 | 6.1995 | 1.2 | 0.015741 | 0.023633 | 0.60634 | 0.00047891 | 3.2295e-05 | 1 | 0.072979 | 0.23665 | 0.84612 | 0.10947 | 0.00040163 | 0.13184 | 31.4961 | 1.2 | 0 | 0.13184 | 1148.4088 | 1146.4188 | 1148.4333 | 1146.4433 | Cota Lamina Agua pozo 1: 0; Cota Energia pozo 1: 0 | -0.13184 | -0.053737 |  |  | 0.23665
Exist. | Sanitario | Concreto | 0 | P19 | P26 | P19-P26 | CTO | 0.013 | 2.14 | 2.02 | 1148.23 | 1138.71 | 1146.09 | 1136.69 | 1145.84 | 1136.44 | 1136.44 | 2.39 | 2.27 | 80.9377 | 11.7621 | 11.6139 | 10 | 0.254 | 0.27214 | 0.023141 | 0.026098 | 0 | 0.27214 | 0.84553 | 1.1177 | 266.3867 | 0.28365 | 0.0092562 | 0.010439 | 0 | 0.30335 | 4.1 | 1.2437 | 2.2353 | 0.22353 | 3.7026 | 3.7026 | [12 empty] | 3.7026 | 3.7026 | 4.1725 | 0.56587 | 211.4227 | 0.017513 | 0.34459 | 0.11604 | 0.2961 | 0.060533 | 1.4378 | 0.029474 | 0.018802 | 21.1588 | 2.1569 | 3.2306 | SuP | 1.3904 | 0.020156 | 0.018571 | 0.0032794 | 0.17658 | 0.1627 | 0.10536 | 0.13484 | 0.254 | 4.0062 | 0.1 | 0.071268 | 3.1396 | 12.3606 | 1.2 | 0.20174 | 0.27301 | 2.076 | 0.0011822 | 3.2295e-05 | 1 | 0.16578 | 1.1822 | 1.2753 | 0.24868 | 0.01074 | 0 | 39.3701 | 1.2 | 0.22544 | 0.22544 | 1145.8688 | 1136.4688 | 1145.8933 | 1136.4933 | 1146.4188 | 1146.2288 |  | 1146.4197 | 1146.2482 |  | 1146.0033 | 1146.1134 |  |  | 1.1822
Exist. | Sanitario | Concreto | 1 | P31 | P30 | P31-P30 | CTO | 0.013 | 1.65 | 0.93 | 1143.23 | 1140.06 | 1141.58 | 1139.13 | 1141.33 | 1138.88 | 1138.09 | 1.9 | 1.18 | 19.5541 | 16.2114 | 12.5293 | 10 | 0.254 | 0.1569 | 0 | 0 | 0 | 0.1569 | 0 | 0.1569 | 37.3944 | 0.039818 | 0 | 0 | 0 | 0.039818 | 4.3386 | 0.17276 | 0.31379 | 0.031379 | 0.51792 | 1.5 | [12 empty] | 0.51792 | 1.5 | 4.3338 | 0.084145 | 219.5975 | 0.0068307 | 0.19946 | 0.062842 | 0.16325 | 0.028006 | 0.8644 | 0.015962 | 0.010367 | 12.6932 | 1.2939 | 2.6555 | SuP | 1.0135 | 0.010783 | 0.010327 | 0.0013293 | 0.12872 | 0.12328 | 0.038083 | 0.054045 | 0.254 | 0.63939 | 0.2 | 0.0034493 | 3.1077 | 12.2349 | 1.2 | 0.0015484 | 0.0049978 | 2.1563 | 0.00047891 | 3.2295e-05 | 1 | 0.17003 | 0.16536 | 1.2915 | 0.25505 | 0.011885 | 0 | 39.3701 | 1.2 | 0.22544 | 0.22544 | 1141.3588 | 1138.9088 | 1141.3833 | 1138.9333 | Cota Lamina Agua pozo 1: 0; Cota Energia pozo 1: 0 | -0.22544 | -0.054045 |  |  | 0.16536
Exist. | Sanitario | Concreto | 0 | P30 | P26 | P30-P26 | CTO | 0.013 | 1.72 | 0.94 | 1140.06 | 1138.71 | 1138.34 | 1137.77 | 1138.09 | 1137.52 | 1136.44 | 1.97 | 1.19 | 22.5472 | 5.9874 | 2.528 | 10 | 0.254 | 0.031849 | 0 | 0 | 0.12763 | 0.031849 | 0.1569 | 0.18874 | 44.9852 | 0.047901 | 0 | 0 | 0.057431 | 0.10533 | 4.3238 | 0.45543 | 0.37749 | 0.037749 | 0.87067 | 1.5 | [12 empty] | 0.87067 | 1.5 | 1.9467 | 0.22535 | 98.6403 | 0.015207 | 0.32845 | 0.10866 | 0.27857 | 0.054538 | 0.63939 | 0.0276 | 0.017689 | 4.3289 | 0.44128 | 1.4859 | SuP | 1.3437 | 0.018841 | 0.017455 | 0.0029787 | 0.17065 | 0.1581 | 0.020837 | 0.048437 | 0.254 | 4.0062 | 0.1 | 0.079721 | 1.5597 | 6.1405 | 1.2 | 0.34666 | 0.42638 | 0.96858 | 0.00047891 | 3.2295e-05 | 1 | 0.099727 | 0.27798 | 0.9891 | 0.14959 | 0.0014027 | 0 | 39.3701 | 1.2 | 0.22544 | 0.22544 | 1138.1188 | 1137.5488 | 1138.1433 | 1137.5733 | Cota Lamina Agua pozo 1: 1138.9088; Cota Energia pozo 1: 1138.9283 | 1138.6833 | 1138.8799 |  |  | 0.27798
Aprov. | Sanitario | Concreto | 0 | P26 | P28 | P26-P28 | PVC | 0.011 | 2.02 | 1.32 | 1138.71 | 1132.434 | 1136.69 | 1131.114 | 1136.44 | 1130.864 | 0 | 2.27 | 1.57 | 72.7379 | 8.6282 | 7.6659 | 10 | 0.254 | 0.39077 | 0 | 0 | 0.0097562 | 0.39077 | 6.1722 | 6.563 | 1564.2254 | 1.6656 | 0 | 0 | 0.0043903 | 1.67 | 3.6663 | 6.1228 | 13.126 | 1.3126 | 20.5613 | 20.5613 | [12 empty] | 20.5613 | 20.5613 | 4.0062 | 2.5463 | 202.9994 | 0.10129 | 1 | 0.24929 | 0.58858 | 0.17116 | 4.0062 | 0.063319 | 0.037375 | 27.939 | 2.848 | 6.0315 | SuP | 2.0911 | 0.044896 | 0.037152 | 0.0098664 | 0.26557 | 0.21976 | 0.81804 | 0.88136 | 0.254 | 1.0067 | 0.2 | 0.15328 | 1.6831 | 6.6265 | 1.2 | 0.27515 | 0.42842 | 1.9933 | 0.0065647 | 3.2295e-05 | 1 | 0.16135 | 6.5647 | 1.2581 | 0.24203 | 0.0096349 | 0 | 39.3701 | 1.2 | 0.22544 | 0.22544 | 1136.4688 | 1130.8928 | 1136.4933 | 1130.9173 | 1137.5488 | 1136.4688 | 1136.5188 | 1137.1469 | 1136.2203 | 1136.3605 | 1136.2433 | 1135.339 |  |  | 6.5647
Exist. | Sanitario | Concreto | 1 | P40b | P39 | P40b-P39 | CTO | 0.013 | 0.91 | 0.79 | 1149.88 | 1149 | 1148.97 | 1148.21 | 1148.77 | 1148.01 | 1148.01 | 1.11 | 0.99 | 58.8449 | 1.4955 | 1.2915 | 8 | 0.2032 | 0.21552 | 0.034033 | 0 | 0.054501 | 0.21552 | 0 | 0.21552 | 51.3661 | 0.054695 | 0.013613 | 0 | 0.024525 | 0.092834 | 4.3123 | 0.40033 | 0.43103 | 0.043103 | 0.87446 | 1.5 | [12 empty] | 0.87446 | 1.5 | 1.1991 | 0.65271 | 38.8856 | 0.038575 | 0.42315 | 0.16258 | 0.4043 | 0.09972 | 0.5074 | 0.033036 | 0.020538 | 2.5746 | 0.26245 | 1.0706 | CRITICO | 1.6601 | 0.022857 | 0.020321 | 0.0034274 | 0.16866 | 0.14995 | 0.013122 | 0.046158 | 0.2032 | 1.8779 | 0.1 | 0.016661 | 1.5722 | 7.7372 | 1.2 | 0.057437 | 0.074098 | 0.66703 | 0.00047891 | 2.5836e-05 | 1 | 0.053617 | 0.27919 | 0.72525 | 0.080426 | 0.00022845 | 0 | 39.3701 | 1.2 | 0.17385 | 0.17385 | 1148.7988 | 1148.0388 | 1148.8233 | 1148.0633 | Cota Lamina Agua pozo 1: 0; Cota Energia pozo 1: 0 | -0.17385 | -0.046158 |  |  | 0.2792
Exist. | Sanitario | Concreto | 1 | P43a | P42 | P43a-P42 | CTO | 0.013 | 0.72 | 1.23 | 1154.4 | 1149.89 | 1153.68 | 1148.66 | 1153.48 | 1148.46 | 1148.46 | 0.92 | 1.43 | 58.2667 | 7.7403 | 8.6156 | 8 | 0.2032 | 0.22312 | 0 | 0 | 0 | 0.22312 | 0 | 0.22312 | 53.1784 | 0.056625 | 0 | 0 | 0 | 0.056625 | 4.3092 | 0.24401 | 0.44624 | 0.044624 | 0.73487 | 1.5 | [12 empty] | 0.73487 | 1.5 | 3.097 | 0.26163 | 100.4334 | 0.014935 | 0.32655 | 0.10779 | 0.27651 | 0.053832 | 1.0113 | 0.021904 | 0.014047 | 11.7132 | 1.194 | 2.6386 | SuP | 1.3381 | 0.014949 | 0.013859 | 0.0018841 | 0.13595 | 0.12603 | 0.052128 | 0.074032 | 0.2032 | 0.91344 | 0.2 | 0.0019204 | 3.1411 | 15.458 | 1.2 | 0.00029297 | 0.0022134 | 1.7228 | 0.00047891 | 2.5836e-05 | 1 | 0.10093 | 0.23463 | 0.99506 | 0.1514 | 0.0028778 | 0 | 39.3701 | 1.2 | 0.17385 | 0.17385 | 1153.5088 | 1148.4888 | 1153.5333 | 1148.5133 | Cota Lamina Agua pozo 1: 0; Cota Energia pozo 1: 0 | -0.17385 | -0.074032 |  |  | 0.23463
Exist. | Sanitario | Concreto | 0 | P42 | P39 | P42-P39 | CTO | 0.013 | 1.23 | 0.79 | 1149.89 | 1149 | 1148.66 | 1148.21 | 1148.46 | 1148.01 | 1148.01 | 1.43 | 0.99 | 60.0417 | 1.4823 | 0.74948 | 8 | 0.2032 | 0.21809 | 0 | 0 | 0 | 0.21809 | 0.22312 | 0.44121 | 105.1585 | 0.11197 | 0 | 0 | 0 | 0.11197 | 4.2375 | 0.47449 | 0.88242 | 0.088242 | 1.4452 | 1.5 | [12 empty] | 1.4452 | 1.5 | 0.91344 | 1.754 | 29.6221 | 0.050638 | 1 | 0.18289 | 0.45104 | 0.11677 | 0.91344 | 0.037164 | 0.022913 | 1.6628 | 0.1695 | 1.8123 | SuP | 1.7676 | 0.025852 | 0.022615 | 0.0040615 | 0.17959 | 0.15711 | 0.042526 | 0.07969 | 0.2032 | 1.8779 | 0.1 | 0.013721 | 1.5836 | 7.7933 | 1.2 | 0.028444 | 0.042165 | 0.50813 | 0.00047891 | 2.5836e-05 | 1 | 0.044722 | 0.4614 | 0.66236 | 0.067083 | 0.00011048 | 0.080632 | 39.3701 | 1.2 | 0 | 0.080632 | 1148.4888 | 1148.0388 | 1148.5133 | 1148.0633 | Cota Lamina Agua pozo 1: 1148.4888; Cota Energia pozo 1: 1148.5111 | 1148.4081 | 1148.4314 |  |  | 0.4614
Exist. | Sanitario | Concreto | 0 | P39 | P34 | P39-P34 | CTO | 0.013 | 0.79 | 0.87 | 1149 | 1146.57 | 1148.21 | 1145.7 | 1148.01 | 1145.5 | 1145.5 | 0.99 | 1.07 | 79.2398 | 3.0666 | 3.1676 | 8 | 0.2032 | 0.68518 | 0 | 0 | 0 | 0.68518 | 0.65673 | 1.3419 | 319.8298 | 0.34056 | 0 | 0 | 0 | 0.34056 | 4.0665 | 1.3849 | 2.6838 | 0.26838 | 4.3371 | 4.3371 | [12 empty] | 4.3371 | 4.3371 | 1.8779 | 1.7477 | 60.8978 | 0.071219 | 1 | 0.21122 | 0.51244 | 0.14134 | 1.8779 | 0.04292 | 0.026032 | 7.9926 | 0.81474 | 3.4533 | SuP | 1.9101 | 0.030092 | 0.025721 | 0.0049916 | 0.19407 | 0.16588 | 0.17973 | 0.22265 | 0.2032 | 4.6598 | 0.1 | 0.092698 | 3.1296 | 15.4016 | 1.2 | 0.23667 | 0.32937 | 1.0446 | 0.0013847 | 2.5836e-05 | 1 | 0.072307 | 1.3847 | 0.84222 | 0.10846 | 0.00075672 | 0 | 39.3701 | 1.2 | 0.17385 | 0.17385 | 1148.0388 | 1145.5288 | 1148.0633 | 1145.5533 | 1148.0388 | 0 | 1148.0388 | 1148.0212 | 0 | 1147.9892 | -0.17385 | -0.22265 |  |  | 1.3847
Exist. | Sanitario | Recebo | 1 | P18 | P41 | P18-P41 | CTO | 0.013 | 0.97 | 0.99 | 1173.442 | 1152.9 | 1172.472 | 1151.91 | 1172.272 | 1151.71 | 1151.71 | 1.17 | 1.19 | 62.1405 | 33.0573 | 33.0895 | 8 | 0.2032 | 0.33189 | 0 | 0 | 0 | 0.33189 | 0 | 0.33189 | 79.1019 | 0.084229 | 0 | 0 | 0 | 0.084229 | 4.2701 | 0.35966 | 0.66377 | 0.066377 | 1.0898 | 1.5 | [12 empty] | 1.0898 | 1.5 | 6.0694 | 0.085976 | 196.8256 | 0.007621 | 0.22253 | 0.070113 | 0.18214 | 0.031246 | 1.3506 | 0.014247 | 0.0092528 | 29.8144 | 3.0392 | 4.3883 | SuP | 1.0719 | 0.0096397 | 0.0091847 | 0.0010003 | 0.10891 | 0.10377 | 0.092977 | 0.10722 | 0.2032 | 1.102 | 0.2 | 0.0062151 | 3.1409 | 15.4572 | 1.2 | 0.0018897 | 0.0081048 | 3.3763 | 0.00047891 | 2.5836e-05 | 1 | 0.15806 | 0.34795 | 1.2452 | 0.2371 | 0.017348 | 0 | 39.3701 | 1.2 | 0.17385 | 0.17385 | 1172.3008 | 1151.7388 | 1172.3253 | 1151.7633 | Cota Lamina Agua pozo 1: 0; Cota Energia pozo 1: 0 | -0.17385 | -0.10722 |  |  | 0.34795
Exist. | Sanitario | Recebo | 0 | P41 | P40 | P41-P40 | CTO | 0.013 | 0.99 | 1.3 | 1152.9 | 1149.88 | 1151.91 | 1148.58 | 1151.71 | 1148.38 | 1148.38 | 1.19 | 1.5 | 30.1644 | 10.0118 | 11.0395 | 8 | 0.2032 | 0.097556 | 0 | 0 | 0 | 0.097556 | 0.33189 | 0.42944 | 102.3535 | 0.10899 | 0 | 0 | 0 | 0.10899 | 4.2408 | 0.46219 | 0.85889 | 0.085889 | 1.407 | 1.5 | [12 empty] | 1.407 | 1.5 | 3.5057 | 0.19259 | 113.6872 | 0.013194 | 0.31436 | 0.10222 | 0.26328 | 0.049305 | 1.102 | 0.020771 | 0.013374 | 14.2729 | 1.4549 | 2.9545 | SuP | 1.3017 | 0.014158 | 0.013179 | 0.001743 | 0.13226 | 0.12311 | 0.061901 | 0.082673 | 0.2032 | 1.4201 | 0.1 | 0.0040879 | 2.5186 | 12.3947 | 1.2 | 0.0030926 | 0.0071806 | 1.9501 | 0.00047891 | 2.5836e-05 | 1 | 0.10963 | 0.44921 | 1.037 | 0.16444 | 0.0040068 | 0 | 39.3701 | 1.2 | 0.17385 | 0.17385 | 1151.7388 | 1148.4088 | 1151.7633 | 1148.4333 | Cota Lamina Agua pozo 1: 1151.7388; Cota Energia pozo 1: 1151.7552 | 1151.5649 | 1151.6726 |  |  | 0.44921
Exist. | Sanitario | Concreto | 0 | P40 | PT4 | P40-PT4 | CTO | 0.013 | 1.3 | 0.74 | 1149.88 | 1147.9 | 1148.58 | 1147.16 | 1148.38 | 1146.96 | 1146.61 | 1.5 | 0.94 | 78.3929 | 2.5257 | 1.8114 | 8 | 0.2032 | 0.22422 | 0.01784 | 0 | 0 | 0.22422 | 0.42944 | 0.65367 | 155.7953 | 0.16589 | 0.0071359 | 0 | 0 | 0.17303 | 4.1856 | 0.72424 | 1.3073 | 0.13073 | 2.1623 | 2.1623 | [12 empty] | 2.1623 | 2.1623 | 1.4201 | 1.0487 | 46.0513 | 0.046954 | 1 | 0.17682 | 0.43712 | 0.11174 | 1.4201 | 0.03593 | 0.022206 | 3.8979 | 0.39734 | 2.8677 | SuP | 1.736 | 0.024953 | 0.021936 | 0.0038689 | 0.17638 | 0.15505 | 0.10278 | 0.13871 | 0.2032 | 1.4154 | 0.2 | 0.00013334 | 2.8015 | 13.7871 | 1.2 | 6.5084e-07 | 0.00013399 | 0.78995 | 0.00069037 | 2.5836e-05 | 1 | 0.060017 | 0.69037 | 0.76731 | 0.090025 | 0.00035885 | 0 | 39.3701 | 1.2 | 0.17385 | 0.17385 | 1148.4088 | 1146.9888 | 1148.4333 | 1147.0133 | Cota Lamina Agua pozo 1: 1148.4088; Cota Energia pozo 1: 1148.4261 | 1148.2349 | 1148.2874 |  |  | 0.69037
Exist. | Sanitario | 0 | 0 | PT4 | P34 | PT4-P34 | CTO | 0.013 | 1.09 | 0.8 | 1147.9 | 1146.57 | 1146.81 | 1145.77 | 1146.61 | 1145.57 | 1145.5 | 1.29 | 1 | 57.7894 | 2.3015 | 1.7996 | 8 | 0.2032 | 0.19494 | 0 | 0 | 0.019287 | 0.19494 | 0.65367 | 0.84861 | 202.2578 | 0.21537 | 0 | 0 | 0.0086791 | 0.22405 | 4.1463 | 0.92895 | 1.6972 | 0.16972 | 2.7959 | 2.7959 | [12 empty] | 2.7959 | 2.7959 | 1.4154 | 1.5521 | 45.9017 | 0.06091 | 1 | 0.19727 | 0.48364 | 0.12909 | 1.4154 | 0.040086 | 0.024569 | 4.2734 | 0.43562 | 2.6986 | SuP | 1.8409 | 0.027995 | 0.024206 | 0.0045274 | 0.18704 | 0.16172 | 0.10211 | 0.1422 | 0.2032 | 4.6598 | 0.1 | 0.10046 | 2.8553 | 14.0515 | 1.2 | 0.32189 | 0.42235 | 0.78738 | 0.00089266 | 2.5836e-05 | 1 | 0.059887 | 0.89266 | 0.76648 | 0.08983 | 0.00035574 | 0 | 39.3701 | 1.2 | 0.17385 | 0.17385 | 1146.6388 | 1145.5988 | 1146.6633 | 1145.6233 | Cota Lamina Agua pozo 1: 1146.9888; Cota Energia pozo 1: 1147.0132 | 1146.8149 | 1146.871 |  |  | 0.89266
Exist. | Sanitario | Concreto | 0 | P34 | P32 | P34-P32 | CTO | 0.013 | 0.87 | 1.03 | 1146.57 | 1130.268 | 1145.7 | 1129.238 | 1145.5 | 1129.038 | 1129.038 | 1.07 | 1.23 | 84.401 | 19.3149 | 19.5045 | 8 | 0.2032 | 0.40944 | 0 | 0 | 0 | 0.40944 | 2.1905 | 2.5999 | 619.6727 | 0.65984 | 0 | 0 | 0 | 0.65984 | 3.9245 | 2.5895 | 5.1999 | 0.51999 | 8.3094 | 8.3094 | [12 empty] | 8.3094 | 8.3094 | 4.6598 | 2.1218 | 151.1137 | 0.054988 | 1 | 0.18898 | 0.46496 | 0.12199 | 4.6598 | 0.038401 | 0.02362 | 44.5674 | 4.5431 | 9.0874 | SuP | 1.7989 | 0.026757 | 0.023292 | 0.0042571 | 0.18277 | 0.1591 | 1.1067 | 1.1451 | 0.254 | 1.6676 | 0.2 | 0.19299 | 1.6015 | 6.305 | 1.2 | 0.27379 | 0.46678 | 1.4838 | 0.002653 | 3.2295e-05 | 1 | 0.13253 | 2.653 | 1.1402 | 0.19879 | 0.0043811 | 0 | 31.4961 | 1.2 | 0.22544 | 0.22544 | 1145.5288 | 1129.0668 | 1145.5533 | 1129.0913 | 1145.5988 | 1145.5288 |  | 1145.201 | 1145.224 |  | 1145.3033 | 1144.0559 |  |  | 2.653
Aprov. | Sanitario | Recebo | 1 | P28 | P29 | P28-P29 | PVC | 0.011 | 1.34 | 1.44 | 1132.434 | 1131.97 | 1131.094 | 1130.53 | 1130.844 | 1130.28 | 1130.28 | 1.59 | 1.69 | 61.8923 | 0.74969 | 0.91126 | 10 | 0.254 | 0.14369 | 0 | 0 | 0 | 0.14369 | 6.563 | 6.7067 | 1598.4733 | 1.7021 | 0 | 0 | 0 | 1.7021 | 3.6594 | 6.2286 | 13.4134 | 1.3413 | 20.9833 | 20.9833 | [12 empty] | 20.9833 | 20.9833 | 1.3813 | 0.074763 | 69.9898 | 0.29981 | 0.72882 | 0.42386 | 0.89581 | 0.32086 | 1.0067 | 0.10766 | 0.056884 | 5.0741 | 0.51723 | 1.1254 | SuP | 2.8359 | 0.081432 | 0.05676 | 0.020442 | 0.36015 | 0.25104 | 0.051654 | 0.15932 | 0.254 | 1.2331 | 0.1 | 0.0025841 | 3.0592 | 12.0442 | 1.2 | 0.0015669 | 0.004151 | 0.68725 | 0.0066995 | 3.2295e-05 | 1 | 0.079335 | 6.6995 | 0.8822 | 0.119 | 0.00056115 | 0 | 39.3701 | 1.2 | 0.22544 | 0.22544 | 1130.8728 | 1130.3088 | 1130.8973 | 1130.3333 | Cota Lamina Agua pozo 1: 0; Cota Energia pozo 1: 0 | -0.22544 | -0.15932 |  |  | 6.6995
Exist. | Sanitario | 0 | 1 | PT4a | P29 | PT4a-P29 | CTO | 0.013 | 0.99 | 1.49 | 1147.9 | 1131.97 | 1146.91 | 1130.48 | 1146.71 | 1130.28 | 1130.28 | 1.19 | 1.69 | 83.6494 | 19.0438 | 19.6415 | 8 | 0.2032 | 0.318 | 0 | 0 | 0.006925 | 0.318 | 0 | 0.318 | 75.7925 | 0.080705 | 0 | 0 | 0.0031163 | 0.083821 | 4.2746 | 0.3583 | 0.636 | 0.0636 | 1.0579 | 1.5 | [12 empty] | 1.0579 | 1.5 | 4.6761 | 0.24695 | 151.6435 | 0.0098916 | 0.28884 | 0.091003 | 0.23641 | 0.040556 | 1.3506 | 0.018492 | 0.01201 | 22.7345 | 2.3175 | 3.8427 | SuP | 1.2258 | 0.012571 | 0.011799 | 0.0014694 | 0.12454 | 0.11689 | 0.092977 | 0.11147 | 0.254 | 1.2331 | 0.2 | 0.0030965 | 0.97658 | 3.8448 | 1.2 | 0.00042271 | 0.0035192 | 1.489 | 0.00047891 | 3.2295e-05 | 1 | 0.13284 | 0.33776 | 1.1416 | 0.19926 | 0.0044222 | 0 | 31.4961 | 1.2 | 0.22544 | 0.22544 | 1146.7388 | 1130.3088 | 1146.7633 | 1130.3333 | Cota Lamina Agua pozo 1: 0; Cota Energia pozo 1: 0 | -0.22544 | -0.11147 |  |  | 0.33776
Exist. | Sanitario | Recebo | 0 | P29 | P32 | P29-P32 | CTO | 0.013 | 1.44 | 0.98 | 1131.97 | 1130.268 | 1130.53 | 1129.288 | 1130.28 | 1129.038 | 1129.038 | 1.69 | 1.23 | 59.473 | 2.8618 | 2.0883 | 10 | 0.254 | 0.21897 | 0 | 0 | 0 | 0.21897 | 7.0247 | 7.2437 | 1726.4559 | 1.8384 | 0 | 0 | 0 | 1.8384 | 3.6346 | 6.6816 | 14.4873 | 1.4487 | 22.6177 | 22.6177 | [12 empty] | 22.6177 | 22.6177 | 1.7693 | 0.19887 | 89.6528 | 0.25228 | 0.69691 | 0.3876 | 0.83874 | 0.2886 | 1.2331 | 0.09845 | 0.05326 | 10.8888 | 1.11 | 1.4527 | SuP | 2.6881 | 0.073314 | 0.053151 | 0.018145 | 0.34139 | 0.2475 | 0.077494 | 0.17594 | 0.254 | 1.6676 | 0.1 | 0.0064251 | 3.1291 | 12.3192 | 1.2 | 0.0057757 | 0.012201 | 0.88033 | 0.0072213 | 3.2295e-05 | 1 | 0.093574 | 7.2213 | 0.9581 | 0.14036 | 0.0010869 | 0 | 39.3701 | 1.2 | 0.22544 | 0.22544 | 1130.3088 | 1129.0668 | 1130.3333 | 1129.0913 | 1130.3088 | 1130.3088 |  | 1130.3298 | 1130.3292 |  | 1130.0833 | 1130.1532 |  |  | 7.2213
Exist. | Sanitario | Recebo | 0 | P32 | P33 | P32-P33 | CTO | 0.013 | 0.98 | 1.04 | 1130.268 | 1128.116 | 1129.288 | 1127.076 | 1129.038 | 1126.826 | 1126.826 | 1.23 | 1.29 | 119.2305 | 1.8049 | 1.8552 | 10 | 0.254 | 0.52142 | 0 | 0 | 0 | 0.52142 | 9.8436 | 10.365 | 2470.4046 | 2.6305 | 0 | 0 | 0 | 2.6305 | 3.5127 | 9.2402 | 20.7301 | 2.073 | 32.0432 | 32.0432 | [12 empty] | 32.0432 | 32.0432 | 1.6676 | 2.7525 | 84.501 | 0.37921 | 1 | 0.48152 | 0.98228 | 0.37352 | 1.6676 | 0.12231 | 0.062375 | 11.2786 | 1.1497 | 1.7249 | SuP | 3.0677 | 0.095119 | 0.061971 | 0.024144 | 0.38959 | 0.25383 | 0.14175 | 0.26405 | 0.254 | 2.3221 | 0.1 | 0.013309 | 3.0276 | 11.9197 | 1.2 | 0.0131 | 0.026409 | 0.82974 | 0.010231 | 3.2295e-05 | 1 | 0.089954 | 10.2306 | 0.93939 | 0.13493 | 0.00092802 | 0 | 39.3701 | 1.2 | 0.22544 | 0.22544 | 1129.0668 | 1126.8548 | 1129.0913 | 1126.8793 | 1129.0668 | 1129.0668 |  | 1129.0791 | 1128.6245 |  | 1128.8413 | 1128.3605 |  |  | 10.2306
Exist. | Sanitario | Concreto | 1 | P38a | P37 | P38a-P37 | CTO | 0.013 | 1.7 | 0.99 | 1141.09 | 1135.967 | 1139.39 | 1134.977 | 1139.19 | 1134.777 | 1133.997 | 1.9 | 1.19 | 25.5933 | 20.0169 | 17.2428 | 8 | 0.2032 | 0.076655 | 0 | 0 | 0 | 0.076655 | 0 | 0.076655 | 18.27 | 0.019454 | 0 | 0 | 0 | 0.019454 | 4.3856 | 0.085318 | 0.15331 | 0.015331 | 0.25396 | 1.5 | [12 empty] | 0.25396 | 1.5 | 4.3813 | 0.027517 | 142.0823 | 0.010557 | 0.2959 | 0.093783 | 0.24324 | 0.042449 | 1.2964 | 0.019057 | 0.012356 | 20.5393 | 2.0937 | 3.6322 | SuP | 1.245 | 0.012964 | 0.012143 | 0.0015359 | 0.12649 | 0.11848 | 0.085664 | 0.10472 | 0.2032 | 1.3114 | 0.1 | 0.00019928 | 3.1415 | 15.4603 | 1.2 | 6.874e-06 | 0.00020615 | 2.4372 | 0.00047891 | 2.5836e-05 | 1 | 0.1272 | 0.081083 | 1.117 | 0.19079 | 0.0072666 | 0 | 39.3701 | 1.2 | 0.17385 | 0.17385 | 1139.2188 | 1134.8058 | 1139.2433 | 1134.8303 | Cota Lamina Agua pozo 1: 0; Cota Energia pozo 1: 0 | -0.17385 | -0.10472 |  |  | 0.08108
Exist. | Sanitario | Recebo | 0 | P37 | P35 | P37-P35 | CTO | 0.013 | 1.77 | 0.72 | 1135.967 | 1131.208 | 1134.197 | 1130.488 | 1133.997 | 1130.288 | 1129.428 | 1.97 | 0.92 | 20.8623 | 22.8114 | 17.7784 | 8 | 0.2032 | 0.12687 | 0 | 0 | 0 | 0.12687 | 0.076655 | 0.20353 | 48.5089 | 0.051653 | 0 | 0 | 0 | 0.051653 | 4.3173 | 0.223 | 0.40706 | 0.040706 | 0.67076 | 1.5 | [12 empty] | 0.67076 | 1.5 | 4.4488 | 0.071939 | 144.2724 | 0.010397 | 0.29478 | 0.09327 | 0.24202 | 0.042032 | 1.3114 | 0.018953 | 0.012294 | 21.067 | 2.1475 | 3.6846 | SuP | 1.2414 | 0.012891 | 0.012079 | 0.0015236 | 0.12613 | 0.11819 | 0.087657 | 0.10661 | 0.2032 | 0.92273 | 0.2 | 0.0088521 | 3.1334 | 15.4205 | 1.2 | 0.0046202 | 0.013472 | 2.4748 | 0.00047891 | 2.5836e-05 | 1 | 0.1285 | 0.21416 | 1.1228 | 0.19275 | 0.0075696 | 0 | 39.3701 | 1.2 | 0.17385 | 0.17385 | 1134.0258 | 1130.3168 | 1134.0503 | 1130.3413 | Cota Lamina Agua pozo 1: 1134.8058; Cota Energia pozo 1: 1134.8301 | 1134.6319 | 1134.7235 |  |  | 0.21416
Exist. | Sanitario | Recebo | 0 | P35 | P33 | P35-P33 | CTO | 0.013 | 1.58 | 1.09 | 1131.208 | 1128.116 | 1129.628 | 1127.026 | 1129.428 | 1126.826 | 1126.826 | 1.78 | 1.29 | 39.7952 | 7.7698 | 6.5385 | 8 | 0.2032 | 0.11786 | 0 | 0 | 0 | 0.11786 | 0.20353 | 0.32139 | 76.6005 | 0.081565 | 0 | 0 | 0 | 0.081565 | 4.2735 | 0.34857 | 0.64278 | 0.064278 | 1.0556 | 1.5 | [12 empty] | 1.0556 | 1.5 | 2.698 | 0.27725 | 87.4933 | 0.017144 | 0.34201 | 0.11486 | 0.2933 | 0.059575 | 0.92273 | 0.02334 | 0.014899 | 9.4385 | 0.96213 | 2.3302 | SuP | 1.383 | 0.015957 | 0.014715 | 0.0020677 | 0.14052 | 0.12958 | 0.043396 | 0.066736 | 0.254 | 2.3221 | 0.1 | 0.023144 | 1.491 | 5.8701 | 1.2 | 0.059889 | 0.083033 | 0.85912 | 0.00047891 | 3.2295e-05 | 1 | 0.092065 | 0.33704 | 0.95035 | 0.1381 | 0.0010184 | 0 | 31.4961 | 1.2 | 0.22544 | 0.22544 | 1129.4568 | 1126.8548 | 1129.4813 | 1126.8793 | Cota Lamina Agua pozo 1: 1130.3168; Cota Energia pozo 1: 1130.3279 | 1130.0913 | 1130.2611 |  |  | 0.33704
Exist. | Sanitario | Concreto | 0 | P33 | P36 | P33-P36 | CTO | 0.013 | 1.04 | 1.21 | 1128.116 | 1125.681 | 1127.076 | 1124.471 | 1126.826 | 1124.221 | 1124.221 | 1.29 | 1.46 | 72.4169 | 3.3625 | 3.5972 | 10 | 0.254 | 0.52579 | 0 | 0 | 0 | 0.52579 | 10.6864 | 11.2122 | 2672.3231 | 2.8455 | 0 | 0 | 0 | 2.8455 | 3.4846 | 9.9155 | 22.4244 | 2.2424 | 34.5824 | 34.5824 | [12 empty] | 34.5824 | 34.5824 | 2.3221 | 2.5072 | 117.6649 | 0.29391 | 1 | 0.41973 | 0.88991 | 0.31673 | 2.3221 | 0.10661 | 0.056509 | 19.8895 | 2.0275 | 2.611 | SuP | 2.8191 | 0.08049 | 0.056362 | 0.020179 | 0.35803 | 0.25071 | 0.27484 | 0.38145 | 0.254 | 1.2146 | 0.2 | 0.03993 | 3.1372 | 12.3513 | 1.2 | 0.037512 | 0.077442 | 1.1554 | 0.011041 | 3.2295e-05 | 1 | 0.11217 | 11.0413 | 1.049 | 0.16825 | 0.0022463 | 0 | 39.3701 | 1.2 | 0.22544 | 0.22544 | 1126.8548 | 1124.2498 | 1126.8793 | 1124.2743 | 1126.8548 | 1126.8548 |  | 1126.7963 | 1126.8529 |  | 1126.6293 | 1126.4148 |  |  | 11.0413
Exist. | Sanitario | Recebo | 0 | P36 | P48 | P36-P48 | CTO | 0.013 | 1.21 | 1.13 | 1125.681 | 1125.165 | 1124.471 | 1124.035 | 1124.221 | 1123.785 | 1123.785 | 1.46 | 1.38 | 44.3021 | 1.1647 | 0.98415 | 10 | 0.254 | 0.16688 | 0 | 0 | 0 | 0.16688 | 11.2122 | 11.3791 | 2712.0963 | 2.8879 | 0 | 0 | 0 | 2.8879 | 3.4793 | 10.0477 | 22.7582 | 2.2758 | 35.0817 | 35.0817 | [12 empty] | 35.0817 | 35.0817 | 1.2146 | 5.0246 | 61.5452 | 0.57002 | 1 | 0.60801 | 1.125 | 0.51001 | 1.2146 | 0.15443 | 0.071438 | 6.8536 | 0.69863 | 1.0745 | CRITICO | 3.5771 | 0.13004 | 0.070989 | 0.032249 | 0.45429 | 0.248 | 0.075192 | 0.22963 | 0.254 | 1.7102 | 0.1 | 0.0073876 | 1.4497 | 5.7074 | 1.2 | 0.0075105 | 0.014898 | 0.60433 | 0.011201 | 3.2295e-05 | 1 | 0.072818 | 11.2007 | 0.84519 | 0.10923 | 0.00039809 | 0.13155 | 39.3701 | 1.2 | 0 | 0.13155 | 1124.2498 | 1123.8138 | 1124.2743 | 1123.8383 | Cota Lamina Agua pozo 1: 1124.2498; Cota Energia pozo 1: 1124.1969 | 1124.1182 | 1123.9673 |  |  | 11.2007
Exist. | Sanitario | Concreto | 1 | P44 | P43 | P44-P43 | CTO | 0.013 | 1.75 | 0.72 | 1159.761 | 1154.4 | 1158.011 | 1153.68 | 1157.811 | 1153.48 | 1153.48 | 1.95 | 0.92 | 55.4195 | 9.6735 | 7.8149 | 8 | 0.2032 | 0.27969 | 0 | 0 | 0 | 0.27969 | 0 | 0.27969 | 66.661 | 0.070982 | 0 | 0 | 0 | 0.070982 | 4.2878 | 0.30435 | 0.55938 | 0.055938 | 0.91967 | 1.5 | [12 empty] | 0.91967 | 1.5 | 2.9496 | 0.34434 | 95.6531 | 0.015682 | 0.33177 | 0.11018 | 0.28218 | 0.055772 | 0.97859 | 0.022389 | 0.014335 | 10.8471 | 1.1057 | 2.5246 | SuP | 1.3534 | 0.015289 | 0.014149 | 0.0019456 | 0.13751 | 0.12725 | 0.048809 | 0.071198 | 0.2032 | 1.3882 | 0.1 | 0.0049409 | 1.4857 | 7.3117 | 1.2 | 0.0051303 | 0.010071 | 1.6408 | 0.00047891 | 2.5836e-05 | 1 | 0.097703 | 0.29363 | 0.97902 | 0.14656 | 0.0025265 | 0 | 39.3701 | 1.2 | 0.17385 | 0.17385 | 1157.8398 | 1153.5088 | 1157.8643 | 1153.5333 | Cota Lamina Agua pozo 1: 0; Cota Energia pozo 1: 0 | -0.17385 | -0.071198 |  |  | 0.29363
Exist. | Sanitario | Concreto | 0 | P43 | P45 | P43-P45 | CTO | 0.013 | 0.72 | 1.48 | 1154.4 | 1147.12 | 1153.68 | 1145.64 | 1153.48 | 1145.44 | 1145.44 | 0.92 | 1.68 | 40.7412 | 17.8689 | 19.7343 | 8 | 0.2032 | 0.21251 | 0 | 0 | 0 | 0.21251 | 0.27969 | 0.4922 | 117.3111 | 0.12491 | 0 | 0 | 0 | 0.12491 | 4.2239 | 0.52763 | 0.9844 | 0.09844 | 1.6105 | 1.6105 | [12 empty] | 1.6105 | 1.6105 | 4.6872 | 0.38131 | 152.0014 | 0.010595 | 0.29617 | 0.093904 | 0.24352 | 0.042547 | 1.3882 | 0.019081 | 0.012371 | 23.5362 | 2.3992 | 3.8867 | SuP | 1.2458 | 0.012981 | 0.012158 | 0.0015388 | 0.12657 | 0.11855 | 0.098218 | 0.1173 | 0.2032 | 1.3844 | 0.2 | 0.00010707 | 3.14 | 15.4527 | 1.2 | 4.3888e-07 | 0.00010751 | 2.6074 | 0.00051418 | 2.5836e-05 | 1 | 0.13305 | 0.51418 | 1.1425 | 0.19957 | 0.0087013 | 0 | 39.3701 | 1.2 | 0.17385 | 0.17385 | 1153.5088 | 1145.4688 | 1153.5333 | 1145.4933 | Cota Lamina Agua pozo 1: 1153.5088; Cota Energia pozo 1: 1153.5233 | 1153.3349 | 1153.406 |  |  | 0.51418
Exist. | Sanitario | Concreto | 0 | P45 | P38 | P45-P38 | CTO | 0.013 | 1.48 | 1.3 | 1147.12 | 1141.09 | 1145.64 | 1139.79 | 1145.44 | 1139.59 | 1139.19 | 1.68 | 1.5 | 40.8016 | 14.7788 | 14.3377 | 8 | 0.2032 | 0.21486 | 0 | 0 | 0 | 0.21486 | 0.4922 | 0.70706 | 168.522 | 0.17944 | 0 | 0 | 0 | 0.17944 | 4.1742 | 0.74904 | 1.4141 | 0.14141 | 2.3046 | 2.3046 | [12 empty] | 2.3046 | 2.3046 | 3.9952 | 0.64261 | 129.5615 | 0.017788 | 0.34651 | 0.11692 | 0.29819 | 0.061248 | 1.3844 | 0.023758 | 0.015148 | 21.0459 | 2.1453 | 3.4643 | SuP | 1.3959 | 0.016251 | 0.014963 | 0.0021221 | 0.14182 | 0.13059 | 0.097683 | 0.12144 | 0.2032 | 3.4512 | 0.1 | 0.050939 | 1.5849 | 7.7996 | 1.2 | 0.13063 | 0.18157 | 2.2225 | 0.0007358 | 2.5836e-05 | 1 | 0.11961 | 0.7358 | 1.0832 | 0.17941 | 0.0056802 | 0 | 39.3701 | 1.2 | 0.17385 | 0.17385 | 1145.4688 | 1139.6188 | 1145.4933 | 1139.6433 | Cota Lamina Agua pozo 1: 1145.4688; Cota Energia pozo 1: 1145.4932 | 1145.2949 | 1145.3718 |  |  | 0.7358
Exist. | Sanitario | Concreto | 1 | P34a | P38 | P34a-P38 | CTO | 0.013 | 1.7 | 0.87 | 1146.57 | 1141.09 | 1144.87 | 1140.22 | 1144.67 | 1140.02 | 1139.19 | 1.9 | 1.07 | 119.4067 | 4.5894 | 3.8943 | 8 | 0.2032 | 0.50645 | 0 | 0 | 0 | 0.50645 | 0 | 0.50645 | 120.7082 | 0.12853 | 0 | 0 | 0 | 0.12853 | 4.2203 | 0.54244 | 1.0129 | 0.10129 | 1.6566 | 1.6566 | [12 empty] | 1.6566 | 1.6566 | 2.0821 | 0.88323 | 67.5225 | 0.024535 | 0.37923 | 0.13488 | 0.33994 | 0.075616 | 0.78962 | 0.027408 | 0.017269 | 6.5342 | 0.66608 | 1.8356 | SuP | 1.5043 | 0.01883 | 0.017104 | 0.0026141 | 0.15283 | 0.13883 | 0.031778 | 0.059187 | 0.2032 | 3.4512 | 0.1 | 0.057529 | 3.1373 | 15.4392 | 1.2 | 0.21664 | 0.27416 | 1.1583 | 0.00052892 | 2.5836e-05 | 1 | 0.07746 | 0.52892 | 0.87171 | 0.11619 | 0.00099696 | 0 | 39.3701 | 1.2 | 0.17385 | 0.17385 | 1144.6988 | 1140.0488 | 1144.7233 | 1140.0733 | Cota Lamina Agua pozo 1: 0; Cota Energia pozo 1: 0 | -0.17385 | -0.059187 |  |  | 0.52892
Exist. | Sanitario | Concreto | 0 | P38 | P46 | P38-P46 | CTO | 0.013 | 1.7 | 2.2 | 1141.09 | 1128.901 | 1139.39 | 1126.701 | 1139.19 | 1126.501 | 1126.501 | 1.9 | 2.4 | 118.6007 | 10.2773 | 10.6989 | 8 | 0.2032 | 0.67747 | 0 | 0 | 0 | 0.67747 | 1.2135 | 1.891 | 450.6985 | 0.47991 | 0 | 0 | 0 | 0.47991 | 3.997 | 1.9182 | 3.782 | 0.3782 | 6.0784 | 6.0784 | [12 empty] | 6.0784 | 6.0784 | 3.4512 | 1.4603 | 111.9197 | 0.05431 | 1 | 0.18803 | 0.46279 | 0.12117 | 3.4512 | 0.038209 | 0.02351 | 24.3365 | 2.4808 | 6.7482 | SuP | 1.7941 | 0.026616 | 0.023187 | 0.0042265 | 0.18228 | 0.1588 | 0.60707 | 0.64528 | 0.254 | 3.1805 | 0.2 | 0.018297 | 1.557 | 6.1299 | 1.2 | 0.0022403 | 0.020538 | 1.099 | 0.0019407 | 3.2295e-05 | 1 | 0.10849 | 1.9407 | 1.0316 | 0.16273 | 0.0019652 | 0 | 31.4961 | 1.2 | 0.22544 | 0.22544 | 1139.2188 | 1126.5298 | 1139.2433 | 1126.5543 | 1140.0488 | 1139.6188 |  | 1139.7992 | 1139.4618 |  | 1139.3933 | 1138.8165 |  |  | 1.9407
Exist. | Sanitario | Concreto | 0 | P46 | P47 | P46-P47 | CTO | 0.013 | 2.15 | 1.63 | 1128.901 | 1126.218 | 1126.751 | 1124.588 | 1126.501 | 1124.338 | 1124.338 | 2.4 | 1.88 | 32.0531 | 8.3705 | 6.7482 | 10 | 0.254 | 0.094631 | 0 | 0 | 0 | 0.094631 | 1.891 | 1.9856 | 473.2529 | 0.50393 | 0 | 0 | 0 | 0.50393 | 3.9864 | 2.0088 | 3.9712 | 0.39712 | 6.3772 | 6.3772 | [12 empty] | 6.3772 | 6.3772 | 3.1805 | 1.0832 | 161.1598 | 0.039571 | 1 | 0.16427 | 0.40828 | 0.10131 | 3.1805 | 0.041725 | 0.025926 | 16.9755 | 1.7304 | 5.9701 | SuP | 1.6692 | 0.028881 | 0.025643 | 0.0054361 | 0.21199 | 0.18822 | 0.51558 | 0.55731 | 0.254 | 1.3969 | 0.2 | 0.083226 | 3.1354 | 12.3441 | 1.2 | 0.097291 | 0.18052 | 1.5825 | 0.0020361 | 3.2295e-05 | 1 | 0.13834 | 2.0361 | 1.165 | 0.20751 | 0.0052025 | 0 | 39.3701 | 1.2 | 0.22544 | 0.22544 | 1126.5298 | 1124.3668 | 1126.5543 | 1124.3913 | Cota Lamina Agua pozo 1: 1126.5298; Cota Energia pozo 1: 1126.5338 | 1126.3043 | 1125.9765 |  |  | 2.0361
Exist. | Sanitario | Recebo | 0 | P47 | P48 | P47-P48 | CTO | 0.013 | 1.63 | 1.13 | 1126.218 | 1125.165 | 1124.588 | 1124.035 | 1124.338 | 1123.785 | 1123.785 | 1.88 | 1.38 | 42.4836 | 2.4786 | 1.3017 | 10 | 0.254 | 0.15736 | 0 | 0 | 0 | 0.15736 | 1.9856 | 2.143 | 510.7591 | 0.54386 | 0 | 0 | 0 | 0.54386 | 3.9695 | 2.1588 | 4.286 | 0.4286 | 6.8734 | 6.8734 | [12 empty] | 6.8734 | 6.8734 | 1.3969 | 3.8738 | 70.7807 | 0.097108 | 1 | 0.24337 | 0.57675 | 0.1674 | 1.3969 | 0.061817 | 0.036623 | 4.647 | 0.4737 | 2.1303 | SuP | 2.0637 | 0.043752 | 0.036391 | 0.0095376 | 0.26208 | 0.21799 | 0.099453 | 0.16127 | 0.254 | 1.7102 | 0.1 | 0.0049616 | 3.1197 | 12.2822 | 1.2 | 0.0030019 | 0.0079635 | 0.69502 | 0.0021945 | 3.2295e-05 | 1 | 0.079932 | 2.1945 | 0.88551 | 0.1199 | 0.00057824 | 0 | 39.3701 | 1.2 | 0.22544 | 0.22544 | 1124.3668 | 1123.8138 | 1124.3913 | 1123.8383 | Cota Lamina Agua pozo 1: 1124.3668; Cota Energia pozo 1: 1124.2108 | 1124.1413 | 1124.0495 |  |  | 2.1945
Exist. | Sanitario | Recebo | 0 | P48 | P49 | P48-P49 | CTO | 0.013 | 1.13 | 1.12 | 1125.165 | 1124.319 | 1124.035 | 1123.199 | 1123.785 | 1122.949 | 1123.129 | 1.38 | 1.37 | 42.8482 | 1.9744 | 1.9511 | 10 | 0.254 | 0.11167 | 0 | 0 | 0 | 0.11167 | 13.5221 | 13.6337 | 3249.4699 | 3.4601 | 0 | 0 | 0 | 3.4601 | 3.4127 | 11.8082 | 27.2675 | 2.7267 | 41.8025 | 41.8025 | [12 empty] | 41.8025 | 41.8025 | 1.7102 | 5.2945 | 86.6563 | 0.48239 | 1 | 0.55168 | 1.0669 | 0.44468 | 1.7102 | 0.14013 | 0.067749 | 12.9001 | 1.315 | 1.6196 | SuP | 3.3487 | 0.11346 | 0.067399 | 0.028663 | 0.42528 | 0.25264 | 0.14907 | 0.28919 | 0.254 | 2.4943 | 0.1 | 0.016803 | 3.12 | 12.2834 | 1.2 | 0.018801 | 0.035604 | 0.85091 | 0.013346 | 3.2295e-05 | 1 | 0.091477 | 13.3465 | 0.9473 | 0.13722 | 0.00099257 | 0 | 39.3701 | 1.2 | 0.22544 | 0.22544 | 1123.8138 | 1122.9778 | 1123.8383 | 1123.0023 | 1123.8138 | 1123.8138 |  | 1123.8304 | 1123.8234 |  | 1123.5883 | 1123.5342 |  |  | 13.3465
Exist. | Sanitario | Recebo | 1 | P51 | P49 | P51-P49 | CTO | 0.013 | 0.86 | 0.94 | 1125.264 | 1124.319 | 1124.404 | 1123.379 | 1124.154 | 1123.129 | 1123.129 | 1.11 | 1.19 | 42.5823 | 2.2192 | 2.4071 | 10 | 0.254 | 0.23986 | 0 | 0 | 0 | 0.23986 | 0 | 0.23986 | 57.1672 | 0.060873 | 0 | 0 | 0 | 0.060873 | 4.3026 | 0.26191 | 0.47971 | 0.047971 | 0.78959 | 1.5 | [12 empty] | 0.78959 | 1.5 | 1.8996 | 0.29347 | 96.2521 | 0.015584 | 0.33109 | 0.10987 | 0.28144 | 0.055519 | 0.62892 | 0.027907 | 0.017871 | 4.1651 | 0.42458 | 1.4534 | SuP | 1.3514 | 0.019056 | 0.017639 | 0.0030273 | 0.17163 | 0.15887 | 0.02016 | 0.048067 | 0.254 | 2.4943 | 0.1 | 0.029693 | 1.5246 | 6.0025 | 1.2 | 0.10641 | 0.1361 | 0.94513 | 0.00047891 | 3.2295e-05 | 1 | 0.098111 | 0.2521 | 0.98105 | 0.14717 | 0.0013138 | 0 | 39.3701 | 1.2 | 0.22544 | 0.22544 | 1124.1828 | 1123.1578 | 1124.2073 | 1123.1823 | Cota Lamina Agua pozo 1: 0; Cota Energia pozo 1: 0 | -0.22544 | -0.048067 |  |  | 0.2521
Exist. | Sanitario | Recebo | 0 | P49 | P52 | P49-P52 | CTO | 0.013 | 0.94 | 1.04 | 1124.319 | 1124.257 | 1123.379 | 1123.217 | 1123.129 | 1122.967 | 0 | 1.19 | 1.29 | 3.9034 | 1.5884 | 4.1503 | 10 | 0.254 | 0.047545 | 0 | 0 | 0 | 0.047545 | 13.8736 | 13.9211 | 3317.9689 | 3.533 | 0 | 0 | 0 | 3.533 | 3.4049 | 12.0295 | 27.8423 | 2.7842 | 42.656 | 42.656 | [12 empty] | 42.656 | 42.656 | 2.4943 | 3.7939 | 126.3866 | 0.3375 | 1 | 0.45075 | 0.93625 | 0.34625 | 2.4943 | 0.11449 | 0.059452 | 24.1321 | 2.4599 | 2.6871 | SuP | 2.9443 | 0.087683 | 0.059272 | 0.022163 | 0.37392 | 0.25276 | 0.31709 | 0.43159 | 0.3048 | 1.3752 | 0.2 | 0.044141 | 1.5651 | 5.1348 | 1.2 | 0.038298 | 0.082439 | 0.78674 | 0.013619 | 3.8754e-05 | 1 | 0.11765 | 13.619 | 1.0743 | 0.17647 | 0.001572 | 0 | 32.8084 | 1.2 | 0.29209 | 0.29209 | 1123.1578 | 1122.9958 | 1123.1823 | 1123.0203 | 1123.1578 | 1122.9778 |  | 1123.0462 | 1122.9667 |  | 1122.6857 | 1122.5351 |  |  | 13.619
Exist. | Sanitario | Concreto | 1 | P46a | P61 | P46a-P61 | CTO | 0.013 | 2.2 | 2.6 | 1128.901 | 1126.092 | 1126.701 | 1123.492 | 1126.501 | 1123.292 | 1123.252 | 2.4 | 2.8 | 134.4414 | 2.0894 | 2.3869 | 8 | 0.2032 | 0.43438 | 0 | 0 | 0 | 0.43438 | 0 | 0.43438 | 103.5312 | 0.11024 | 0 | 0 | 0 | 0.11024 | 4.2394 | 0.46736 | 0.86877 | 0.086877 | 1.423 | 1.5 | [12 empty] | 1.423 | 1.5 | 1.6301 | 0.96764 | 52.8634 | 0.028375 | 0.39383 | 0.1441 | 0.36106 | 0.082913 | 0.64198 | 0.029281 | 0.018342 | 4.2584 | 0.43409 | 1.4422 | SuP | 1.5575 | 0.020163 | 0.018186 | 0.0028778 | 0.15824 | 0.14272 | 0.021006 | 0.050287 | 0.2032 | 1.8764 | 0.1 | 0.015844 | 1.5247 | 7.5032 | 1.2 | 0.046597 | 0.062441 | 0.9068 | 0.00047891 | 2.5836e-05 | 1 | 0.065798 | 0.45433 | 0.80342 | 0.098697 | 0.00051865 | 0 | 39.3701 | 1.2 | 0.17385 | 0.17385 | 1126.5298 | 1123.3208 | 1126.5543 | 1123.3453 | Cota Lamina Agua pozo 1: 0; Cota Energia pozo 1: 0 | -0.17385 | -0.050287 |  |  | 0.45433
Exist. | Sanitario | Concreto | 1 | P55 | P53 | P55-P53 | CTO | 0.013 | 1.19 | 0.88 | 1125.83 | 1124.261 | 1124.64 | 1123.381 | 1124.44 | 1123.181 | 1123.051 | 1.39 | 1.08 | 34.1332 | 4.5967 | 3.6885 | 8 | 0.2032 | 0.096521 | 0 | 0 | 0 | 0.096521 | 0 | 0.096521 | 23.0048 | 0.024496 | 0 | 0 | 0 | 0.024496 | 4.3721 | 0.1071 | 0.19304 | 0.019304 | 0.31944 | 1.5 | [12 empty] | 0.31944 | 1.5 | 2.0264 | 0.17299 | 65.7144 | 0.022826 | 0.37274 | 0.13078 | 0.33054 | 0.072369 | 0.75532 | 0.026575 | 0.016792 | 6.0134 | 0.61299 | 1.7841 | SuP | 1.4801 | 0.018239 | 0.016619 | 0.0024991 | 0.15038 | 0.13702 | 0.029078 | 0.055653 | 0.2032 | 0.45661 | 0.2 | 0.0036902 | 1.5549 | 7.652 | 1.2 | 0.0027286 | 0.0064188 | 1.1272 | 0.00047891 | 2.5836e-05 | 1 | 0.076071 | 0.10199 | 0.86386 | 0.11411 | 0.00092727 | 0 | 39.3701 | 1.2 | 0.17385 | 0.17385 | 1124.4688 | 1123.2098 | 1124.4933 | 1123.2343 | Cota Lamina Agua pozo 1: 0; Cota Energia pozo 1: 0 | -0.17385 | -0.055653 |  |  | 0.10199
Exist. | Sanitario | Concreto | 0 | P53 | P54 | P53-P54 | CTO | 0.013 | 1.01 | 0.89 | 1124.261 | 1123.645 | 1123.251 | 1122.755 | 1123.051 | 1122.555 | 1122.555 | 1.21 | 1.09 | 50.9224 | 1.2097 | 0.97403 | 8 | 0.2032 | 0.20004 | 0 | 0 | 0 | 0.20004 | 0.096521 | 0.29656 | 70.6833 | 0.075265 | 0 | 0 | 0 | 0.075265 | 4.2819 | 0.32227 | 0.59313 | 0.059313 | 0.97472 | 1.5 | [12 empty] | 0.97472 | 1.5 | 1.0413 | 0.69765 | 33.7694 | 0.044419 | 0.43849 | 0.17251 | 0.42723 | 0.10819 | 0.45661 | 0.035054 | 0.021703 | 2.0496 | 0.20893 | 0.93407 | CRITICO | 1.7133 | 0.024317 | 0.02145 | 0.0037338 | 0.17407 | 0.15355 | 0.010626 | 0.045681 | 0.254 | 0.5657 | 0.1 | 0.0005684 | 3.0355 | 11.9506 | 1.2 | 0.00036392 | 0.00093232 | 0.33159 | 0.00047891 | 3.2295e-05 | 1 | 0.048804 | 0.3112 | 0.69193 | 0.073207 | 8.0166e-05 | 0.087944 | 31.4961 | 1.2 | 0 | 0.087944 | 1123.0798 | 1122.5838 | 1123.1043 | 1122.6083 | Cota Lamina Agua pozo 1: 1123.2098; Cota Energia pozo 1: 1123.2279 | 1123.1218 | 1123.1822 |  |  | 0.3112
Exist. | Sanitario | Recebo | 0 | P54 | P60 | P54-P60 | CTO | 0.013 | 0.84 | 1.09 | 1123.645 | 1123.208 | 1122.805 | 1122.118 | 1122.555 | 1121.868 | 1121.918 | 1.09 | 1.34 | 39.496 | 1.1064 | 1.7394 | 10 | 0.254 | 0.065727 | 0 | 0 | 0 | 0.065727 | 0.29656 | 0.36229 | 86.3488 | 0.091946 | 0 | 0 | 0 | 0.091946 | 4.2605 | 0.39173 | 0.72458 | 0.072458 | 1.1888 | 1.5 | [12 empty] | 1.1888 | 1.5 | 1.6148 | 0.36912 | 81.8211 | 0.018333 | 0.35033 | 0.11866 | 0.30233 | 0.062665 | 0.5657 | 0.030141 | 0.019198 | 3.2363 | 0.3299 | 1.2565 | SuP | 1.4067 | 0.020625 | 0.018966 | 0.0033884 | 0.17865 | 0.16428 | 0.016311 | 0.046451 | 0.2032 | 1.1214 | 0.1 | 0.004779 | 1.616 | 7.9529 | 1.2 | 0.0094453 | 0.014224 | 1.4035 | 0.00047891 | 2.5836e-05 | 1 | 0.088041 | 0.37955 | 0.92935 | 0.13206 | 0.0016649 | 0 | 49.2126 | 1.2 | 0.17385 | 0.17385 | 1122.5838 | 1121.8968 | 1122.6083 | 1121.9213 | Cota Lamina Agua pozo 1: 1122.5838; Cota Energia pozo 1: 1122.6074 | 1122.4099 | 1122.5609 |  |  | 0.37955
Exist. | Sanitario | Concreto | 1 | P66 | P61 | P66-P61 | CTO | 0.013 | 1.09 | 2.64 | 1128.555 | 1126.092 | 1127.465 | 1123.452 | 1127.265 | 1123.252 | 1123.252 | 1.29 | 2.84 | 73.25 | 3.3625 | 5.4785 | 8 | 0.2032 | 0.7595 | 0 | 0 | 0.041742 | 0.7595 | 0.61775 | 1.3772 | 328.2532 | 0.34953 | 0 | 0 | 0.018784 | 0.36831 | 4.0615 | 1.4959 | 2.7545 | 0.27545 | 4.5258 | 4.5258 | [12 empty] | 4.5258 | 4.5258 | 2.4696 | 1.4696 | 80.0879 | 0.056511 | 1 | 0.19112 | 0.46983 | 0.12381 | 2.4696 | 0.038835 | 0.023868 | 12.645 | 1.289 | 4.7878 | SuP | 1.8098 | 0.027075 | 0.023528 | 0.0043262 | 0.18387 | 0.15979 | 0.31086 | 0.34969 | 0.2032 | 1.8764 | 0.2 | 0.026282 | 1.617 | 7.9579 | 1.2 | 0.010763 | 0.037045 | 1.3738 | 0.001445 | 2.5836e-05 | 1 | 0.086794 | 1.445 | 0.92274 | 0.13019 | 0.0015724 | 0 | 39.3701 | 1.2 | 0.17385 | 0.17385 | 1127.2938 | 1123.2808 | 1127.3183 | 1123.3053 | Cota Lamina Agua pozo 1: 0; Cota Energia pozo 1: 0 | -0.17385 | -0.34969 |  |  | 1.445
Exist. | Sanitario | Concreto | 0 | P61 | P60 | P61-P60 | CTO | 0.013 | 2.64 | 1.09 | 1126.092 | 1123.208 | 1123.452 | 1122.118 | 1123.252 | 1121.918 | 1121.918 | 2.84 | 1.29 | 42.1811 | 6.8372 | 3.1626 | 8 | 0.2032 | 0.16571 | 0 | 0 | 0 | 0.16571 | 1.8116 | 1.9773 | 471.2804 | 0.50183 | 0 | 0 | 0 | 0.50183 | 3.9873 | 2.0009 | 3.9547 | 0.39547 | 6.3511 | 6.3511 | [12 empty] | 6.3511 | 6.3511 | 1.8764 | 3.0951 | 60.8493 | 0.10437 | 1 | 0.25237 | 0.59475 | 0.17394 | 1.8764 | 0.051282 | 0.030213 | 9.3189 | 0.94993 | 3.1375 | SuP | 2.1053 | 0.036396 | 0.030037 | 0.006425 | 0.2139 | 0.17653 | 0.17945 | 0.23073 | 0.2032 | 1.1214 | 0.2 | 0.023069 | 3.1387 | 15.4465 | 1.2 | 0.017428 | 0.040498 | 1.0438 | 0.0020277 | 2.5836e-05 | 1 | 0.072268 | 2.0277 | 0.84199 | 0.1084 | 0.00075512 | 0 | 39.3701 | 1.2 | 0.17385 | 0.17385 | 1123.2808 | 1121.9468 | 1123.3053 | 1121.9713 | 1123.2808 | 1123.3208 |  | 1123.2683 | 1123.2829 |  | 1123.1069 | 1123.0376 |  |  | 2.0277
Exist. | Sanitario | Recebo | 0 | P60 | P58 | P60-P58 | CTO | 0.013 | 1.09 | 0.64 | 1123.208 | 1122.361 | 1122.118 | 1121.721 | 1121.918 | 1121.521 | 1121.371 | 1.29 | 0.84 | 35.1422 | 2.4102 | 1.1297 | 8 | 0.2032 | 0.16474 | 0 | 0 | 0 | 0.16474 | 2.3396 | 2.5044 | 596.894 | 0.63558 | 0 | 0 | 0 | 0.63558 | 3.9334 | 2.5 | 5.0088 | 0.50088 | 8.0096 | 8.0096 | [12 empty] | 8.0096 | 8.0096 | 1.1214 | 9.2952 | 36.3678 | 0.22024 | 1 | 0.36219 | 0.79534 | 0.26617 | 1.1214 | 0.073597 | 0.040403 | 4.475 | 0.45616 | 1.5359 | SuP | 2.5831 | 0.054254 | 0.040379 | 0.010597 | 0.26245 | 0.19533 | 0.0641 | 0.1377 | 0.3556 | 0.46733 | 0.2 | 0.010594 | 3.1242 | 8.7858 | 1.2 | 0.013085 | 0.023679 | 0.15398 | 0.0025573 | 4.5213e-05 | 1 | 0.051277 | 2.5573 | 0.70924 | 0.076915 | 3.555e-05 | 0.092341 | 22.4972 | 1.2 | 0 | 0.092341 | 1121.9468 | 1121.5498 | 1121.9713 | 1121.5743 | 1121.9468 | 1121.8968 |  | 1121.9308 | 1121.9071 |  | 1121.8044 | 1121.7694 |  |  | 2.5573
Exist. | Sanitario | Recebo | 1 | P48a | P50 | P48a-P50 | CTO | 0.013 | 0.79 | 1.14 | 1125.165 | 1124.086 | 1124.375 | 1122.946 | 1124.175 | 1122.746 | 1122.106 | 0.99 | 1.34 | 42.9138 | 2.5143 | 3.3299 | 8 | 0.2032 | 0.15297 | 0 | 0 | 0 | 0.15297 | 0 | 0.15297 | 36.4596 | 0.038823 | 0 | 0 | 0 | 0.038823 | 4.3405 | 0.16851 | 0.30595 | 0.030595 | 0.50505 | 1.5 | [12 empty] | 0.50505 | 1.5 | 1.9254 | 0.28854 | 62.4387 | 0.024024 | 0.37729 | 0.13366 | 0.33713 | 0.074645 | 0.72643 | 0.027159 | 0.017126 | 5.54 | 0.56473 | 1.6967 | SuP | 1.4971 | 0.018653 | 0.016959 | 0.0025795 | 0.1521 | 0.13829 | 0.026896 | 0.054055 | 0.2032 | 0.99174 | 0.1 | 0.0023234 | 3.1342 | 15.4242 | 1.2 | 0.0021526 | 0.004476 | 1.0711 | 0.00047891 | 2.5836e-05 | 1 | 0.073521 | 0.16125 | 0.84926 | 0.11028 | 0.00080894 | 0 | 39.3701 | 1.2 | 0.17385 | 0.17385 | 1124.2038 | 1122.7748 | 1124.2283 | 1122.7993 | Cota Lamina Agua pozo 1: 0; Cota Energia pozo 1: 0 | -0.17385 | -0.054055 |  |  | 0.16125
Exist. | Sanitario | Recebo | 0 | P50 | P58 | P50-P58 | CTO | 0.013 | 1.78 | 0.84 | 1124.086 | 1122.361 | 1122.306 | 1121.521 | 1122.106 | 1121.321 | 1121.371 | 1.98 | 1.04 | 88.8535 | 1.9414 | 0.88348 | 8 | 0.2032 | 0.32254 | 0 | 0 | 0 | 0.32254 | 0.15297 | 0.47551 | 113.3327 | 0.12068 | 0 | 0 | 0 | 0.12068 | 4.2283 | 0.51026 | 0.95102 | 0.095102 | 1.5564 | 1.5564 | [12 empty] | 1.5564 | 1.5564 | 0.99174 | 1.1852 | 32.1613 | 0.048393 | 1 | 0.17927 | 0.44273 | 0.11375 | 0.99174 | 0.036427 | 0.022491 | 1.9249 | 0.19622 | 1.9884 | SuP | 1.7488 | 0.025315 | 0.02221 | 0.0039462 | 0.17768 | 0.15589 | 0.05013 | 0.086557 | 0.3556 | 0.46733 | 0.2 | 0.0077997 | 1.5335 | 4.3125 | 1.2 | 0.00841 | 0.01621 | 0.13617 | 0.00049691 | 4.5213e-05 | 1 | 0.047243 | 0.49691 | 0.68077 | 0.070864 | 2.5604e-05 | 0.085067 | 22.4972 | 1.2 | 0 | 0.085067 | 1122.1348 | 1121.3498 | 1122.1593 | 1121.3743 | Cota Lamina Agua pozo 1: 1122.7748; Cota Energia pozo 1: 1122.7949 | 1122.6897 | 1122.7083 |  |  | 0.49691
Exist. | Sanitario | Recebo | 0 | P58 | P59 | P58-P59 | CTO | 0.013 | 0.64 | 0.7 | 1122.361 | 1122.401 | 1121.721 | 1121.701 | 1121.371 | 1121.351 | 1121.351 | 0.99 | 1.05 | 21.5 | -0.18605 | 0.093023 | 14 | 0.3556 | 0.055506 | 0 | 0 | 0 | 0.055506 | 2.9799 | 3.0354 | 723.456 | 0.77035 | 0 | 0 | 0 | 0.77035 | 3.8863 | 2.9938 | 6.0708 | 0.60708 | 9.6716 | 9.6716 | [12 empty] | 9.6716 | 9.6716 | 0.46733 | 8.5347 | 46.4123 | 0.20838 | 1 | 0.35187 | 0.77806 | 0.25687 | 0.46733 | 0.12512 | 0.06917 | 0.63051 | 0.064273 | 0.49183 | SuB | 2.54 | 0.091874 | 0.069093 | 0.031204 | 0.45162 | 0.33964 | 0.011131 | 0.13626 | 0.3556 | 1.1093 | 0.1 | 0.0051585 | 3.0712 | 8.6367 | 1.2 | 0.012602 | 0.017761 | 0.19651 | 0.0030879 | 4.5213e-05 | 1 | 0.06033 | 3.0879 | 0.76931 | 0.090495 | 6.8176e-05 | 0.10868 | 39.3701 | 1.2 | 0 | 0.10868 | 1121.3998 | 1121.3798 | 1121.4243 | 1121.4043 | 1121.3498 | 1121.5498 |  | 1121.3581 | 1121.5506 |  | 1121.2411 | 1121.2219 |  |  | 3.0879
Exist. | Sanitario | Recebo | 0 | P59 | P57 | P59-P57 | CTO | 0.013 | 0.7 | 0.68 | 1122.401 | 1122.23 | 1121.701 | 1121.55 | 1121.351 | 1121.2 | 1121.1 | 1.05 | 1.03 | 28.8104 | 0.59354 | 0.52412 | 14 | 0.3556 | 0.057211 | 0 | 0 | 0 | 0.057211 | 3.0354 | 3.0926 | 737.0917 | 0.78487 | 0 | 0 | 0 | 0.78487 | 3.8815 | 3.0465 | 6.1852 | 0.61852 | 9.8502 | 9.8502 | [12 empty] | 9.8502 | 9.8502 | 1.1093 | 3.6331 | 110.1671 | 0.089411 | 1 | 0.23129 | 0.55259 | 0.16041 | 1.1093 | 0.082248 | 0.049125 | 2.5064 | 0.25549 | 1.4693 | SuP | 2.0069 | 0.058002 | 0.048747 | 0.017394 | 0.35682 | 0.29988 | 0.062716 | 0.14496 | 0.3556 | 2.2992 | 0.1 | 0.020672 | 1.587 | 4.4628 | 1.2 | 0.043301 | 0.063972 | 0.46646 | 0.0031449 | 4.5213e-05 | 1 | 0.10735 | 3.1449 | 1.0262 | 0.16103 | 0.00068549 | 0.19406 | 39.3701 | 1.2 | 0 | 0.19406 | 1121.3798 | 1121.2288 | 1121.4043 | 1121.2533 | Cota Lamina Agua pozo 1: 1121.3798; Cota Energia pozo 1: 1121.3866 | 1121.1857 | 1121.2416 |  |  | 3.1449
Exist. | Sanitario | Recebo | 1 | P52 | P56 | P52-P56 | CTO | 0.013 | 0.99 | 0.84 | 1124.257 | 1123.071 | 1123.267 | 1122.231 | 1122.967 | 1121.931 | 1121.931 | 1.29 | 1.14 | 57.0594 | 2.0785 | 1.8157 | 12 | 0.3048 | 0.17911 | 0 | 0 | 0 | 0.17911 | 13.9211 | 14.1003 | 3360.6588 | 3.5785 | 0 | 0 | 0 | 3.5785 | 3.4001 | 12.167 | 28.2005 | 2.8201 | 43.1876 | 43.1876 | [12 empty] | 43.1876 | 43.1876 | 1.863 | 0.15518 | 135.9344 | 0.31771 | 0.73817 | 0.43717 | 0.91625 | 0.33263 | 1.3752 | 0.13325 | 0.069818 | 12.4013 | 1.2641 | 1.3777 | SuP | 2.8896 | 0.1014 | 0.069625 | 0.030661 | 0.44037 | 0.30238 | 0.096389 | 0.22964 | 0.3048 | 1.1347 | 0.2 | 0.0061529 | 3.1388 | 10.2979 | 1.2 | 0.0017686 | 0.0079216 | 0.84617 | 0.013789 | 3.8754e-05 | 1 | 0.1235 | 13.7887 | 1.1007 | 0.18525 | 0.0019094 | 0 | 39.3701 | 1.2 | 0.29209 | 0.29209 | 1122.9958 | 1121.9598 | 1123.0203 | 1121.9843 | Cota Lamina Agua pozo 1: 0; Cota Energia pozo 1: 0 | -0.29209 | -0.22964 |  |  | 13.7887
Exist. | Sanitario | Recebo | 0 | P56 | P57 | P56-P57 | CTO | 0.013 | 0.84 | 0.73 | 1123.071 | 1122.23 | 1122.231 | 1121.5 | 1121.931 | 1121.2 | 1121.1 | 1.14 | 1.03 | 71.2138 | 1.181 | 1.0265 | 12 | 0.3048 | 0.26007 | 0 | 0 | 0 | 0.26007 | 14.1003 | 14.3603 | 3422.6438 | 3.6445 | 0 | 0 | 0 | 3.6445 | 3.3931 | 12.3663 | 28.7206 | 2.8721 | 43.959 | 43.959 | [12 empty] | 43.959 | 43.959 | 1.4008 | 0.33609 | 102.2092 | 0.43009 | 0.81005 | 0.51606 | 1.0281 | 0.40806 | 1.1347 | 0.1573 | 0.078338 | 7.8269 | 0.79785 | 1.0252 | CRITICO | 3.2059 | 0.12465 | 0.077726 | 0.037975 | 0.48857 | 0.30464 | 0.065625 | 0.22292 | 0.3556 | 2.2992 | 0.1 | 0.020381 | 3.0429 | 8.5572 | 1.2 | 0.041469 | 0.06185 | 0.43276 | 0.014035 | 4.5213e-05 | 1 | 0.10212 | 14.035 | 1.0009 | 0.15318 | 0.00056113 | 0.18449 | 33.7458 | 1.2 | 0 | 0.18449 | 1121.9598 | 1121.2288 | 1121.9843 | 1121.2533 | Cota Lamina Agua pozo 1: 1121.9598; Cota Energia pozo 1: 1121.9764 | 1121.7753 | 1121.7535 |  |  | 14.035
Nuevo | Sanitario | Recebo | 0 | P57 | V1 | P57-V1 | PVC | 0.011 | 0.78 | 0.75 | 1122.23 | 1121.36 | 1121.45 | 1120.61 | 1121.1 | 1120.26 | 1120.23 | 1.13 | 1.1 | 52.1046 | 1.6697 | 1.6121 | 14 | 0.3556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4529 | 17.4529 | 4159.7355 | 4.4293 | 0 | 0 | 0 | 4.4293 | 3.3181 | 14.6968 | 34.9059 | 3.4906 | 53.0933 | 53.0933 | [12 empty] | 53.0933 | 53.0933 | 2.2992 | 1.2236 | 228.3443 | 0.23251 | 1 | 0.37226 | 0.81277 | 0.27476 | 2.2992 | 0.13238 | 0.072255 | 11.4137 | 1.1635 | 2.3433 | SuP | 2.6249 | 0.097971 | 0.07217 | 0.033682 | 0.46671 | 0.3438 | 0.26944 | 0.40181 | 0.3556 | 1.3952 | 0.2 | 0.034045 | 2.9238 | 8.2222 | 1.2 | 0.024992 | 0.059036 | 0.96683 | 0.016951 | 4.5213e-05 | 1 | 0.17452 | 16.9514 | 1.3084 | 0.26178 | 0.0047991 | 0 | 39.3701 | 1.2 | 0.38963 | 0.38963 | [14 empty] | 16.9514
Nuevo | Sanitario | 0 | 0 | V1 | V2 | V1-V2 | PVC | 0.011 | 0.78 | 0.94 | 1121.36 | 1121.02 | 1120.58 | 1120.08 | 1120.23 | 1119.73 | 1119.89 | 1.13 | 1.29 | 84.2276 | 0.40367 | 0.59363 | 14 | 0.3556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4529 | 17.4529 | 4159.7355 | 4.4293 | 0 | 0 | 0 | 4.4293 | 3.3181 | 14.6968 | 34.9059 | 3.4906 | 53.0933 | 53.0933 | [12 empty] | 53.0933 | 53.0933 | 1.3952 | 1.2236 | 138.5627 | 0.38317 | 1 | 0.4839 | 0.98585 | 0.37622 | 1.3952 | 0.17208 | 0.087642 | 5.0688 | 0.5167 | 1.2159 | SuP | 3.0772 | 0.13399 | 0.087041 | 0.047622 | 0.54712 | 0.35542 | 0.099213 | 0.27129 | 0.3556 | 2.5422 | 0.1 | 0.023017 | 2.73 | 7.6771 | 1.2 | 0.04023 | 0.063248 | 0.58669 | 0.016951 | 4.5213e-05 | 1 | 0.12509 | 16.9514 | 1.1077 | 0.18763 | 0.0012645 | 0.22667 | 39.3701 | 1.2 | 0 | 0.22667 | [14 empty] | 16.9514
Nuevo | Sanitario | 0 | 0 | V2 | P76 | V2-P76 | PVC | 0.011 | 0.78 | 0.94 | 1121.02 | 1119.52 | 1120.24 | 1118.58 | 1119.89 | 1118.23 | 1118.4 | 1.13 | 1.29 | 84.2276 | 1.7809 | 1.9709 | 14 | 0.3556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4529 | 17.4529 | 4159.7355 | 4.4293 | 0 | 0 | 0 | 4.4293 | 3.3181 | 14.6968 | 34.9059 | 3.4906 | 53.0933 | 53.0933 | [12 empty] | 53.0933 | 53.0933 | 2.5422 | 1.2236 | 252.4733 | 0.21029 | 1 | 0.35423 | 0.78141 | 0.2592 | 2.5422 | 0.12597 | 0.069467 | 13.4285 | 1.3689 | 2.6653 | SuP | 2.5499 | 0.092575 | 0.069455 | 0.03149 | 0.45338 | 0.34015 | 0.32939 | 0.45535 | 0.3556 | 1.7133 | 0.2 | 0.035954 | 2.8691 | 8.0684 | 1.2 | 0.021008 | 0.056962 | 1.069 | 0.016951 | 4.5213e-05 | 1 | 0.1866 | 16.9514 | 1.353 | 0.27991 | 0.0062753 | 0 | 39.3701 | 1.2 | 0.38963 | 0.38963 | [14 empty] | 16.9514
Exist. | Sanitario | Recebo | 0 | P68 | P69 | P68-P69 | PVC | 0.011 | 0.63 | 0.61 | 1130.773 | 1129.037 | 1130.143 | 1128.427 | 1129.943 | 1128.227 | 1128.197 | 0.83 | 0.81 | 25.837 | 6.719 | 6.6416 | 8 | 0.2032 | 0.034891 | 0 | 0 | 0 | 0.034891 | 0 | 0.034891 | 8.3158 | 0.0088548 | 0 | 0 | 0 | 0.0088548 | 4.422 | 0.039156 | 0.069781 | 0.0069781 | 0.11592 | 1.5 | [12 empty] | 0.11592 | 1.5 | 3.2136 | 0.039434 | 104.2136 | 0.014394 | 0.32275 | 0.10606 | 0.27239 | 0.052423 | 1.0372 | 0.021551 | 0.013837 | 8.8921 | 0.90643 | 2.7287 | SuP | 1.3269 | 0.014703 | 0.013648 | 0.0018399 | 0.13481 | 0.12514 | 0.05483 | 0.076381 | 0.2032 | 0.84073 | 0.2 | 0.0037608 | 2.5955 | 12.773 | 1.2 | 0.0011803 | 0.0049411 | 1.7876 | 0.00047891 | 2.5836e-05 | 1 | 0.10345 | 0.037009 | 1.0074 | 0.15517 | 0.0031762 | 0 | 39.3701 | 1.2 | 0.17385 | 0.17385 | 1129.9718 | 1128.2558 | 1129.9963 | 1128.2803 | Cota Lamina Agua pozo 1: 0; Cota Energia pozo 1: -0.063248 | -0.17385 | -0.13963 |  |  | 0.03701
Exist. | Sanitario | Recebo | 0 | P69 | P70 | P69-P70 | PVC | 0.011 | 0.64 | 0.7 | 1129.037 | 1128.136 | 1128.397 | 1127.436 | 1128.197 | 1127.236 | 1127.236 | 0.84 | 0.9 | 27.5568 | 3.2696 | 3.4873 | 8 | 0.2032 | 0.030154 | 0 | 0 | 0 | 0.030154 | 0.034891 | 0.065044 | 15.5026 | 0.016507 | 0 | 0 | 0 | 0.016507 | 4.3943 | 0.072539 | 0.13009 | 0.013009 | 0.21564 | 1.5 | [12 empty] | 0.21564 | 1.5 | 2.3286 | 0.10145 | 75.5153 | 0.019864 | 0.36104 | 0.12356 | 0.31396 | 0.066645 | 0.84073 | 0.025108 | 0.015949 | 5.3916 | 0.5496 | 2.0449 | SuP | 1.4368 | 0.017202 | 0.01576 | 0.0023005 | 0.14597 | 0.13374 | 0.036026 | 0.061134 | 0.254 | 0.62371 | 0.2 | 0.0032397 | 2.1554 | 8.4857 | 1.2 | 0.0014403 | 0.0046801 | 0.74151 | 0.00047891 | 3.2295e-05 | 1 | 0.083458 | 0.068847 | 0.90483 | 0.12519 | 0.00068737 | 0 | 31.4961 | 1.2 | 0.22544 | 0.22544 | 1128.2258 | 1127.2648 | 1128.2503 | 1127.2893 | Cota Lamina Agua pozo 1: 1128.2558; Cota Energia pozo 1: 1128.2754 | 1128.0303 | 1128.2143 |  |  | 0.06885
Exist. | Sanitario | Recebo | 0 | P70 | P71 | P70-P71 | PVC | 0.011 | 0.65 | 0.59 | 1128.136 | 1127.751 | 1127.486 | 1127.161 | 1127.236 | 1126.911 | 1126.911 | 0.9 | 0.84 | 19.3327 | 1.9914 | 1.6811 | 10 | 0.254 | 0.059448 | 0 | 0 | 0 | 0.059448 | 0.065044 | 0.12449 | 29.6716 | 0.031595 | 0 | 0 | 0 | 0.031595 | 4.3555 | 0.13761 | 0.24898 | 0.024898 | 0.41149 | 1.5 | [12 empty] | 0.41149 | 1.5 | 1.8761 | 0.15424 | 95.0624 | 0.015779 | 0.33245 | 0.11049 | 0.28292 | 0.056026 | 0.62371 | 0.028065 | 0.017965 | 2.9245 | 0.29811 | 1.4371 | SuP | 1.3554 | 0.019167 | 0.017733 | 0.0030525 | 0.17214 | 0.15926 | 0.019827 | 0.047893 | 0.254 | 0.8644 | 0.1 | 0.0018256 | 1.9735 | 7.7695 | 1.2 | 0.0017717 | 0.0035973 | 0.93345 | 0.00047891 | 3.2295e-05 | 1 | 0.097301 | 0.13138 | 0.977 | 0.14595 | 0.0012709 | 0 | 39.3701 | 1.2 | 0.22544 | 0.22544 | 1127.2648 | 1126.9398 | 1127.2893 | 1126.9643 | Cota Lamina Agua pozo 1: 1127.2648; Cota Energia pozo 1: 1127.2846 | 1127.0393 | 1127.2368 |  |  | 0.13138
Exist. | Sanitario | Recebo | 0 | P71 | P72 | P71-P72 | PVC | 0.011 | 0.59 | 1.14 | 1127.751 | 1124.803 | 1127.161 | 1123.663 | 1126.911 | 1123.413 | 1123.443 | 0.84 | 1.39 | 62.2883 | 4.7328 | 5.6158 | 10 | 0.254 | 0.23888 | 0 | 0 | 0 | 0.23888 | 0.12449 | 0.36337 | 86.6065 | 0.09222 | 0 | 0 | 0 | 0.09222 | 4.2601 | 0.39287 | 0.72675 | 0.072675 | 1.1923 | 1.5 | [12 empty] | 1.1923 | 1.5 | 3.429 | 0.24628 | 173.7483 | 0.0086332 | 0.25209 | 0.079425 | 0.20633 | 0.035396 | 0.8644 | 0.020174 | 0.013102 | 7.1323 | 0.72705 | 2.3577 | SuP | 1.1428 | 0.013679 | 0.012946 | 0.001879 | 0.14513 | 0.13736 | 0.038083 | 0.058257 | 0.254 | 0.96769 | 0.1 | 0.00096444 | 2.9795 | 11.7304 | 1.2 | 0.00032622 | 0.0012907 | 1.7061 | 0.00047891 | 3.2295e-05 | 1 | 0.14545 | 0.38067 | 1.1945 | 0.21818 | 0.0063595 | 0 | 39.3701 | 1.2 | 0.22544 | 0.22544 | 1126.9398 | 1123.4418 | 1126.9643 | 1123.4663 | Cota Lamina Agua pozo 1: 1126.9398; Cota Energia pozo 1: 1126.9607 | 1126.7143 | 1126.9025 |  |  | 0.38067
Exist. | Sanitario | Concreto | 0 | P72 | P73 | P72-P73 | PVC | 0.011 | 1.11 | 0.99 | 1124.803 | 1121.534 | 1123.693 | 1120.544 | 1123.443 | 1120.294 | 1120.294 | 1.36 | 1.24 | 64.1873 | 5.0929 | 4.906 | 10 | 0.254 | 0.20423 | 0 | 0 | 0 | 0.20423 | 0.36337 | 0.5676 | 135.2826 | 0.14405 | 0 | 0 | 0 | 0.14405 | 4.2053 | 0.60577 | 1.1352 | 0.11352 | 1.8545 | 1.8545 | [12 empty] | 1.8545 | 1.8545 | 3.2049 | 0.4864 | 162.3961 | 0.01142 | 0.30194 | 0.096543 | 0.24979 | 0.044691 | 0.96769 | 0.024522 | 0.015862 | 7.5095 | 0.76549 | 2.3893 | SuP | 1.2638 | 0.016692 | 0.015603 | 0.0025043 | 0.1605 | 0.15003 | 0.047728 | 0.07225 | 0.254 | 0.91747 | 0.2 | 0.00096504 | 3.1357 | 12.3454 | 1.2 | 7.7123e-05 | 0.0010422 | 1.5946 | 0.0005921 | 3.2295e-05 | 1 | 0.13905 | 0.5921 | 1.1679 | 0.20857 | 0.0053097 | 0 | 39.3701 | 1.2 | 0.22544 | 0.22544 | 1123.4718 | 1120.3228 | 1123.4963 | 1120.3473 | Cota Lamina Agua pozo 1: 1123.4418; Cota Energia pozo 1: 1123.465 | 1123.2163 | 1123.3928 |  |  | 0.5921
Exist. | Sanitario | Concreto | 0 | P73 | P82 | P73-P82 | PVC | 0.011 | 0.99 | 0.76 | 1121.534 | 1118.718 | 1120.544 | 1117.958 | 1120.294 | 1117.708 | 1117.708 | 1.24 | 1.01 | 90.507 | 3.1114 | 2.8572 | 10 | 0.254 | 0 | 0 | 0 | 0.55581 | 0 | 0.5676 | 0.5676 | 135.2826 | 0.14405 | 0 | 0 | 0.25012 | 0.39417 | 4.2053 | 1.6576 | 1.1352 | 0.11352 | 2.9063 | 2.9063 | [12 empty] | 2.9063 | 2.9063 | 2.4458 | 0.93235 | 123.933 | 0.023451 | 0.37511 | 0.13228 | 0.33398 | 0.073556 | 0.91747 | 0.033599 | 0.021208 | 5.885 | 0.5999 | 1.927 | SuP | 1.489 | 0.023068 | 0.020996 | 0.0039703 | 0.1891 | 0.17211 | 0.042903 | 0.076502 | 0.3048 | 0.72645 | 0.2 | 0.0032009 | 3.1311 | 10.2727 | 1.2 | 0.0011158 | 0.0043167 | 0.77146 | 0.00092791 | 3.8754e-05 | 1 | 0.11612 | 0.92791 | 1.0673 | 0.17418 | 0.0014918 | 0 | 32.8084 | 1.2 | 0.29209 | 0.29209 | 1120.3228 | 1117.7368 | 1120.3473 | 1117.7613 | Cota Lamina Agua pozo 1: 1120.3228; Cota Energia pozo 1: 1120.3463 | 1120.0307 | 1120.2698 |  |  | 0.92791
Exist. | Sanitario | Concreto | 0 | P82 | P85 | P82-P85 | PVC | 0.011 | 0.71 | 0.79 | 1118.718 | 1118.231 | 1118.008 | 1117.441 | 1117.708 | 1117.141 | 1117.141 | 1.01 | 1.09 | 25.2864 | 1.9259 | 2.2423 | 12 | 0.3048 | 0.017287 | 0 | 0 | 0 | 0.017287 | 0.5676 | 0.58489 | 139.4028 | 0.14844 | 0 | 0 | 0 | 0.14844 | 4.2012 | 0.62362 | 1.1698 | 0.11698 | 1.9104 | 1.9104 | [12 empty] | 1.9104 | 1.9104 | 2.4468 | 0.66069 | 178.5304 | 0.010701 | 0.2969 | 0.094242 | 0.24432 | 0.042821 | 0.72645 | 0.028725 | 0.018618 | 4.0252 | 0.41032 | 1.6577 | SuP | 1.2481 | 0.019543 | 0.018299 | 0.0034806 | 0.19021 | 0.1781 | 0.026898 | 0.055623 | 0.3048 | 1.5754 | 0.1 | 0.0099592 | 1.6123 | 5.2899 | 1.2 | 0.022037 | 0.031997 | 1.1113 | 0.00060994 | 3.8754e-05 | 1 | 0.14811 | 0.60994 | 1.2054 | 0.22217 | 0.0039534 | 0 | 39.3701 | 1.2 | 0.29209 | 0.29209 | 1117.7368 | 1117.1698 | 1117.7613 | 1117.1943 | Cota Lamina Agua pozo 1: 1117.7368; Cota Energia pozo 1: 1117.757 | 1117.4447 | 1117.7014 |  |  | 0.60994
Exist. | Sanitario | Concreto | 0 | P85 | P84 | P85-P84 | PVC | 0.011 | 0.79 | 0.75 | 1118.231 | 1117.663 | 1117.441 | 1116.913 | 1117.141 | 1116.613 | 1116.143 | 1.09 | 1.05 | 56.8025 | 0.99996 | 0.92954 | 12 | 0.3048 | 0.016627 | 0 | 0 | 0 | 0.016627 | 0.58489 | 0.60152 | 143.3657 | 0.15266 | 0 | 0 | 0 | 0.15266 | 4.1973 | 0.64076 | 1.203 | 0.1203 | 1.9641 | 1.9641 | [12 empty] | 1.9641 | 1.9641 | 1.5754 | 1.0463 | 114.9469 | 0.017087 | 1 | 0.11468 | 0.29286 | 0.059426 | 1.5754 | 0.034954 | 0.022316 | 2.0097 | 0.20486 | 3.2509 | SuP | 1.3819 | 0.023896 | 0.022039 | 0.0046415 | 0.2106 | 0.19424 | 0.12649 | 0.16144 | 0.3556 | 1.4137 | 0.2 | 0.0049244 | 1.4674 | 4.1265 | 1.2 | 0.00079876 | 0.0057231 | 0.4867 | 0.00062709 | 4.5213e-05 | 1 | 0.11044 | 0.62709 | 1.0409 | 0.16565 | 0.0007678 | 0.19971 | 33.7458 | 1.2 | 0 | 0.19971 | 1117.1698 | 1116.6418 | 1117.1943 | 1116.6663 | Cota Lamina Agua pozo 1: 1117.1698; Cota Energia pozo 1: 1117.1623 | 1116.9701 | 1117.0009 |  |  | 0.62709
Nuevo | Sanitario | Recebo | 1 | P75 | P74 | P75-P74 | PVC | 0.011 | 0.75 | 0.75 | 1125.261 | 1121.64 | 1124.511 | 1120.89 | 1124.311 | 1120.69 | 1120.67 | 0.95 | 0.95 | 54.7533 | 6.6133 | 6.6133 | 8 | 0.2032 | 0 | 0 | 0 | 0.25981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11691 | 0.11691 | 4.5 | 0.52611 | 0 | 0 | 0.52611 | 1.5 | [12 empty] | 0.52611 | 1.5 | 3.2067 | 0.24188 | 103.9911 | 0.014424 | 0.32297 | 0.10616 | 0.27262 | 0.052503 | 1.0357 | 0.021571 | 0.013849 | 8.862 | 0.90336 | 2.7234 | SuP | 1.3275 | 0.014717 | 0.01366 | 0.0018424 | 0.13488 | 0.12519 | 0.054669 | 0.076241 | 0.2032 | 0.71368 | 0.2 | 0.0057418 | 1.8571 | 9.1393 | 1.2 | 0.0031705 | 0.0089123 | 1.7838 | 0.00047891 | 2.5836e-05 | 1 | 0.1033 | 0.16797 | 1.0067 | 0.15495 | 0.0031581 | 0 | 39.3701 | 1.2 | 0.17385 | 0.17385 | 1124.3398 | 1120.7188 | 1124.3643 | 1120.7433 | Cota Lamina Agua pozo 1: 0; Cota Energia pozo 1: 0 | -0.17385 | -0.076241 |  |  | 0.16798
Nuevo | Sanitario | Recebo | 0 | P74 | P76 | P74-P76 | PVC | 0.011 | 0.77 | 0.75 | 1121.64 | 1119.52 | 1120.87 | 1118.77 | 1120.67 | 1118.57 | 1118.4 | 0.97 | 0.95 | 92.3039 | 2.2968 | 2.2751 | 8 | 0.2032 | 0.34341 | 0 | 0 | 0 | 0.34341 | 0 | 0.34341 | 81.848 | 0.087153 | 0 | 0 | 0 | 0.087153 | 4.2664 | 0.37183 | 0.68682 | 0.068682 | 1.1273 | 1.5 | [12 empty] | 1.1273 | 1.5 | 1.8808 | 0.33888 | 60.9939 | 0.024593 | 0.37945 | 0.13502 | 0.34026 | 0.075726 | 0.71368 | 0.027437 | 0.017285 | 3.8211 | 0.38951 | 1.6582 | SuP | 1.5051 | 0.01885 | 0.01712 | 0.002618 | 0.15292 | 0.13889 | 0.025961 | 0.053397 | 0.3556 | 1.7133 | 0.1 | 0.012366 | 1.5652 | 4.4015 | 1.2 | 0.030559 | 0.042924 | 0.25825 | 0.00047891 | 4.5213e-05 | 1 | 0.072383 | 0.35993 | 0.84266 | 0.10857 | 0.0001414 | 0.13046 | 22.4972 | 1.2 | 0 | 0.13046 | 1120.6988 | 1118.5988 | 1120.7233 | 1118.6233 | Cota Lamina Agua pozo 1: 1120.7188; Cota Energia pozo 1: 1120.7344 | 1120.5883 | 1120.681 |  |  | 0.35993
Nuevo | Sanitario | Recebo | 0 | P76 | P77 | P76-P77 | PVC | 0.011 | 0.77 | 0.53 | 1119.52 | 1118.52 | 1118.75 | 1117.99 | 1118.4 | 1117.64 | 1117.62 | 1.12 | 0.88 | 37.6071 | 2.6591 | 2.0209 | 14 | 0.3556 | 0.02915 | 0 | 0 | 0 | 0.02915 | 17.7963 | 17.8255 | 4248.5311 | 4.5239 | 0 | 0 | 0 | 4.5239 | 3.3098 | 14.9731 | 35.651 | 3.5651 | 54.1892 | 54.1892 | [12 empty] | 54.1892 | 54.1892 | 2.5742 | 0.30363 | 255.6587 | 0.21196 | 0.66557 | 0.35476 | 0.78294 | 0.25957 | 1.7133 | 0.12615 | 0.069603 | 13.7855 | 1.4053 | 1.7948 | SuP | 2.5521 | 0.092732 | 0.069536 | 0.031554 | 0.45377 | 0.34027 | 0.14962 | 0.27577 | 0.3556 | 0.83027 | 0.2 | 0.022896 | 3.1137 | 8.7563 | 1.2 | 0.023847 | 0.046743 | 1.0825 | 0.017301 | 4.5213e-05 | 1 | 0.18817 | 17.3013 | 1.3587 | 0.28226 | 0.006489 | 0 | 39.3701 | 1.2 | 0.38963 | 0.38963 | 1118.4288 | 1117.6688 | 1118.4533 | 1117.6933 | Cota Lamina Agua pozo 1: 1118.5988; Cota Energia pozo 1: 1118.5804 | 1118.2091 | 1118.3046 |  |  | 17.3013
Nuevo | Sanitario | Recebo | 0 | P77 | P78 | P77-P78 | PVC | 0.011 | 0.55 | 0.56 | 1118.52 | 1118.467 | 1117.97 | 1117.907 | 1117.62 | 1117.557 | 1117.537 | 0.9 | 0.91 | 24.1503 | 0.21946 | 0.26087 | 14 | 0.3556 | 0.17053 | 0 | 0 | 0 | 0.17053 | 17.8255 | 17.996 | 4289.1742 | 4.5672 | 0 | 0 | 0 | 4.5672 | 3.306 | 15.0992 | 35.992 | 3.5992 | 54.6905 | 54.6905 | [12 empty] | 54.6905 | 54.6905 | 0.92488 | 0.19273 | 91.854 | 0.59541 | 0.8977 | 0.62324 | 1.1342 | 0.53033 | 0.83027 | 0.22163 | 0.10083 | 2.5737 | 0.26235 | 0.60947 | SuB | 3.6397 | 0.18885 | 0.10057 | 0.065082 | 0.64714 | 0.34463 | 0.035135 | 0.25676 | 0.3556 | 0.8094 | 0.2 | 0.00034883 | 2.3194 | 6.5224 | 1.2 | 1.332e-05 | 0.00036215 | 0.38892 | 0.017461 | 4.5213e-05 | 1 | 0.095099 | 17.4613 | 0.96588 | 0.14265 | 0.00042188 | 0.17168 | 39.3701 | 1.2 | 0 | 0.17168 | 1117.6488 | 1117.5858 | 1117.6733 | 1117.6103 | Cota Lamina Agua pozo 1: 1117.6688; Cota Energia pozo 1: 1117.6466 | 1117.4971 | 1117.3898 |  |  | 17.4613
Nuevo | Sanitario | Recebo | 0 | P78 | P80 | P78-P80 | PVC | 0.011 | 0.58 | 1.05 | 1118.467 | 1118.899 | 1117.887 | 1117.849 | 1117.537 | 1117.499 | 1117.499 | 0.93 | 1.4 | 15.6304 | -2.7638 | 0.24312 | 14 | 0.3556 | 0.0086187 | 0 | 0 | 0 | 0.0086187 | 17.996 | 18.0046 | 4291.2283 | 4.5694 | 0 | 0 | 0 | 4.5694 | 3.3058 | 15.1056 | 36.0093 | 3.6009 | 54.7158 | 54.7158 | [12 empty] | 54.7158 | 54.7158 | 0.89286 | 0.16051 | 88.6739 | 0.61705 | 0.90652 | 0.63693 | 1.1418 | 0.54764 | 0.8094 | 0.22649 | 0.10151 | 2.4224 | 0.24693 | 0.58443 | SuB | 3.6964 | 0.19518 | 0.10157 | 0.066754 | 0.65722 | 0.342 | 0.03339 | 0.25988 | 0.3556 | 1.399 | 0.1 | 0.0066372 | 2.5096 | 7.0574 | 1.2 | 0.010633 | 0.01727 | 0.37545 | 0.017469 | 4.5213e-05 | 1 | 0.092891 | 17.4694 | 0.9546 | 0.13934 | 0.000384 | 0.16766 | 39.3701 | 1.2 | 0 | 0.16766 | 1117.5658 | 1117.5278 | 1117.5903 | 1117.5523 | Cota Lamina Agua pozo 1: 1117.5858; Cota Energia pozo 1: 1117.61 | 1117.4181 | 1117.3501 |  |  | 17.4694
Nuevo | Sanitario | Concreto | 1 | P81 | P80 | P81-P80 | PVC | 0.011 | 0.91 | 1.45 | 1119.457 | 1118.899 | 1118.547 | 1117.449 | 1118.347 | 1117.249 | 1117.499 | 1.11 | 1.65 | 49.7221 | 1.1222 | 2.2083 | 8 | 0.2032 | 0.12198 | 0 | 0 | 0 | 0.12198 | 0 | 0.12198 | 29.0729 | 0.030957 | 0 | 0 | 0 | 0.030957 | 4.3569 | 0.13488 | 0.24396 | 0.024396 | 0.40324 | 1.5 | [12 empty] | 0.40324 | 1.5 | 1.853 | 0.28254 | 60.0916 | 0.024962 | 0.38086 | 0.13591 | 0.34229 | 0.076428 | 0.70573 | 0.027617 | 0.017388 | 3.7315 | 0.38037 | 1.6342 | SuP | 1.5103 | 0.018978 | 0.017225 | 0.002643 | 0.15344 | 0.13927 | 0.025385 | 0.053001 | 0.3556 | 1.399 | 0.1 | 0.0074378 | 1.3501 | 3.7967 | 1.2 | 0.0147 | 0.022138 | 0.25443 | 0.00047891 | 4.5213e-05 | 1 | 0.071667 | 0.12874 | 0.83848 | 0.1075 | 0.00013588 | 0.12916 | 22.4972 | 1.2 | 0 | 0.12916 | 1118.3758 | 1117.2778 | 1118.4003 | 1117.3023 | Cota Lamina Agua pozo 1: 0; Cota Energia pozo 1: 0 | -0.12916 | -0.053001 |  |  | 0.12874
Nuevo | Sanitario | Concreto | 0 | P80 | P79 | P80-P79 | PVC | 0.011 | 1.05 | 0.89 | 1118.899 | 1118.319 | 1117.849 | 1117.429 | 1117.499 | 1117.079 | 1117.079 | 1.4 | 1.24 | 36.0624 | 1.6083 | 1.1646 | 14 | 0.3556 | 0.026106 | 0 | 0 | 0 | 0.026106 | 18.1266 | 18.1527 | 4326.5233 | 4.6069 | 0 | 0 | 0 | 4.6069 | 3.3026 | 15.215 | 36.3054 | 3.6305 | 55.151 | 55.151 | [12 empty] | 55.151 | 55.151 | 1.9542 | 0.14885 | 194.0822 | 0.28416 | 0.71591 | 0.41233 | 0.879 | 0.30991 | 1.399 | 0.14662 | 0.078143 | 8.8997 | 0.90721 | 1.3436 | SuP | 2.7891 | 0.11034 | 0.077896 | 0.038628 | 0.4959 | 0.35009 | 0.099762 | 0.24639 | 0.3556 | 1.2983 | 0.2 | 0.0027695 | 2.477 | 6.9657 | 1.2 | 0.00031025 | 0.0030797 | 0.82176 | 0.017608 | 4.5213e-05 | 1 | 0.15659 | 17.6083 | 1.2394 | 0.23489 | 0.0031092 | 0 | 39.3701 | 1.2 | 0.38963 | 0.38963 | 1117.5278 | 1117.1078 | 1117.5523 | 1117.1323 | 1117.2778 | 1117.5278 |  | 1117.2802 | 1117.5351 |  | 1116.8881 | 1117.0338 |  |  | 17.6084
Nuevo | Sanitario | Recebo | 1 | P83 | P79 | P83-P79 | PVC | 0.011 | 1.06 | 1.29 | 1118.399 | 1118.319 | 1117.339 | 1117.029 | 1117.139 | 1116.829 | 1117.079 | 1.26 | 1.49 | 16.6529 | 0.4804 | 1.8615 | 8 | 0.2032 | 0.058016 | 0 | 0 | 0 | 0.058016 | 0 | 0.058016 | 13.8275 | 0.014724 | 0 | 0 | 0 | 0.014724 | 4.4 | 0.064785 | 0.11603 | 0.011603 | 0.19242 | 1.5 | [12 empty] | 0.19242 | 1.5 | 1.7013 | 0.14637 | 55.1726 | 0.027187 | 0.38931 | 0.14125 | 0.35453 | 0.080656 | 0.66234 | 0.028702 | 0.01801 | 3.2602 | 0.33233 | 1.5035 | SuP | 1.5412 | 0.01975 | 0.017853 | 0.0027954 | 0.15658 | 0.14154 | 0.02236 | 0.051062 | 0.3556 | 1.2983 | 0.1 | 0.0063555 | 0.60376 | 1.6979 | 1.3 | 0.0134 | 0.019756 | 0.23361 | 0.00047891 | 4.5213e-05 | 1 | 0.067701 | 0.061435 | 0.81495 | 0.10155 | 0.00010817 | 0.12199 | 22.4972 | 1.2 | 0 | 0.12199 | 1117.1678 | 1116.8578 | 1117.1923 | 1116.8823 | Cota Lamina Agua pozo 1: 0; Cota Energia pozo 1: 0 | -0.12199 | -0.051062 |  |  | 0.06143
Nuevo | Sanitario | Recebo | 0 | P79 | P84 | P79-P84 | PVC | 0.011 | 0.89 | 1.02 | 1118.319 | 1118.282 | 1117.429 | 1117.262 | 1117.079 | 1116.912 | 1116.912 | 1.24 | 1.37 | 17.6508 | 0.20962 | 0.94613 | 14 | 0.3556 | 0.0083382 | 0 | 0 | 0 | 0.0083382 | 18.2107 | 18.2191 | 4342.3381 | 4.6238 | 0 | 0 | 0 | 4.6238 | 3.3012 | 15.264 | 36.4381 | 3.6438 | 55.3459 | 55.3459 | [12 empty] | 55.3459 | 55.3459 | 1.7614 | 0.17768 | 174.9302 | 0.31639 | 0.73711 | 0.43611 | 0.91467 | 0.33183 | 1.2983 | 0.15508 | 0.081314 | 7.5265 | 0.76723 | 1.2059 | SuP | 2.8853 | 0.11795 | 0.081091 | 0.041601 | 0.51301 | 0.35269 | 0.085915 | 0.241 | 0.3556 | 1.4137 | 0.1 | 0.0015953 | 1.7503 | 4.9222 | 1.2 | 0.00040731 | 0.0020026 | 0.74067 | 0.017671 | 4.5213e-05 | 1 | 0.14611 | 17.6706 | 1.1972 | 0.21917 | 0.002356 | 0 | 39.3701 | 1.2 | 0.38963 | 0.38963 | 1117.1078 | 1116.9408 | 1117.1323 | 1116.9653 | 1116.8578 | 1117.1078 |  | 1116.8626 | 1117.1292 |  | 1116.4681 | 1116.6216 |  |  | 17.6706
Nuevo | Sanitario | Recebo | 0 | P84 | P86 | P84-P86 | PVC | 0.011 | 1.02 | 1.04 | 1118.282 | 1117.624 | 1117.262 | 1116.584 | 1116.912 | 1116.234 | 1116.234 | 1.37 | 1.39 | 58.3839 | 1.127 | 1.1613 | 14 | 0.3556 | 0.018627 | 0 | 0 | 0 | 0.018627 | 18.8206 | 18.8392 | 4490.1435 | 4.7812 | 0 | 0 | 0 | 4.7812 | 3.288 | 15.7203 | 37.6784 | 3.7678 | 57.1666 | 57.1666 | [12 empty] | 57.1666 | 57.1666 | 1.9514 | 0.16356 | 193.8013 | 0.29498 | 0.72448 | 0.42048 | 0.89098 | 0.31748 | 1.4137 | 0.14952 | 0.079208 | 9.0007 | 0.9175 | 1.342 | SuP | 2.8222 | 0.11292 | 0.079008 | 0.039645 | 0.50178 | 0.35107 | 0.10187 | 0.25139 | 0.3556 | 1.5039 | 0.1 | 0.0013401 | 1.4272 | 4.0136 | 1.2 | 0.00024837 | 0.0015885 | 0.82057 | 0.018252 | 4.5213e-05 | 1 | 0.15644 | 18.2519 | 1.2388 | 0.23466 | 0.0030972 | 0 | 39.3701 | 1.2 | 0.38963 | 0.38963 | 1116.9408 | 1116.2628 | 1116.9653 | 1116.2873 | Cota Lamina Agua pozo 1: 1116.9408; Cota Energia pozo 1: 1116.9633 | 1116.5511 | 1116.7119 |  |  | 18.2519
Nuevo | Sanitario | Recebo | 0 | P86 | P87 | P86-P87 | PVC | 0.011 | 1.04 | 1.17 | 1117.624 | 1117.663 | 1116.584 | 1116.493 | 1116.234 | 1116.143 | 1116.143 | 1.39 | 1.52 | 6.5806 | -0.59265 | 1.3828 | 14 | 0.3556 | 0.00078219 | 0 | 0 | 0 | 0.00078219 | 18.8392 | 18.84 | 4490.3299 | 4.7814 | 0 | 0 | 0 | 4.7814 | 3.2879 | 15.7209 | 37.68 | 3.768 | 57.1688 | 57.1688 | [12 empty] | 57.1688 | 57.1688 | 2.1294 | 0.15001 | 211.483 | 0.27032 | 0.70623 | 0.40029 | 0.86045 | 0.30023 | 1.5039 | 0.14234 | 0.076494 | 10.3398 | 1.054 | 1.4696 | SuP | 2.7401 | 0.10656 | 0.07622 | 0.037133 | 0.48718 | 0.34846 | 0.11527 | 0.25761 | 0.3556 | 1.5431 | 0.1 | 0.00061011 | 2.053 | 5.7734 | 1.2 | 4.7197e-05 | 0.0006573 | 0.89544 | 0.018253 | 4.5213e-05 | 1 | 0.16582 | 18.2526 | 1.2754 | 0.24872 | 0.0039103 | 0 | 39.3701 | 1.2 | 0.38963 | 0.38963 | 1116.2628 | 1116.1718 | 1116.2873 | 1116.1963 | Cota Lamina Agua pozo 1: 1116.2628; Cota Energia pozo 1: 1116.2857 | 1115.8731 | 1116.0281 |  |  | 18.2526
Nuevo | Sanitario | Concreto | 0 | P87 | P88 | P87-P88 | PVC | 0.011 | 1.17 | 1.25 | 1117.663 | 1117.527 | 1116.493 | 1116.277 | 1116.143 | 1115.927 | 1115.927 | 1.52 | 1.6 | 14.6116 | 0.93077 | 1.4783 | 14 | 0.3556 | 0.0028115 | 0 | 0 | 0 | 0.0028115 | 18.84 | 18.8428 | 4491 | 4.7821 | 0 | 0 | 0 | 4.7821 | 3.2879 | 15.7229 | 37.6856 | 3.7686 | 57.1771 | 57.1771 | [12 empty] | 57.1771 | 57.1771 | 2.2017 | 0.27613 | 218.6586 | 0.26149 | 0.70089 | 0.39404 | 0.84979 | 0.29489 | 1.5431 | 0.14012 | 0.075546 | 10.925 | 1.1137 | 1.5219 | SuP | 2.7145 | 0.10463 | 0.075335 | 0.03636 | 0.48264 | 0.34752 | 0.12137 | 0.26149 | 0.3556 | 1.3403 | 0.2 | 0.0059611 | 2.3197 | 6.5233 | 1.2 | 0.0012578 | 0.0072189 | 0.92582 | 0.018255 | 4.5213e-05 | 1 | 0.16955 | 18.2552 | 1.2897 | 0.25432 | 0.0042746 | 0 | 39.3701 | 1.2 | 0.38963 | 0.38963 | 1116.1718 | 1115.9558 | 1116.1963 | 1115.9803 | 1116.1718 | 1116.6418 |  | 1116.1957 | 1116.6606 |  | 1115.7821 | 1115.9342 |  |  | 18.2552
Nuevo | Sanitario | Concreto | 0 | P88 | PTAR | P88-PTAR | PVC | 0.011 | 1.25 | 0.39 | 1117.527 | 1116.18 | 1116.277 | 1115.79 | 1115.927 | 1115.44 | 0 | 1.6 | 0.74 | 48.3325 | 2.7869 | 1.0076 | 14 | 0.3556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8428 | 18.8428 | 4491 | 4.7821 | 0 | 0 | 0 | 4.7821 | 3.2879 | 15.7229 | 37.6856 | 3.7686 | 57.1771 | 57.1771 | [12 empty] | 57.1771 | 57.1771 | 1.8177 | 0.33446 | 180.5234 | 0.31673 | 0.73738 | 0.43638 | 0.91508 | 0.33204 | 1.3403 | 0.15518 | 0.08135 | 8.019 | 0.81743 | 1.2445 | SuP | 2.8864 | 0.11804 | 0.081126 | 0.041635 | 0.51321 | 0.35271 | 0.091565 | 0.24674
Nuevo | Sanitario | Recebo | 1 | P67 | PT8 | P67-PT8 | PVC | 0.011 | 0.75 | 1 | 1132.873 | 1132.593 | 1132.123 | 1131.593 | 1131.873 | 1131.343 | 0 | 1 | 1.25 | 47.8627 | 0.58501 | 1.1073 | 10 | 0.254 | 0.098915 | 0 | 0 | 0 | 0.098915 | 0 | 0.098915 | 23.5754 | 0.025103 | 0 | 0 | 0 | 0.025103 | 4.3706 | 0.10972 | 0.19783 | 0.019783 | 0.32733 | 1.5 | [12 empty] | 0.32733 | 1.5 | 1.5226 | 0.035695 | 77.153 | 0.019442 | 0.35809 | 0.12221 | 0.31076 | 0.065549 | 0.54524 | 0.031042 | 0.019733 | 2.1181 | 0.21591 | 1.1929 | SuP | 1.4285 | 0.02126 | 0.019498 | 0.0035374 | 0.18142 | 0.16639 | 0.015152 | 0.046195 | 0.2032 | 1.265 | 0.1 | 0.006641 | 3.0353 | 14.9373 | 1.2 | 0.015843 | 0.022484 | 1.3235 | 0.00047891 | 2.5836e-05 | 1 | 0.08466 | 0.10451 | 0.91133 | 0.12699 | 0.0014233 | 0 | 49.2126 | 1.2 | 0.17385 | 0.17385 | [14 empty] | 0.10451
Aprov. | Sanitario | Recebo | 1 | P62 | P63 | P62-P63 | PVC | 0.011 | 0.75 | 2 | 1140.37 | 1141.236 | 1139.62 | 1139.236 | 1139.42 | 1139.036 | 1139.016 | 0.95 | 2.2 | 26.6537 | -3.2491 | 1.4407 | 8 | 0.2032 | 0.17993 | 0 | 0 | 0 | 0.17993 | 0 | 0.17993 | 42.8857 | 0.045665 | 0 | 0 | 0 | 0.045665 | 4.3277 | 0.19763 | 0.35987 | 0.035987 | 0.59348 | 1.5 | [12 empty] | 0.59348 | 1.5 | 1.4967 | 0.1146 | 48.5371 | 0.030904 | 0.40244 | 0.14954 | 0.37362 | 0.087447 | 0.60234 | 0.030386 | 0.01898 | 2.6597 | 0.27113 | 1.3274 | SuP | 1.5882 | 0.020953 | 0.018819 | 0.0030367 | 0.16136 | 0.14493 | 0.018492 | 0.048878 | 0.2032 | 1.3384 | 0.1 | 0.0072811 | 1.8118 | 8.9166 | 1.2 | 0.016569 | 0.02385 | 0.83259 | 0.00047891 | 2.5836e-05 | 1 | 0.062157 | 0.18948 | 0.78087 | 0.093236 | 0.00041292 | 0 | 39.3701 | 1.2 | 0.17385 | 0.17385 | 1139.4488 | 1139.0648 | 1139.4733 | 1139.0893 | Cota Lamina Agua pozo 1: 0; Cota Energia pozo 1: 0 | -0.17385 | -0.048878 |  |  | 0.18948
Aprov. | Sanitario | Recebo | 0 | P63 | P64 | P63-P64 | PVC | 0.011 | 2.02 | 2 | 1141.236 | 1135.752 | 1139.216 | 1133.752 | 1139.016 | 1133.552 | 1133.532 | 2.22 | 2.2 | 40.6719 | 13.4835 | 13.4343 | 8 | 0.2032 | 0.15271 | 0 | 0 | 0 | 0.15271 | 0.17993 | 0.33265 | 79.2834 | 0.084422 | 0 | 0 | 0 | 0.084422 | 4.2698 | 0.36047 | 0.6653 | 0.06653 | 1.0923 | 1.5 | [12 empty] | 1.0923 | 1.5 | 4.5704 | 0.079057 | 148.216 | 0.01012 | 0.29284 | 0.092385 | 0.23991 | 0.041313 | 1.3384 | 0.018773 | 0.012188 | 15.7752 | 1.6081 | 3.7788 | SuP | 1.2353 | 0.012766 | 0.01197 | 0.0015023 | 0.12551 | 0.11768 | 0.091303 | 0.11008 | 0.2032 | 1.2283 | 0.2 | 0.0028812 | 3.1341 | 15.424 | 1.2 | 0.00037083 | 0.003252 | 2.5424 | 0.00047891 | 2.5836e-05 | 1 | 0.13083 | 0.34874 | 1.1329 | 0.19624 | 0.0081347 | 0 | 39.3701 | 1.2 | 0.17385 | 0.17385 | 1139.0448 | 1133.5808 | 1139.0693 | 1133.6053 | Cota Lamina Agua pozo 1: 1139.0648; Cota Energia pozo 1: 1139.0655 | 1138.8909 | 1138.9554 |  |  | 0.34874
Aprov. | Sanitario | Recebo | 0 | P64 | PT8 | P64-PT8 | PVC | 0.011 | 2.02 | 2 | 1135.752 | 1132.593 | 1133.732 | 1130.593 | 1133.532 | 1130.393 | 1130.373 | 2.22 | 2.2 | 29.401 | 10.7445 | 10.6765 | 8 | 0.2032 | 0.087272 | 0 | 0 | 0 | 0.087272 | 0.33265 | 0.41992 | 100.0838 | 0.10657 | 0 | 0 | 0 | 0.10657 | 4.2435 | 0.45223 | 0.83984 | 0.083984 | 1.3761 | 1.5 | [12 empty] | 1.3761 | 1.5 | 4.0744 | 0.034381 | 132.13 | 0.011352 | 0.30147 | 0.096328 | 0.24928 | 0.044516 | 1.2283 | 0.019574 | 0.012663 | 13.0462 | 1.3299 | 3.3946 | SuP | 1.2623 | 0.013323 | 0.012456 | 0.0015975 | 0.12825 | 0.1199 | 0.076897 | 0.096471 | 0.2032 | 1.265 | 0.1 | 0.0004665 | 1.5049 | 7.4061 | 1.2 | 4.121e-05 | 0.00050771 | 2.2665 | 0.00047891 | 2.5836e-05 | 1 | 0.12118 | 0.43934 | 1.0903 | 0.18178 | 0.0059858 | 0 | 39.3701 | 1.2 | 0.17385 | 0.17385 | 1133.5608 | 1130.4218 | 1133.5853 | 1130.4463 | Cota Lamina Agua pozo 1: 1133.5808; Cota Energia pozo 1: 1133.6021 | 1133.4069 | 1133.5056 |  |  | 0.43934
Aprov. | Sanitario | 0 | 0 | PT8 | P66 | PT8-P66 | PVC | 0.011 | 2.02 | 0.75 | 1132.593 | 1128.555 | 1130.573 | 1127.805 | 1130.373 | 1127.605 | 1127.265 | 2.22 | 0.95 | 30.8101 | 13.1061 | 8.9841 | 8 | 0.2032 | 0.098915 | 0 | 0 | 0 | 0.098915 | 0.51883 | 0.61775 | 147.2347 | 0.15678 | 0 | 0 | 0 | 0.15678 | 4.1936 | 0.65747 | 1.2355 | 0.12355 | 2.0165 | 2.0165 | [12 empty] | 2.0165 | 2.0165 | 3.7375 | 0.068374 | 121.2058 | 0.016637 | 0.33846 | 0.11324 | 0.28944 | 0.058257 | 1.265 | 0.02301 | 0.014704 | 12.7961 | 1.3044 | 3.218 | SuP | 1.3728 | 0.015725 | 0.014519 | 0.0020251 | 0.13948 | 0.12878 | 0.081562 | 0.10457 | 0.2032 | 2.4696 | 0.1 | 0.02293 | 1.6087 | 7.9166 | 1.2 | 0.044376 | 0.067305 | 2.0791 | 0.00064383 | 2.5836e-05 | 1 | 0.11441 | 0.64383 | 1.0594 | 0.17161 | 0.004754 | 0 | 39.3701 | 1.2 | 0.17385 | 0.17385 | 1130.4018 | 1127.6338 | 1130.4263 | 1127.6583 | Cota Lamina Agua pozo 1: 1130.4218; Cota Energia pozo 1: 1130.4458 | 1130.2479 | 1130.3412 |  |  | 0.64382